ГЛАВА КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2025 г. № 3

г. Куртамыш

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Куртамышского муниципального округа Курганской области до 2040 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-Ф3 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 6 Устава Куртамышского муниципального округа Курганской области, учитывая Заключение  по результатам публичных слушаний от 20.06.2025 г. по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Куртамышского муниципального округа Курганской области до 2040 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Куртамышского муниципального округа Курганской области до 2040 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить схему теплоснабжения в течении 15 календарных дней с даты её утверждения на официальном сайте Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Куртамышский муниципальный округ: официально» за исключением приложения к постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Куртамышского муниципального округа Курганской области по развитию территорий.

Глава Куртамышского муниципального округа

Курганской области                                                                                                                 А.Н. Гвоздев

Подгорбунских А.Ю.

20663

Разослано по списку (см.оборот)

Приложение к постановлению

Главы Куртамышского муниципального

окру Курганской области от 23.06.2025 г. № 3

«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Куртамышского муниципального округа Курганской области до 2040 года»

Актуализированная Схема теплоснабжения

КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ До 2040 года

(актуализация по состоянию на 2025 год)

Содержание

Введение	13

Общие сведения	13

Схема теплоснабжения Куртамышского муницшпальноrо округа Курганской области	18

Раздел 1 - Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории округа	18

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	18

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	19

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	24

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	25

Раздел 2 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	31

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	31

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	31

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	31

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	44

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения	44

Раздел 3 – Существующие и перспективные балансы теплоносителя	46

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	46

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	52

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения округа	53

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения округа	53

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа.	54

Раздел 5 - Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	55

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	55

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	55

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	55

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	60

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	60

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	60

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	60

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	60

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	60

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива….	60

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей….	61

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	61

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	61

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	61

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	61

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	61

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	63

Раздел 8 - Перспективные топливные балансы	64

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	64

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	69

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	69

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	69

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.	69

Раздел 9 - Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	70

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	70

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	73

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	73

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	73

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	73

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	73

Раздел 10 - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	74

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)..	74

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	75

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	75

10.4 Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	76

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа.	76

Раздел 11 - Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии….	77

Раздел 12 - Решения по бесхозяйным тепловым сетям	78

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта российской федерации и(или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения округа	83

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	83

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	83

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения..…	83

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	83

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	83

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	83

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	84

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения округа	85

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	98

Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения Куртамышского муниципального округа Курганской области	99

Глава 1 - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	99

Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения	99

Часть 2 – Источники тепловой энергии	102

Часть 3 – Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	108

Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии.	142

Часть 5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	143

Часть 6 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	149

Часть 7 – Балансы теплоносителя	159

Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом…	164

Часть 9 – Надежность теплоснабжения	169

Часть 10 – Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций…	175

Часть 11 – Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	177

Часть 12 - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения округа	180

Глава 2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения..	183

2.1Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	183

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе…..	183

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	183

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	184

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	184

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	184

Глава 3 - Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	185

Глава 4 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	186

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	186

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	186

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	195

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения округа	196

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	196

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения округа	197

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения округа	197

Глава 6 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	198

6.1 Расчетная величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	198

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	198

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	198

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	198

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	199

Глава 7 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	200

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	200

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	200

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	200

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	200

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	201

7.6 Обоснование предложений по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения…	201

7.7 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	205

7.8 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	205

7.9 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	205

7.10 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	205

7.11 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	205

7.12 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	205

7.13 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа	205

7.14 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	205

7.15 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа	206

7.16  Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.	206

Глава 8 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей……	…208

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	208

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа	208

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	208

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	208

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	209

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	209

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	209

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций…..	209

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	210

Глава 10 - Перспективные топливные балансы	211

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа	211

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	211

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	211

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	211

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	211

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа……	211

Глава 11 - Оценка надежности теплоснабжения	212

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	212

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	218

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	218

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	220

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	221

Глава 12 - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	223

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	223

12.2 Обоснование предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	225

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	225

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.	227

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения округа	228

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	241

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	242

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа	242

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	242

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	245

15.4 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)…..	246

Глава 16 - Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	247

Глава 17 - Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	256

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	256

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	256

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения…….	256

Заключение	257

Приложение	259

Введение

Схема теплоснабжения– документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Конечной целью схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения поселения на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Куртамышского муниципального округа Курганской области является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановления Правительства РФ от 31.05.2022).

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 (ред. от 20.12.2022) "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

Общие сведения

Куртамышский муницшпальный округ расположен в южной части Курганской области и граничит с Казахстаном, а также с Целинным, Альменевским, Мишкинским, Юргамышским, Кетовским, Притобольным, Звериноголовским районами Курганской области.

Административный центр - г. Куртамыш - расположен на расстоянии 55 км от ближайшей железнодорожной станции Юргамыш.

Город Куртамыш – районный центр Курганской области, расположенной в Зауралье.            Основан г. Куртамыш в 1745 году и представлял собой небольшое поселение на берегу р.Куртамыш притока р.Тобол, вскоре поселение начали именовать по названию реки Куртамыш.

Климат в городе Куртамыш резко континентальный, со значительным количеством осадков. Куртамышский район расположен на юго-западе Западно-Сибирской равнины (высота до 210 м над уровнем моря), в бассейне течения р. Куртамыш. Рельеф города Куртамыша не ровный,  с многочисленными западинами, пологими гривами высотой до 10-20 метров, межгривными понижениями.

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»  продолжительность периода средней температурой наружного воздуха  -7,5°С составляет 212 суток, температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92  - 36°С, скорость ветра 4,0 м/с.

Город Куртамыш – четвертый по величине город Курганской области. В настоящее время в городе проживает около 16,4 тысяч человек, численность населения в 2021 году по сравнению с 2016 годом снизилась на 0,5 тыс. человек.

Таблица 1 – Состав Куртамышского муниципального округа Курганской области до 2021 г. (с 2021 г. сельсоветы были упразднены и преобразованы путём их объединения в муниципальный округ)

| № | Муниципальное образование | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население (чел.) | Площадь (км²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Куртамыш | Город Куртамыш | 1 | 16 507 | 96,71 |
| 2 | Белоноговский сельсовет | Село Белоногово | 2 | 407 | 189,52 |
| 3 | Верхневский сельсовет | Село Верхнее | 2 | 843 | 120,41 |
| 4 | Долговский сельсовет | Село Долговка | 1 | 408 | 139,92 |
| 5 | Жуковский сельсовет | Село Жуково | 2 | 303 | 162,68 |
| 6 | Закомалдинский сельсовет | Село Закомалдино | 2 | 500 | 121,68 |
| 7 | Камаганский сельсовет | Село Камаган | 8 | 1825 | 402,86 |
| 8 | Камышинский сельсовет | Село Камыши | 3 | 485 | 140,72 |
| 9 | Костылевский сельсовет | Село Костылево | 4 | 659 | 236,63 |
| 10 | Косулинский сельсовет | Село Косулино | 2 | 588 | 189,81 |
| 11 | Нижнёвский сельсовет | Село Нижнее | 6 | 1731 | 292,67 |
| 12 | Обанинский сельсовет | Село Обанино | 12 | 1947 | 650,96 |
| 13 | Пепелинский сельсовет | Село Пепелино | 3 | 828 | 237,15 |
| 14 | Песьянский сельсовет | Село Песьяное | 4 | 793 | 251,10 |
| 15 | Пушкинский сельсовет | Село Пушкино | 1 | 568 | 116,12 |
| 16 | Советский сельсовет | Село Советское | 8 | 1460 | 548,66 |

Таблица 2 – Динамика численности населения Куртамышского муниципальноrо округа Курганской области

|  | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | 29 754 | 29 328 | 28 965 | 28 515 | 28 350 | 25 015 | н/д | н/д |

На территории Куртамышского муниципальноrо округа расположены объекты образования, здравоохранения, социально-бытовой сферы и культуры (Таблица 3).

Таблица 3 – Перечень объектов образования, здравоохранения, социально-бытовой сферы и культуры

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Здравоохранение |  |  |  |
| 1 | ГБУ «Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина» | г. Куртамыш |
| Образование |  |  |  |
| 2 | МКДОУ «Куртамышский детский сад №2 общеразвивающего вида» | г. Куртамыш |
| 3 | МКДОУ «Куртамышский детский сад №4» | г. Куртамыш |
| 4 | МКДОУ «Куртамышский детский сад №9» | г. Куртамыш |
| 5 | МКДОУ «Верхневский детский сад» | с. Верхнее |
| 6 | МКДОУ «Камаганский детский сад» | с. Камаган |
| 7 | МКДОУ «Песьяновский детский сад» | с. Песьяное |
| 8 | МКДОУ «Советский детский сад» | с. Советское |
| 9 | МКДОУ «Косулинский детский сад» | c. Косулино |
| 10 | МКДОУ «Долговский детский сад» | с. Долговка |
| 11 | МКДОУ «Пушкинский детский сад» | с. Пушкино |
| 12 | МКОУ «Песьяновская средняя общеобразовательная школа» | с. Песьяное |
| 13 | МКОУ «Камышовская основная общеобразовательная школа» | с. Камыши |
| 14 | МКОУ «Пепелинская основная общеобразовательная школа» | с. Пепелино |
| 15 | МКОУ «Пушкинская основная общеобразовательная школа» | с. Пушкино |
| 16 | МКОУ «Костылёвская основная общеобразовательная школа» | с. Костылево |
| 17 | МБУДО «Куртамышский дом детства и юношества» | г. Куртамыш |
| 18 | МБУДО «Куртамышская детско-юношеская спортивная школа» | г. Куртамыш |
| Культура |  |  |  |
| 19 | Муниципальное казенное учреждение культуры Куртамышского района «Районный Дом культуры» | г. Куртамыш |
| 20 | Кинотеатр «Юность» | г. Куртамыш |
| 21 | Белоноговский сельский Дом культуры | с. Белоногово |
| 22 | Калиновский сельский клуб | д. Калиновка |
| 23 | Птичанский сельский клуб | д. Птичье |
| 24 | Верхневский сельский Дом культуры | с. Верхнее |
| 25 | Закомалдинский сельский Дом культуры | с. Закомалдино |
| 26 | Каминский сельский Дом культуры | с. Каминка |
| 27 | Камаганский сельский Дом культуры | с. Камаган |
| 28 | Костылевский сельский Дом культуры | с. Костылево |
| 29 | Камышинский сельский Дом культуры | с. Камыши |
| 30 | Вехотевский сельский клуб | д. Вехти |
| 31 | Черноборский сельский клуб | д. Черноборье |
| 32 | Клоктухинский сельский клуб | д. Клоктухино |
| 33 | Косулинский сельский Дом культуры | с. Косулино |
| 34 | Нижневский сельский Дом культуры | с. Нижнее |
| 35 | Переваловский сельский клуб | д. Перевалово |
| 36 | Малетинскийй сельский клуб | д. Малетино |
| 37 | Обанинский сельский Дом культуры | с. Обанино |
| 38 | Ярковский сельский клуб | д. Ярк |
| 39 | Песьяновский сельский Дом культуры | с. Песьяное |
| 40 | Лебяжьевский сельский клуб | д. Лебяжье |
| 41 | Пушкинский сельский Дом культуры | с. Пушкино |
| 42 | Долговский сельский Дом культуры | с. Долговка |
| 43 | Пепелинский сельский Дом культуры | с. Пепелино |
| 44 | Советский сельский Дом культуры | с. Советское |
| 45 | Муниципальное казенное учреждение культуры Куртамышского района «Центральная районная библиотека» | г. Куртамыш |
| 46 | Детская библиотека» - филиал Муниципального казенного учреждения культуры Куртамышского района «Центральная районная библиотека | г. Куртамыш |
| 47 | Белоноговская сельская библиотека | с.Белоногово |
| 48 | Большеберезовская сельская библиотека | с.Большеберезово |
| 49 | Верхневская сельская библиотека | с. Верхнее |
| 50 | Вехотевская сельская библиотека | д. Вехти |
| 51 | Долговская сельская библиотека | с. Долговка |
| 52 | Жуковская сельская библиотека | с. Жуково |
| 53 | Закомалдинская сельская библиотека | с. Закомалдино |
| 54 | Закоуловская сельская библиотека | с. Закоулово |
| 55 | Камаганская сельская библиотека | с. Камаган |
| 56 | Каминская сельская библиотека | с. Каминское |
| 57 | Камышинская сельская библиотека | с. Камыши |
| 58 | Коноваловская сельская библиотека | д. Коновалово |
| 59 | Костылевская сельская библиотека | с. Костылёво |
| 60 | Косулинская сельская библиотека | с. Косулино |
| 61 | Нижневская сельская библиотека | с. Нижнее |
| 62 | Обанинская сельская библиотека | с. Обанино |
| 63 | Пепелинская сельская библиотека | с. Пепелино |
| 64 | Переваловская сельская библиотека | д. Перевалово |
| 65 | Песьяновская сельская библиотека | с. Песьяное |
| 66 | Пушкинская сельская библиотека | с. Пушкино |
| 67 | Советская сельская библиотека | с. Советское |

Торговая сеть Куртамышского муниципальноrо округа представлена магазинами продовольственных и непродовольственных товаров.

В Куртамышском муниципальном округе потребителям предоставляется полный комплекс жилищно-коммунальных услуг, в который входят:

- водоснабжение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- вывоз ТБО и ЖБО.

На территории округа выполняют работы и оказывают коммунальные услуги Открытое акционерное общество  «Современные коммунальные системы».

Рисунок 1 – Куртамышский муниципальный округ

Схема теплоснабжения Куртамышского муниципальноrо округа Курганской области

Утверждаемая часть

Раздел 1 - Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В городе Куртамыше имеется тринадцать муниципальных котельных и одиннадцать прочих котельных. Все котельные города, включая муниципальные котельные работают на твердом топливе, за исключением котельной погрангородка, работающей на жидком топливе.

Центральная котельная (ЦК) расположена по адресу ул. Энергетиков, д. 1Е, от нее запитаны тепловые пункты №1,2,3,4,5,6,8,9,10. В тепловых пунктах №6,8,9,10 установлено повысительное насосное оборудование на подающем трубопроводе в тепловом пункте Центральной котельной установлено откачивающее насосное оборудование на обратном трубопроводе тепломагистрали. Система теплоснабжения от ЦК независимая двухконтурная.

Центральная котельная отапливает общественные и жилые здания, расположенные по адресу ул. Энергетиков, ул. Школьная, ул. Революции, ул. Студенческая, ул. 22 Партсъезда, ул. 40 лет Победы, ул. Свободы, ул. Урицкого, ул. Ленина, ул. Маркса, ул. Матросова, ул. Смирного, ул. Томина, ул. Красной Молодежи, ул. Мелиораторов, ул. Рыжова, ул. Октябрьская, ул. Овчинникова, ул. Красной Звезды, ул. Красноармейская и Нижний переулок, т.е. центральную часть города

Котельная № 1 детского сада №10 расположена по адресу ул. Фрунзе, д. 36 и отапливает здание детского сада и шесть жилых домов, расположенных по адресу ул. Гридиных.

Котельная № 2 МПМК-2 расположена по адресу ул. Строителей, д. 3а и отапливает здание школы и жилые дома, расположенные по адресу ул. Монтажников и ул. Строителей.

Котельная № 3 средней школы №2 расположена по адресу ул. Югова, д. 2а и отапливает здание школы, общественное здание и жилые дома, расположенных по адресу ул. Югова, пр. Конституции, ул. Мира и пер. Восточный.

Котельная № 4 ПТУ-интернат расположена по адресу ул. Правды, д. 12 и отапливает здания ПТУ-интерната и жилые дома, расположенные по адресу пер. Полевой, ул. Лоскутникова, ул. Правды и ул. Сибирская.

Котельная № 5 пищекомбината расположена по адресу ул. Труда, д. 61в и отапливает здание пищекомбината, общественные и жилые здания, расположенные по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Мичурина, ул. Южная и ул. Труда.

Котельная № 6 «Ритм» расположена по адресу ул. Пригородная, д 3 и отапливает общественные здания и жилые, расположенные по адресу ул. Володарского, ул. Лесопильная, ул. Пригородная и ул. Южная.

Котельная № 7 п. Медицинский расположена по адресу пер. Медицинский, д. 9а отапливает общественные здания и жилые дома, расположенные по адресу пер. Медицинский, пер. Парковый и пр. Ленина.

Котельная № 8 детского сада №11 расположена по адресу ул. Правды, д. 15 и отапливает здание детского сада, расположенное по адресу ул. Правды, 15.Котельная №11 средней школы №1 расположена по адресу ул. Матросова, д. 14 и отапливает здание школы и четыре жилых дома, расположенных по адресу ул. Матросова и ул. 40 лет Октября.

Котельная № 10 «Эдельвейс» расположена по адресу ул. Ленина, д. 7 и отапливает здания спортивного клуба «Эдельвейс» МОУ Детская юношеская спортивная школа, расположенные по адресу ул. Ленина, 7, Ленина, 11 и Ленина, 17.

Котельная №11 средней школы № 1 расположена по адресу ул. Матросова, 14а и отапливает здание школы и жилой сектор.

Котельная № 12 сырзавода расположена по адресу ул. Сосновая, д. 1 и отапливает здание многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Сосновая, 10.

Прочие организации, осуществляющие теплоснабжение потребителей муниципального образования город Куртамыш – котельная ДРСУ, котельная автошколы, котельная автоколонны, котельная спецучилища, котельная ИП Сладковской Л.А., котельная погрангородка, котельная складов медоборудования, котельная транссельхозтехники, котельная швейной фабрики, котельная блок ФОС.

Котельная  ИП Сладковской Л.А., расположенная по адресу пр. Ленина, 15/1, отапливает здания магазинов, аптеки, торговых центров  центральной части города, расположенные по адресам: пр. Ленина, 6а, пр. Ленина, 8а, пр. Ленина, 13, пр. Ленина, 17, пер. Приозерный, 3/1, ул. 22 Партсъезда, 34.

Котельная автошколы ДОСААФ (собственность общества ДОСААФ) расположена по адресу: г.Куртамыш, ул.Пролетарская, д.8 и отапливает здания автошколы: учебный корпус, гараж, КПП, пост электрика и жилые здания по адресу: г.Куртамыш, ул.Пролетарская,д.6, д.2Б.

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) в населенных пунктах Куртамышского муниципального округа осуществляется:

- в частных и многоквартирных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее водоснабжение – от электроводонагревателей;

- в с. Нижнее отопление средней школы, ФАПа, дома культуры и Администрации осуществляется от школьной котельной №18;

- в с. Каминское отопление центра досуга осуществляется от встроенной клубной котельной;

- в с.Белоногово отопление общеобразовательной школы, клуба, детского сада и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Верхнее отопление общеобразовательной школы, детского сада, клуба и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Долговка отопление средней школы, детского сада, клуба, ФАПа и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Закомалдино отопление общеобразовательной и начальной школ осуществляется от школьной котельной;

- в с. Закоулово отопление общеобразовательной школы осуществляется от школьной котельной;

- в с. Камаган отопление средней школы, детского сада и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Костылево отопление общеобразовательной школы осуществляется от школьной котельной;

- в с. Косулино отопление средней школы от школьной котельной;

- в с. Обанино отопление общеобразовательной школы, детского сада, ФАПа, МКУК Обанинского сельсовета «КДО» и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Пепелино отопление общеобразовательной школы осуществляется от школьной котельной, отопление центра досуга – от встроенной клубной котельной;

- в с. Песьяное отопление средней школы, ФАПа, детского сада, почты, и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Пушкино отопление общеобразовательной школы, детского сада, ФАПа, дома культуры, 12-квартирного жилого дома и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Советское отопление средней школы осуществляется от школьной котельной, отопление  Дома культуры, д/сада, ФАПа, Администрации– от встроенной клубной котельной;

- в с. Камыши отопление общеобразовательной школы осуществляется от школьной котельной.

В соответствии с Федеральным законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 3 июля 2016 года), при планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. Строительство новых котельных и расширение существующих с увеличением тепловой нагрузки,  в центре города нецелесообразно, т.к. функционирование систем централизованного теплоснабжения (котельных) на любом виде топлива не должно приводить к концентрациям, превышающим предельно-допустимую токсичных и вредных веществ для населения в атмосфере в процессе эксплуатации котельной.

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды. На территории города Куртамыша тепловая мощность и тепловая энергия используется исключительно на отопление. Горячее водоснабжение и затраты тепла на технологические нужды отсутствуют. Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

Площади существующих строительных фондов в городе Куртамыше по расчетным элементам территориального деления приведены в таблице 4.

В городе Куртамыше ведется строительство многоэтажных многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения, которые подключаются к существующим системам теплоснабжения от котельных. Особенно активное строительство ведется в зоне теплоснабжения Центральной котельной.

Таблица 4 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельными Куртамышского муниципального округа(г.Куртамыш)

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  |  |  |  |  |  |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 -2040 |
| Расчетный элемент г. Куртамыш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 38282,5 | 41282,5 |  | 44282,5 |  | 48677,6 |  | 48677,6 | 48677,6 |  | 48677,6 |  | 48677,6 |  | 48677,6 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 3000 | 3000 |  | 4395,10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 6986,6 | 6986,6 |  | 6986,6 |  | 6986,6 |  | 6986,6 | 6986,6 |  | 6986,6 |  | 6986,6 |  | 6986,6 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м² | 36022,7 | 36022,7 |  | 36022,7 |  | 36022,7 |  | 36022,7 | 36022,7 |  | 36022,7 |  | 36022,7 |  | 36022,7 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 1006,4 | 1006,4 |  | 1006,4 |  | 1006,4 |  | 1006,4 | 1006,4 |  | 1006,4 |  | 1006,4 |  | 1006,4 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост)м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Всего строительных фонда, м² | 85298,2 |  | 88298,2 |  | 92693,3 |  | 92693,3 | 92693,3 |  | 92693,3 |  | 92693,3 |  | 92693,3 | 92693,3 |

В населенных пунктах Куртамышского муниципального округа площади строительных фондов остаются неизменными и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе не планируется.

Существующая застройка и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Объекты культуры и образования будут снабжаться по прежней схеме централизованно от школьной и клубной котельных.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду её малой протяженности магистрали и доступности к ревизии и ремонту.

Трассировка и способ прокладки тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельными Куртамышского муниципального округа приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в расчетном элементе. Год потребления; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025-2040. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Муниципальные котельные в эксплуатации ОАО «СКС». Котельная Центральная. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 9,341; 9,341; 9,479; 9,617; 9,617; 9,617; 9,4201; 9,4201; 9,4201. прирост нагрузки на отопление; 0; 0,138; 0,138; 0,209; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0. вентиляция; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0. Всего; 9,341; 9,479; 9,617; 9,617; 9,617; 9,826; 9,4201; 9,4201; 9,4201. Полезный отпуск Гкал/год; 20084,238; 20084,238; 20084,238; 20084,238; 20084,238; 20084,238; 15412,611; 14432,081; 14432,081. Котельная №1 дет. сада №10. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,1595; 0,1595; 0,1595; 0,1595; 0,1595; 0,1595; 0,1519; 0,1519; 0,1519. прирост нагрузки на отопление; 0,0; 0,0; 0,0; 0; 0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,1595; 0,1595; 0,1595; 0,1595; 0,1595; 0,1595; 0,1519; 0,1519; 0,1519. Полезный отпуск Гкал/год; 401,632; 401,632; 401,632; 401,632; 401,632; 401,632; 399,246; 377,061; 377,061. Котельная №8 дет. сада №11 (передана адм.Куртамышского МО). Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,1050; 0,1050; 0,1050; 0,1050; 0,1050; 0,1050. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0,0; 0,0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,1050; 0,1050; 0,1050; 0,1050; 0,1050; 0,1050. Полезный отпуск Гкал/год; 241,74; 241,74; 241,74; 241,74; 241,74; 241,74. Котельная №11 ср. школы №1. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,3736; 0,3736; 0,3736; 0,3736; 0,3736; 0,3736; 0,3736; 0,3736; 0,3736. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0,0; 0,0; 0,0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,3736; 0,3736; 0,3736; 0,3736; 0,3736; 0,3736; 0,3736; 0,3736; 0,3736. Полезный отпуск Гкал/год; 677,068; 677,068; 677,068; 677,068; 677,068; 677,068; 644,735; 544,150; 544,150. Котельная №3 ср. школы №2. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,840; 0,840; 0,840; 0,840; 0,840; 0,840; 0,8089; 0,8089; 0,8089. прирост нагрузки на отопление; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,840; 0,840; 0,840; 0,840; 0,840; 0,840; 0,8089; 0,8089; 0,8089. Полезный отпуск Гкал/год; 1611,496; 1611,496; 1611,496; 1611,496; 1611,496; 1611,496; 1363,363; 1340,902; 1340,902. Котельная №4 ПТУ-интернат. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,7248; 0,7248; 0,7248; 0,7248; 0,7248; 0,7248; 0,6538; 0,6538; 0,6538. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,7248; 0,7248; 0,7248; 0,7248; 0,7248; 0,7248; 0,6538; 0,6538; 0,6538. Полезный отпуск Гкал/год; 1332,31; 1332,31; 1332,31; 1332,31; 1332,31; 1332,31; 939,972; 981,535; 981,535. Котельная №5 Пищекомбинат. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,3545; 0,3545; 0,3545; 0,3545; 0,3545; 0,3545; 0,3144; 0,3144; 0,3144. прирост нагрузки на отопление; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,00; 0,00; 0,0; 0,00; 0,0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,3545; 0,3545; 0,3545; 0,3545; 0,3545; 0,3545; 0,3144; 0,3144; 0,3144. Полезный отпуск Гкал/год; 766,588; 766,588; 766,588; 766,588; 766,588; 766,588; 721,917; 633,409; 633,409. Котельная №6 «Ритм». Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,5082; 0,5082; 0,5082; 0,5082; 0,5082; 0,5082; 0,4839; 0,4839; 0,4839. прирост нагрузки на отопление; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,00; 0,00; 0,020; 0,3513. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,5082; 0,5082; 0,5082; 0,5082; 0,5082; 0,5082; 0,4839; 0,4839; 0,4839. Полезный отпуск Гкал/год; 1137,433; 1137,433; 1137,433; 1137,433; 1137,433; 1137,433; 691,669; 707,526; 707,526. Котельная №7 п. Медицинский. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,2545; 0,2545; 0,2545; 0,3012; 0,3012; 0,3012; 0,2433; 0,2433; 0,2433. прирост нагрузки на отопление; 0,000; 0,000; 0,0467; 0,000; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,2545; 0,2545; 0,3012; 0,3012; 0,3012; 0,3012; 0,2433; 0,2433; 0,2433. Полезный отпуск Гкал/год; 660,305; 660,305; 660,305; 660,305; 660,305; 660,305; 471,712; 395,942; 395,942. Котельная №2 МПМК-2. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,8118; 0,8118; 0,8118; 0,8118; 0,8118; 0,8118; 0,7831; 0,7831; 0,7831. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0,00; 0,00; 0, 0; 0,0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,8118; 0,8118; 0,8118; 0,8118; 0,8118; 0,8118; 0,7831; 0,7831; 0,7831. Полезный отпуск Гкал/год; 1847,499; 1847,499; 1847,499; 1847,499; 1847,499; 1847,499; 1437,209; 1589,283; 1589,283. Котельная №9военкомат (передана адм. Куртамышского МО). Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,0763; 0,0763; 0,0763; 0,0763; 0,0763; 0,0763. прирост нагрузки на отопление; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,000. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,0763; 0,0763; 0,0763; 0,0763; 0,0763; 0,0763. Полезный отпуск Гкал/год; 162,92; 162,92; 162,92; 162,92; 162,92; 162,92. Котельная №10 «Эдельвейс». Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,114; 0,114; 0,114; 0,114; 0,114; 0,114; 0,1071; 0,1071; 0,1071. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,114; 0,114; 0,114; 0,114; 0,114; 0,114; 0,1071; 0,1071; 0,1071. Полезный отпуск Гкал/год; 379,74; 379,74; 379,74; 379,74; 379,74; 379,74; 205,862; 182,001; 182,001. Котельная №12 сырзавод. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,1163; 0,1163; 0,1163; 0,1163; 0,1163; 0,1163; 0,1094; 0,1094; 0,1094. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,1163; 0,1163; 0,1163; 0,1163; 0,1163; 0,1163; 0,1094; 0,1094; 0,1094. Полезный отпуск Гкал/год; 344,16; 344,16; 344,16; 344,16; 344,16; 344,16; 253,081; 227,517; 227,517. Котельная № 15 с. Пушкино. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,2586; 0,2586; 0,2586; 0,2586; 0,2586; 0,2586; 0,2586; 0,2586; 0,2586. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,2586; 0,2586; 0,2586; 0,2586; 0,2586; 0,2586; 0,2586; 0,2586; 0,2586. Полезный отпуск Гкал/год; 625,657; 625,657; 625,657; 625,657; 625,657; 625,657; 707,808; 653,138; 653,138. Котельная № 16 с. Белоногово. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,2156; 0,2156; 0,2156; 0,2156; 0,2156; 0,2156; 0,2156; 0,2156; 0,2156. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,2156; 0,2156; 0,2156; 0,2156; 0,2156; 0,2156; 0,2156; 0,2156; 0,2156. Полезный отпуск Гкал/год; 309,724; 309,724; 309,724; 309,724; 309,724; 309,724; 382,229; 419,066; 419,066. Котельная № 17 с. Верхнее. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,2313; 0,2313; 0,2313; 0,2313; 0,2313; 0,2313; 0,2313; 0,2313; 0,2313. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,2313; 0,2313; 0,2313; 0,2313; 0,2313; 0,2313; 0,2313; 0,2313; 0,2313. Полезный отпуск Гкал/год; 497,411; 497,411; 497,411; 497,411; 497,411; 497,411; 488,140; 488,333; 488,333. Котельная № 18 с. Нижнее. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,6755; 0,6755; 0,6755; 0,6755; 0,6755; 0,6755; 0,6755; 0,6755; 0,6755. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,6755; 0,6755; 0,6755; 0,6755; 0,6755; 0,6755; 0,6755; 0,6755; 0,6755. Полезный отпуск Гкал/год; 962,136; 962,136; 962,136; 962,136; 962,136; 962,136; 976,730; 1001,838; 1001,838. Котельная № 19 с. Костылево. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,1953; 0,1953; 0,1953; 0,1953; 0,1953; 0,1953; 0,1953; 0,1953; 0,1953. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,1953; 0,1953; 0,1953; 0,1953; 0,1953; 0,1953; 0,1953; 0,1953; 0,1953. Полезный отпуск Гкал/год; 249,876; 249,876; 249,876; 249,876; 249,876; 249,876; 259,477; 310,899; 310,899. Котельная № 20 с. Советское ( передана в адм.Куртамышского МО). Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,3778; 0,3778; 0,3778; 0,3778; 0,3778; 0,3778. прирост нагрузки на отопление. ГВС. прирост нагрузки на ГВС. вентиляция. прирост нагрузки на вентиляцию. Всего; 0,3778; 0,3778; 0,3778; 0,3778; 0,3778; 0,3778. Полезный отпуск Гкал/год; 570,106; 570,106; 570,106; 570,106; 570,106; 570,106. Котельная № 21 с. Долговка. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,2926; 0,2926; 0,2926; 0,2926; 0,2926; 0,2926; 0,2926; 0,2926; 0,2926. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,2926; 0,2926; 0,2926; 0,2926; 0,2926; 0,2926; 0,2926; 0,2926; 0,2926. Полезный отпуск Гкал/год; 554,392; 554,392; 554,392; 554,392; 554,392; 554,392; 579,842; 617,342; 617,342. Котельная № 22 с. Песьяное. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,3490; 0,3490; 0,3490; 0,3490; 0,3490; 0,3490; 0,3490; 0,3490; 0,3490. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,3490; 0,3490; 0,3490; 0,3490; 0,3490; 0,3490; 0,3490; 0,3490; 0,3490. Полезный отпуск Гкал/год; 544,027; 544,027; 544,027; 544,027; 544,027; 544,027; 613,744; 614,558; 614,558. Котельная № 23 с. Обанино. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,1897; 0,1897; 0,1897; 0,1897; 0,1897; 0,1897; 0,1897; 0,1897; 0,1897. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,1897; 0,1897; 0,1897; 0,1897; 0,1897; 0,1897; 0,1897; 0,1897; 0,1897. Полезный отпуск Гкал/год; 427,484; 427,484; 427,484; 427,484; 427,484; 427,484; 392,255; 379,747; 379,747. Котельная № 24 с. Советское. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,2304; 0,2304; 0,2304; 0,2304; 0,2304; 0,2304; 0,2304; 0,2304; 0,2304. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,2304; 0,2304; 0,2304; 0,2304; 0,2304; 0,2304; 0,2304; 0,2304; 0,2304. Полезный отпуск Гкал/год; 408,130; 408,130; 408,130; 408,130; 408,130; 408,130; 428,189; 454,060; 454,060. Котельная № 25 с. Камаган. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,3274; 0,3274; 0,3274; 0,3274; 0,3274; 0,3274; 0,3274; 0,3274; 0,3274. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,3274; 0,3274; 0,3274; 0,3274; 0,3274; 0,3274; 0,3274; 0,3274; 0,3274. Полезный отпуск Гкал/год; 649,079; 649,079; 649,079; 649,079; 649,079; 649,079; 574,590; 715,008; 715,008. Котельная № 28 с. Закомалдино. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,0809; 0,0809; 0,0809; 0,0809; 0,0809; 0,0809; 0,0809; 0,0809; 0,0809. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,0809; 0,0809; 0,0809; 0,0809; 0,0809; 0,0809; 0,0809; 0,0809; 0,0809. Полезный отпуск Гкал/год; 176,286; 176,286; 176,286; 176,286; 176,286; 176,286; 161,237; 164,982; 164,982. Котельная № 30 с. Пепелино. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,1135; 0,1135; 0,1135; 0,1135; 0,1135; 0,1135; 0,1135; 0,1135; 0,1135. прирост нагрузки на отопление; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,1135; 0,1135; 0,1135; 0,1135; 0,1135; 0,1135; 0,1135; 0,1135; 0,1135. Полезный отпуск Гкал/год; 256,805; 256,805; 256,805; 256,805; 256,805; 256,805; 225,136; 230,386; 230,386. Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А.. Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч; отопление; 0,751; 0,751; 0,751; 0,751; 0,751; 0,751; 0,751; 0,751; 0,751. прирост нагрузки на отопление; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на ГВС; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. прирост нагрузки на вентиляцию; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 0,751; 0,751; 0,751; 0,751; 0,751; 0,751; 0,751; 0,751; 0,751. Полезный отпуск Гкал/год; 1795,43; 1795,43; 1795,43; 1795,43; 1795,43; 1795,43; 1795,43; 1795,43.

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этап

На территории г. Куртамыш имеются объекты потребления тепловой энергии (мощности) в производственных зонах. Возможное изменение производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют.

В населенных пунктах Куртамышского муниципального округа площади строительных фондов остаются неизменными и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе не планируется. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют.

Существующая застройка и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Объекты культуры и образования будут снабжаться по прежней схеме централизованно от школьной и клубной котельных.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Плотность тепловой нагрузки поселения составляет порядка 0,145 Гкал/час /км2 и в перспективе значительного роста плотности тепловой нагрузки не ожидается, скорее наоборот произойдет ее уменьшение за счет отключения и перехода частного сектора на индивидуальные источники теплоснабжения.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведена в таблице 6.

Существующие и перспективные тепловые нагрузки Куртамышского муниципального округа приведены в таблице 7.

Таблица 6- Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения Куртамышского муниципального округа

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Площадь территории поселения, кв. м | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/часна 1 кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее состояние (2024 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная г. Куртамыша | г. Куртамыш, ул.Энергетиков, 1е | 97000000 | 9,4201 | Газификация в 2024 г. |
| 2 | Котельная №1 Дет./сад №2 | г. Куртамыш, ул. Фрунзе, 36а | 97000000 | 0,1519 | Газифицирована в 2023 г. |
| 3 | Котельная №2 МПМК-2 | г. Куртамыш, ул. Строителей, 3д | 97000000 | 0,7831 | Газифицирована в 2023 г. |
| 4 | Котельная №3 Ср.школа №2 | г. Куртамыш, ул. Югова, 2е | 97000000 | 0,8089 | Газифицирована в 2022 г. |
| 5 | Котельная №4 ПНИ | г. Куртамыш, ул. Правды, 12 | 97000000 | 0,4839 | Газифицирована в 2022 г. |
| 6 | Котельная №5 Пищекомбинат | г. Куртамыш, ул. Труда, 61г | 97000000 | 0,3144 | Газификация 2025 г. |
| 7 | Котельная №6 Ритм | г. Куртамыш, ул. Пригородная, 3д | 97000000 | 0,4839 | Газифицирована в 2023 г. |
| 8 | Котельная №7 Медицинсий | г. Куртамыш, пер. Медицинский, 9а | 97000000 | 0,2520 | Газификация 2025 г. |
| 9 | Котельная №8 Дет./сад №5 | г. Куртамыш, ул. Правды, 15а | 97000000 | 0,1050 | Газификация 2025 г. |
| 10 | Котельная №10 Эдельвейс | г. Куртамыш, ул. Ленина, 7 | 97000000 | 0,1071 | Газификация 2025 г. |
| 11 | Котельная №11 Ср. школа №1 | г. Куртамыш, ул. Матросова, 14а | 97000000 | 0,3736 | Газифицирована в 2023 г. |
| 12 | Котельная №12 Сырзавод | г. Куртамыш, ул. Сосновая, 1а | 97000000 | 0,1094 | Газификация 2025 г. |
| 13 | Котельная ИП «Сладковская Л.А.» | г. Куртамыш, пр. Ленина, 15/1 | 97000000 | 0,683 | Газифицирована в 2023 г. |
| 14 | Котельная Автошкола ДОСААФ | г. Куртамыш, ул. Пролетарская, 8 | 97000000 | 0,3 | Газификация 2025 г. |
| 15 | Котельная №15 школа с. Пушкино | с. Пушкино, ул. Центральная, 67 | 4830000 | 0,258 | Газификация в 2025 г. |
| 16 | Котельная №16 школа с. Белоногово | с. Белоногово, ул. Центральная, 37г | 5670000 | 0,216 | Гаазификация в 2026-2030 гг. |
| 17 | Котельная №17 школа с. Верхнее | с. Верхнее, ул. Школьная, 15 | 7840000 | 0,231 | Гаазификация в 2026-2030 гг. |
| 18 | Котельная №18 школа с. Нижнее | с. Нижнее, ул. Мира, 13Б | 11380000 | 0,675 | Газификация в 2024 г. |
| 19 | Котельная №19 школа с. Костылево | с. Костылево, ул. Центральная, 40 | 5870000 | 0,195 | Гаазификация в 2026-2030 гг. |
| 20 | Котельная №20 школа с. Советское | с. Советское, ул. Школьная, 1 | 11580000 | 0,3778 | Газификацтя в 2024 г. |
| 21 | Котельная №21 школа с. Долговка | с. Долговка, ул. Нагорная, 1а | 8750000 | 0,294 | Гаазификация в 2026-2030 гг. |
| 22 | Котельная №22 школа с. Песьяное | с. Песьяное, ул. Боровая, 2а | 7940000 | 0,349 | Газификация в 2025 г. |
| 23 | Котельная №29 Дом культуры с. Песьяное | с. Песьяное, ул. Зеленая, 24 | 7940000 | 0,07 | Газификация в 2025 г. |
| 24 | Котельная №23 школа с. Обанино | с. Обанино, ул. Заречная, 12а | 6950000 | 0,19 | Гаазификация в 2026-2030 гг. |
| 25 | Котельная №24 Дом культуры с. Советское | с. Советское, ул. Школьная, 9 | 11580000 | 0,230 | Газификация в 2024 г. |
| 26 | Котельная №25 школа с. Камаган | с. Камаган, ул. Школьная, 16 | 5230000 | 0,327 | Гаазификация в 2026-2030 гг. |
| 27 | Котельная №26 школа с. Косулино | с. Косулино, ул. Школьная, 1 | 8250000 | 0,1884 | Гаазификация в 2026-2030 гг. |
| 28 | Котельная №27 школа с. Камыши | с. Камыши, ул. Школьная, 20А | 4280000 | 0,1215 | Гаазификация в 2026-2030 гг. |
| 29 | Котельная №28 школа с. Закомалдино | с. Закомалдиино, ул. Садовая, 2а | 4870000 | 0,081 | Гаазификация в 2026-2030 гг. |
| 30 | Котельная №29 клуб с. Каминское | с. Каминское, ул. Мичурина, 8 | 4620000 | 0,07 | Гаазификация в 2026-2030 гг. |
| 31 | Котельная №30 школа с. Пепелино | с. Пепелино, ул. Центральная, 94А | 4780000 | 0,113 | Гаазификация в 2026-2030 гг. |
| 32 | Котельная №31 клуб с. Пепелино | с. Пепелино, ул. Степная, 24 | 4780000 | 0,06 | Гаазификация в 2026-2030 гг. |
| 33 | Котельная №32 школа с. Закоулово | с. Закоулово, ул. Центральная, 1а | 3870000 | 0,1056 | Гаазификация в 2026-2030 гг. |

Таблица7 - Существующие и перспективные тепловые нагрузки Куртамышского муниципального округа

| Наименование теплоисточника | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030-2040 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  |
|  |  | снос | ГВС |  | снос | ГВС |  | снос | ГВС |  | снос | ГВС |  | снос | ГВС |  | снос | ГВС |  | снос | ГВС |
| Центральная котельная г.Куртамыша | 9,4201 | 0,127 | 0 | 9,4201 | 0,127 | 0 | 9,4201 | 0,127 | 0 | 9,4201 | 0,127 | 0 | 9,4201 | 0,127 | 0 | 9,4201 | 0,127 | 0 | 9,6101 | 0,127 | 0 |
| Котельная №1 Дет./сад №2 | 0,1519 | 0,002 | 0 | 0,1519 | 0,002 | 0 | 0,1519 | 0,002 | 0 | 0,1519 | 0,002 | 0 | 0,1519 | 0,002 | 0 | 0,1519 | 0,002 | 0 | 0,1519 | 0,002 | 0 |
| Котельная №2 МПМК-2 | 0,7831 | 0,009 | 0 | 0,7831 | 0,009 | 0 | 0,7831 | 0,009 | 0 | 0,7831 | 0,009 | 0 | 0,7831 | 0,009 | 0 | 0,7831 | 0,009 | 0 | 0,8118 | 0,009 | 0 |
| Котельная №3 Ср.школа №2 | 0,8089 | 0,009 | 0 | 0,8089 | 0,009 | 0 | 0,8089 | 0,009 | 0 | 0,8089 | 0,009 | 0 | 0,8089 | 0,009 | 0 | 0,8089 | 0,009 | 0 | 0,840 | 0,009 | 0 |
| Котельная №4 ПНИ | 0,4839 | 0,008 | 0 | 0,4839 | 0,008 | 0 | 0,4839 | 0,008 | 0 | 0,4839 | 0,008 | 0 | 0,4839 | 0,008 | 0 | 0,4839 | 0,008 | 0 | 0,4839 | 0,008 | 0 |
| Котельная №5 Пищекомбинат | 0,3144 | 0,005 | 0 | 0,3144 | 00,005 | 0 | 0,3144 | 0,005 | 0 | 0,3144 | 0,005 | 0 | 0,3144 | 0,005 | 0 | 0,3144 | 0,005 | 0 | 0,3545 | 0,005 | 0 |
| Котельная №6 Ритм | 0,4839 | 0,008 | 0 | 0,4839 | 0,008 | 0 | 0,4839 | 0,008 | 0 | 0,4839 | 0,008 | 0 | 0,4839 | 0,008 | 0 | 0,4839 | 0,008 | 0 | 0,5082 | 0,008 | 0 |
| Котельная №7 Медицинсий | 0,2520 | 0,005 | 0 | 0,2520 | 0,005 | 0 | 0,2520 | 0,005 | 0 | 0,2520 | 0,005 | 0 | 0,2520 | 0,005 | 0 | 0,2520 | 0,005 | 0 | 0,2520 | 0,005 | 0 |
| Котельная №8 Дет./сад №5 | 0,1050 | 0,001 | 0 | 0,1050 | 0,001 | 0 | 0,1050 | 0,001 | 0 | 0,1050 | 0,001 | 0 | 0,1050 | 0,001 | 0 | 0,1050 | 0,001 | 0 | 0,1050 | 0,001 | 0 |
| Котельная №10 Эдельвейс | 0,1071 | 0,001 | 0 | 0,1071 | 0,001 | 0 | 0,1071 | 0,001 | 0 | 0,1071 | 0,001 | 0 | 0,1071 | 0,001 | 0 | 0,1071 | 0,001 | 0 | 0,1071 | 0,001 | 0 |
| Котельная №11 Ср. школа №1 | 0,3736 | 0,004 | 0 | 0,3736 | 0,004 | 0 | 0,3736 | 0,004 | 0 | 0,3736 | 0,004 | 0 | 0,3736 | 0,004 | 0 | 0,3736 | 0,004 | 0 | 0,3736 | 0,004 | 0 |
| Котельная №12 Сырзавод | 0,1094 | 0,001 | 0 | 0,1094 | 0,001 | 0 | 0,1094 | 0,001 | 0 | 0,1094 | 0,001 | 0 | 0,1094 | 0,001 | 0 | 0,1094 | 0,001 | 0 | 0,1094 | 0,001 | 0 |
| Котельная ИП «Сладковская Л.А.» | 0,683 | 0,039 | 0 | 0,683 | 0,039 | 0 | 0,683 | 0,039 | 0 | 0,683 | 0,039 | 0 | 0,683 | 0,039 | 0 | 0,683 | 0,039 | 0 | 0,683 | 0,039 | 0 |
| Котельная Автошкола ДОСААФ | 0,3 | 0,003 | 0 | 0,3 | 0,003 | 0 | 0,3 | 0,003 | 0 | 0,3 | 0,003 | 0 | 0,3 | 0,003 | 0 | 0,3 | 0,003 | 0 | 0,3 | 0,003 | 0 |
| Котельная №15 школа с. Пушкино | 0,2586 | 0,002 | 0 | 0,2586 | 0,002 | 0 | 0,2586 | 0,002 | 0 | 0,2586 | 0,002 | 0 | 0,2586 | 0,002 | 0 | 0,2586 | 0,002 | 0 | 0,2586 | 0,002 | 0 |
| Котельная №16 школа с. Белоногово | 0,2156 | 0,002 | 0 | 0,2156 | 0,002 | 0 | 0,2156 | 0,002 | 0 | 0,2156 | 0,002 | 0 | 0,2156 | 0,002 | 0 | 0,2156 | 0,002 | 0 | 0,2156 | 0,002 | 0 |
| Котельная №17 школа с. Верхнее | 0,2313 | 0,002 | 0 | 0,2313 | 0,002 | 0 | 0,2313 | 0,002 | 0 | 0,2313 | 0,002 | 0 | 0,2313 | 0,002 | 0 | 0,2313 | 0,002 | 0 | 0,2313 | 0,002 | 0 |
| Котельная №18 школа с. Нижнее | 0,6755 | 0,006 | 0 | 0,6755 | 0,006 | 0 | 0,6755 | 0,006 | 0 | 0,6755 | 0,006 | 0 | 0,6755 | 0,006 | 0 | 0,6755 | 0,006 | 0 | 0,6755 | 0,006 | 0 |
| Котельная №19 школа с. Костылево | 0,1953 | 0,002 | 0 | 0,1953 | 0,002 | 0 | 0,1953 | 0,002 | 0 | 0,1953 | 0,002 | 0 | 0,1953 | 0,002 | 0 | 0,1953 | 0,002 | 0 | 0,1953 | 0,002 | 0 |
| Котельная №20 школа с. Советское | 0,3778 | 0,004 | 0 | 0,3778 | 0,004 | 0 | 0,3778 | 0,004 | 0 | 0,3778 | 0,004 | 0 | 0,3778 | 0,004 | 0 | 0,3778 | 0,004 | 0 | 0,3778 | 0,004 | 0 |
| Котельная №21 школа с. Долговка | 0,2926 | 0,003 | 0 | 0,2926 | 0,003 | 0 | 0,2926 | 0,003 | 0 | 0,2926 | 0,003 | 0 | 0,2926 | 0,003 | 0 | 0,2926 | 0,003 | 0 | 0,2926 | 0,003 | 0 |
| Котельная №22 школа с. Песьяное | 0,3490 | 0,004 | 0 | 0,3490 | 0,004 | 0 | 0,3490 | 0,004 | 0 | 0,3490 | 0,004 | 0 | 0,3490 | 0,004 | 0 | 0,3490 | 0,004 | 0 | 0,3490 | 0,004 | 0 |
| Котельная №29 Дом культуры с. Песьяное | 0,07 | 0,001 | 0 | 0,07 | 0,001 | 0 | 0,07 | 0,001 | 0 | 0,07 | 0,001 | 0 | 0,07 | 0,001 | 0 | 0,07 | 0,001 | 0 | 0,07 | 0,001 | 0 |
| Котельная №23 школа с. Обанино | 0,1897 | 0,002 | 0 | 0,1897 | 0,002 | 0 | 0,1897 | 0,002 | 0 | 0,1897 | 0,002 | 0 | 0,1897 | 0,002 | 0 | 0,1897 | 0,002 | 0 | 0,1897 | 0,002 | 0 |
| Котельная №24 Дом культуры с. Советское | 0,2304 | 0,002 | 0 | 0,2304 | 0,002 | 0 | 0,2304 | 0,002 | 0 | 0,2304 | 0,002 | 0 | 0,2304 | 0,002 | 0 | 0,2304 | 0,002 | 0 | 0,2304 | 0,002 | 0 |
| Котельная №25 школа с. Камаган | 0,3274 | 0,003 | 0 | 0,3274 | 0,003 | 0 | 0,3274 | 0,003 | 0 | 0,3274 | 0,003 | 0 | 0,3274 | 0,003 | 0 | 0,3274 | 0,003 | 0 | 0,3274 | 0,003 | 0 |
| Котельная №26 школа с. Косулино | 0,1884 | 0,002 | 0 | 0,1884 | 0,002 | 0 | 0,1884 | 0,002 | 0 | 0,1884 | 0,002 | 0 | 0,1884 | 0,002 | 0 | 0,1884 | 0,002 | 0 | 0,1884 | 0,002 | 0 |
| Котельная №27 школа с. Камыши | 0,1215 | 0,001 | 0 | 0,1215 | 0,001 | 0 | 0,1215 | 0,001 | 0 | 0,1215 | 0,001 | 0 | 0,1215 | 0,001 | 0 | 0,1215 | 0,001 | 0 | 0,1215 | 0,001 | 0 |
| Котельная №28 школа с. Закомалдино | 0,0809 | 0,001 | 0 | 0,0809 | 0,001 | 0 | 0,0809 | 0,001 | 0 | 0,0809 | 0,001 | 0 | 0,0809 | 0,001 | 0 | 0,0809 | 0,001 | 0 | 0,0809 | 0,001 | 0 |
| Котельная №29 клуб с. Каминское | 0,07 | 9,001 | 0 | 0,07 | 9,001 | 0 | 0,07 | 9,001 | 0 | 0,07 | 9,001 | 0 | 0,07 | 9,001 | 0 | 0,07 | 9,001 | 0 | 0,07 | 9,001 | 0 |
| Котельная №30 школа с. Пепелино | 0,1135 | 0,001 | 0 | 0,1135 | 0,001 | 0 | 0,1135 | 0,001 | 0 | 0,1135 | 0,001 | 0 | 0,1135 | 0,001 | 0 | 0,1135 | 0,001 | 0 | 0,1135 | 0,001 | 0 |
| Котельная №31 клуб с. Пепелино | 0,06 | 0,001 | 0 | 0,06 | 0,001 | 0 | 0,06 | 0,001 | 0 | 0,06 | 0,001 | 0 | 0,06 | 0,001 | 0 | 0,06 | 0,001 | 0 | 0,06 | 0,001 | 0 |
| Котельная №32 школа с. Закоулово | 0,1056 | 0,001 | 0 | 0,1056 | 0,001 | 0 | 0,1056 | 0,001 | 0 | 0,1056 | 0,001 | 0 | 0,1056 | 0,001 | 0 | 0,1056 | 0,001 | 0 | 0,1056 | 0,001 | 0 |
| ИТОГО | 18,6981 | 9,263 | 0 | 18,6981 | 9,263 | 0 | 18,6981 | 9,263 | 0 | 18,6981 | 9,263 | 0 | 18,6981 | 9,263 | 0 | 18,6981 | 9,263 | 0 | 18,6981 | 9,263 | 0 |

Раздел 2 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилого сектора, административно-бытовых зданий и промышленных зданий Куртамышского муниципального округа осуществляется от котельных (Таблица 6, 7).

Планом развития Куртамышского муниципального округа не предусматривается новое жилищное строительство. Перспективы развития строительных фондов, а также сноса на рассматриваемую перспективу, не планируется, соответственно зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии остаются прежними.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе. При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку, предлагается прокладка их из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории Куртамышского муниципального округа.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Теплоснабжение потребителей Куртамышского муниципального округа предполагается обеспечивать от существующих котельных с проведением необходимых мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современных достижений и энергосберегающих технологий.

На основании предоставленных данных отключение потребителей и подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому потребности в тепловой мощности и тепловой энергии не изменятся. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется. Фактическая и перспективная мощности источников тепла приведены в таблицах 8-13.

Таблица 8 - Параметры установленной мощности котельных в существующем положении и на перспективу до 2040 года, Гкал/ч

| Наименование котельной | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Центральная котельная г. Куртамыша | 10,83 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Котельная №1 Дет./сад №10 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная №2 МПМК-2 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Котельная №3 Ср.школа №2 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Котельная №4 ПНИ | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Котельная №5 Пищекомбинат | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Котельная №6 Ритм | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Котельная №7 Медицинсий | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Котельная №8 Дет./сад №5 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная №10 Эдельвейс | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Котельная №11 Ср. школа №1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная №12 Сырзавод | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная ИП «Сладковская Л.А.» | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Котельная Автошкола ДОСААФ | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Котельная №15 школа с. Пушкино | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Котельная №16 школа с. Белоногово | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Котельная №17 школа с. Верхнее | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Котельная №18 школа с. Нижнее | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Котельная №19 школа с. Костылево | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Котельная №20 школа с. Советское | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Котельная №21 школа с. Долговка | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Котельная №22 школа с. Песьяное | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Котельная №29 Дом культуры с. Песьяное | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №23 школа с. Обанино | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Котельная №24 Дом культуры с. Советское | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №25 школа с. Камаган | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Котельная №26 школа с. Косулино | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная №27 школа с. Камыши | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная №28 школа с. Закомалдино | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Котельная №29 клуб с. Каминское | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №30 школа с. Пепелино | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №31 клуб с. Пепелино | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №32 школа с. Закоулово | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

Таблица 9 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников

тепловой энергии Куртамышского муниципального округа, Гкал/ч

| № пп | Зона действия источника теплоснабжения | Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая |  |  |  |  | Перспективная |  |  |  |
|  |  | 2017-2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2040г. |
| Муниципальные котельные, эксплуатируемые ОАО «СКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 2 | Котельная№1 дет. сада №10 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 3 | Котельная №8 дет. сада №11 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №11 ср. школы №1 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| 5 | Котельная №3 ср. школы №2 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 6 | Котельная №4 ПТУ-интернат | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 7 | Котельная №5 пищекомбинат | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 8 | Котельная №6 «Ритм» | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 9 | Котельная №7 п. Медицинский | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 10 | Котельная №2 МПМК-2 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 11 | Котельная №10 «Эдельвейс» | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 12 | Котельная №12 сырзавод | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 13 | Котельная №15 с.Пушкино | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| 14 | Котельная №16 с.Белоногово | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 15 | Котельная №17 с.Верхнее | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 16 | Котельная №18 с.Нижнее | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| 17 | Котельная №19 с.Костылево | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| 18 | Котельная №20 школа с.Советское | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №21 с.Долговка | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 20 | Котельная №22 с.Песьяное | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 21 | Котельная №23 с.Обанино | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 22 | Котельная №24 с.Советское (ДК) | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 23 | Котельная №25 с.Камаган | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 24 | Котельная №28 сЗакомалдино | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 25 | Котельная №30 с Пепелино | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная ИП Сладковской Л.А. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |

Таблица 10 - Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № пп | Источник теплоснабжения | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие |  |  |  |  |  | Перспективные |  |  |  |
|  |  | 2017-2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 -2040 гг. |
| Муниципальные котельные в эксплуатации ОАО «СКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,105 | 0,113 | 0,113 |  | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 2 | Котельная№1 дет. сада №10 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 3 | Котельная№8 дет. сада №11 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная№11 ср. школы №1 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Котельная№3 ср. школы №2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,009 | 0,009 |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 6 | Котельная№4 ПТУ-интернат | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,008 | 0,008 |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 7 | Котельная №5 пищекомбинат | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | Котельная№6 «Ритм» | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,008 | 0,008 |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 9 | Котельная №7 п. Медицинский | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | Котельная №2 МПМК-2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,0010 | 0,0010 |  | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| 11 | Котельная№10 «Эдельвейс» | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 12 | Котельная№12 сырзавод | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13 | Котельная №15 с.Пушкино | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 14 | Котельная №16 с.Белоногово | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 15 | Котельная №17 с.Верхнее | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 16 | Котельная №18 с.Нижнее | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,009 |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 17 | Котельная №19 с.Костылево | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 18 | Котельная №20 школа с.Советское | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №21 с.Долговка | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 20 | Котельная №22 с.Песьяное | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 21 | Котельная №23 с.Обанино | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 22 | Котельная №24 с.Советское (ДК) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 23 | Котельная №25 с.Камаган | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 24 | Котельная №28 сЗакомалдино | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 25 | Котельная №30 с.Пепелино | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная ИП Сладковской Л.А. | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |  | 0,039 | 0,039 | 0,039 |

Таблица 11 - Затраты на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч

| Наименование котельной | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Все котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12 - Значения существующей, перспективной резервной и аварийного резерва тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование котельной | Вид мощности | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Центральная котельная г. Куртамыша | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Котельная №1 Дет./сад №2 | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 |
| Котельная №2 МПМК-2 | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1569 | 0,1569 | 0,1569 | 0,1569 | 0,1569 | 0,1569 | 0,1569 |
| Котельная №3 Ср.школа №2 | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1311 | 0,1311 | 0,1311 | 0,1311 | 0,1311 | 0,1311 | 0,1311 |
| Котельная №4 ПНИ | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 |
| Котельная №5 Пищекомбинат | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 |
| Котельная №6 Ритм | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1261 | 0,1261 | 0,1261 | 0,1261 | 0,1261 | 0,1261 | 0,1261 |
| Котельная №7 Медицинсий | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 |
| Котельная №8 Дет./сад №5 | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| Котельная №10 Эдельвейс | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 |
| Котельная №11 Ср. школа №1 | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1843 | 0,1843 | 0,1843 | 0,1843 | 0,1843 | 0,1843 | 0,1843 |
| Котельная №12 Сырзавод | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 |
| Котельная ИП «Сладковская Л.А.» | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,2134 | 1,2134 | 1,2134 | 1,2134 | 1,2134 | 1,2134 | 1,2134 |
| Котельная Автошкола ДОСААФ | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №15 школа с. Пушкино | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,4114 | 0,4114 | 0,4114 | 0,4114 | 0,4114 | 0,4114 | 0,4114 |
| Котельная №16 школа с. Белоногово | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1244 | 0,1244 | 0,1244 | 0,1244 | 0,1244 | 0,1244 | 0,1244 |
| Котельная №17 школа с. Верхнее | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 |
| Котельная №18 школа с. Нижнее | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2945 | 0,2945 | 0,2945 | 0,2945 | 0,2945 | 0,2945 | 0,2945 |
| Котельная №19 школа с. Костылево | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 |
| Котельная №20 школа с. Советское | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 |
| Котельная №21 школа с. Долговка | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 |
| Котельная №22 школа с. Песьяное | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| Котельная №29 Дом культуры с. Песьяное | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №23 школа с. Обанино | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0403 | 0,0403 | 0,0403 | 0,0403 | 0,0403 | 0,0403 | 0,0403 |
| Котельная №24 Дом культуры с. Советское | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 |
| Котельная №25 школа с. Камаган | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1626 | 0,1626 | 0,1626 | 0,1626 | 0,1626 | 0,1626 | 0,1626 |
| Котельная №26 школа с. Косулино | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1316 | 0,1316 | 0,1316 | 0,1316 | 0,1316 | 0,1316 | 0,1316 |
| Котельная №27 школа с. Камыши | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1285 | 0,1285 | 0,1285 | 0,1285 | 0,1285 | 0,1285 | 0,1285 |
| Котельная №28 школа с. Закомалдино | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2491 | 0,2491 | 0,2491 | 0,2491 | 0,2491 | 0,2491 | 0,2491 |
| Котельная №29 клуб с. Каминское | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №30 школа с. Пепелино | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 |
| Котельная №31 клуб с. Пепелино | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №32 школа с. Закоулово | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1444 | 0,1444 | 0,1444 | 0,1444 | 0,1444 | 0,1444 | 0,1444 |

Таблица 13 - Значения существующих и перспективных тепловых потерь

| № пп | Источник теплоснабжения |  |  | Параметр | Существующие |  |  |  |  |  |  |  |  | Перспективные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год | 2017-2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г |  | 2023 г |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028-2040 |
| Муниципальные котельные в эксплуатации ОАО «СКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч.: | 1,421 | 1,421 |  | 1,360 |  | 1,413 |  | 1,650 |  | 1,650 |  | 1,650 |  | 1,650 | 1,650 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 1,365 | 1,365 |  | 1,310 |  | 1,350 |  | 1,590 |  | 1,590 |  | 1,590 |  | 1,590 | 1,590 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,056 | 0,056 |  | 0,050 |  | 0,063 |  | 0,061 |  | 0,061 |  | 0,061 |  | 0,061 | 0,061 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 6934,637 | 6934,637 |  | 6934,637 |  | 6877,412 |  | 8401,466 |  | 8401,466 |  | 8401,466 |  | 8401,466 | 8401,466 |
| 2 | Котельная №1 детского сада №10 |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч.: | 0,022 | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,025 |  | 0,026 |  | 0,026 |  | 0,026 |  | 0,026 | 0,026 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,024 | 0,024 |  | 0,024 |  | 0,024 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 | 0,025 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 110,949 | 110,949 |  | 110,949 |  | 133,803 |  | 132,373 |  | 132,373 |  | 132,373 |  | 132,373 | 132,373 |
| 3 | Котельная №8 детского сада №11 |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч. | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 29,9 | 29,9 |  | 29,9 |  | 29,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №11 ср. школы №1 |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч. | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 | 0,022 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,029 | 0,029 |  | 0,029 |  | 0,029 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 | 0,021 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 109,162 | 109,162 |  | 109,162 |  | 118,278 |  | 113,897 |  | 113,897 |  | 113,897 |  | 113,897 | 113,897 |
| 5 | Котельная №3 средней школы №2 |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,080 | 0,080 |  | 0,080 |  | 0,080 |  | 0,081 |  | 0,081 |  | 0,081 |  | 0,081 | 0,081 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 |  | 0,078 |  | 0,078 |  | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 | 0,079 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 361,318 | 361,318 |  | 361,318 |  | 330,707 |  | 413,447 |  | 413,447 |  | 413,447 |  | 413,447 | 413,447 |
| 6 | Котельная №4 ПТУ-интернат |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,081 | 0,081 |  | 0,081 |  | 0,081 |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 0,082 | 0,082 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,080 | 0,080 |  | 0,080 |  | 0,080 |  | 0,081 |  | 0,081 |  | 0,081 |  | 0,081 | 0,081 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 362,526 | 362,526 |  | 362,526 |  | 353,639 |  | 416,035 |  | 416,035 |  | 416,035 |  | 416,035 | 416,035 |
| 7 | Котельная №5 пищекомбинат |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,077 | 0,077 |  | 0,077 |  | 0,077 |  | 0,078 |  | 0,078 |  | 0,078 |  | 0,078 | 0,078 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,076 | 0,076 |  | 0,076 |  | 0,076 |  | 0,076 |  | 0,076 |  | 0,076 |  | 0,076 | 0,076 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 366,060 | 366,060 |  | 366,060 |  | 371,582 |  | 394,602 |  | 394,602 |  | 394,602 |  | 394,602 | 394,602 |
| 8 | Котельная №6 «Ритм» |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,130 | 0,130 |  | 0,130 |  | 0,130 |  | 0,127 |  | 0,127 |  | 0,127 |  | 0,127 | 0,127 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,128 | 0,128 |  | 0,128 |  | 0,128 |  | 0,125 |  | 0,125 |  | 0,125 |  | 0,125 | 0,125 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 620,995 | 620,995 |  | 620,995 |  | 616,977 |  | 645,236 |  | 645,236 |  | 645,236 |  | 645,236 | 645,236 |
| 9 | Котельная №7 п. Медицинский |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,064 | 0,064 |  | 0,064 |  | 0,064 |  | 0,076 |  | 0,076 |  | 0,076 |  | 0,076 | 0,076 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 |  | 0,063 |  | 0,063 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 | 0,075 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 392,800 | 392,800 |  | 392,800 |  | 394,507 |  | 386,360 |  | 386,360 |  | 386,360 |  | 386,360 | 386,360 |
| 10 | Котельная №2 МПМК-2 |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,144 | 0,144 |  | 0,144 |  | 0,144 |  | 0,114 |  | 0,114 |  | 0,114 |  | 0,114 | 0,114 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,132 | 0,132 |  | 0,132 |  | 0,132 |  | 0,112 |  | 0,112 |  | 0,112 |  | 0,112 | 0,112 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 560,431 | 560,431 |  | 560,431 |  | 517,949 |  | 581,143 |  | 581,143 |  | 581,143 |  | 581,143 | 581,143 |
| 11 | Котельная №10 «Эдельвейс» |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0015 | 0,0015 |  | 0,0015 |  | 0,0015 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,0013 | 0,0013 |  | 0,0013 |  | 0,0013 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0002 | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 21,166 | 21,166 |  | 21,166 |  | 20,4596 |  | 20,896 |  | 20,896 |  | 20,896 |  | 20,896 | 20,896 |
| 12 | Котельная №12 сырзавод |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,019 | 0,019 |  | 0,019 |  | 0,019 |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 |  | 0,016 |  | 0,016 |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 68,854 | 68,854 |  | 68,854 |  | 69,281 |  | 71,741 |  | 71,741 |  | 71,741 |  | 71,741 | 71,741 |
| 13 | Котельная №15 с.Пушкино |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 |  | 0,042 |  | 0,042 |  | 0,056 |  | 0,056 |  | 0,056 |  | 0,056 | 0,056 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,041 | 0,041 |  | 0,041 |  | 0,041 |  | 0,055 |  | 0,055 |  | 0,055 |  | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 214,126 | 214,126 |  | 214,126 |  | 222,924 |  | 287,199 |  | 287,199 |  | 287,199 |  | 287,199 | 287,199 |
| 14 | Котельная №16 с.Белоногово |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,026 | 0,026 |  | 0,026 |  | 0,026 |  | 0,028 |  | 0,028 |  | 0,028 |  | 0,028 | 0,028 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,025 | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 | 0,027 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 133,275 | 133,275 |  | 133,275 |  | 132,648 |  | 142,124 |  | 142,124 |  | 142,124 |  | 142,124 | 142,124 |
| 15 | Котельная №17 с.Вехнее |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 0,032 | 0,032 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,029 | 0,029 |  | 0,029 |  | 0,029 |  | 0,031 |  | 0,031 |  | 0,031 |  | 0,031 | 0,031 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 153,884 | 153,884 |  | 153,884 |  | 154,163 |  | 160,909 |  | 160,909 |  | 160,909 |  | 160,909 | 160,909 |
| 16 | Котельная №18 с.Нижнее |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,022 | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 | 0,023 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 | 0,022 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 110,952 | 110,952 |  | 110,952 |  | 165,230 |  | 116,237 |  | 116,237 |  | 116,237 |  | 116,237 | 116,237 |
| 17 | Котельная №19 с.Костылево |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 19,446 | 19,446 |  | 19,446 |  | 26,795 |  | 19,591 |  | 19,591 |  | 19,591 |  | 19,591 | 19,591 |
| 18 | Котельная №20 с.Советское (школа) |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 23,305 | 23,305 |  | 23,305 |  | 23,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №21 с.Долговка |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 |  | 0,042 |  | 0,042 |  | 0,040 |  | 0,040 |  | 0,040 |  | 0,040 | 0,040 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,041 | 0,041 |  | 0,041 |  | 0,041 |  | 0,039 |  | 0,039 |  | 0,039 |  | 0,039 | 0,039 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 212,085 | 212,085 |  | 212,085 |  | 239,415 |  | 203,044 |  | 203,044 |  | 203,044 |  | 203,044 | 203,044 |
| 20 | Котельная №22 с.Песьяное |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,011 |  | 0,011 |  | 0,011 |  | 0,011 | 0,011 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 52,348 | 52,348 |  | 52,348 |  | 51,485 |  | 59,080 |  | 59,080 |  | 59,080 |  | 59,080 | 59,080 |
| 21 | Котельная №23 с.Обанино |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,011 | 0,011 |  | 0,011 |  | 0,011 |  | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,015 | 0,015 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 53,540 | 53,540 |  | 53,540 |  | 60,106 |  | 75,471 |  | 75,471 |  | 75,471 |  | 75,471 | 75,471 |
| 22 | Котельная №24 с.Советское (ДК) |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 62,243 | 62,243 |  | 62,243 |  | 53,889 |  | 32,458 |  | 32,458 |  | 32,458 |  | 32,458 | 32,458 |
| 23 | Котельная №25 с.Камаган |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 37,905 | 37,905 |  | 37,905 |  | 41,186 |  | 21,367 |  | 21,367 |  | 21,367 |  | 21,367 | 21,367 |
| 24 | Котельная №28 с.Закомалдино |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 9,416 | 9,416 |  | 9,416 |  | 19,178 |  | 36,096 |  | 36,096 |  | 36,096 |  | 36,096 | 36,096 |
| 25 | Котельная №30 с.Пепелино |  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |
|  |  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |
|  |  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 16,259 | 16,259 |  | 16,259 |  | 15,083 |  | 16,072 |  | 16,072 |  | 16,072 |  | 16,072 | 16,072 |
| Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Котельная ИП Сладковской Л.А. | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,0269 |  | 0,0246 |  | 0,0246 |  | 0,0246 |  | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 |
|  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,026 |  | 0,0237 |  | 0,0237 |  | 0,0237 |  | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 |
|  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,0009 |  | 0,0009 |  | 0,0009 |  | 0,0009 |  | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
|  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  |  |  |  |  | 136,925 |  | 125,225 |  | 125,225 |  | 125,225 |  | 125,225 | 125,225 | 125,225 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких поселений, отсутствуют.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения теплогенерирующих источников приведены в таблице 14.

Таблица 14 - Радиусы эффективного теплоснабжения теплогенерирующих источников Куртамышского муниципального округа

| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, 2024 г., м | Эффективный радиус теплоснабжения, км |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Центральная котельная г. Куртамыша | 2200 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Котельная №1 Дет./сад №2 | 110 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная №2 МПМК-2 | 1300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №3 Ср.школа №2 | 500 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Котельная №4 ПНИ | 300 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная №5 Пищекомбинат | 450 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Котельная №6 Ритм | 560 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная №7 Медицинсий | 300 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №8 Дет./сад №5 | 80 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №10 Эдельвейс | 70 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №11 Ср. школа №1 | 200 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №12 Сырзавод | 580 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная ИП «Сладковская Л.А.» | 750 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная Автошкола ДОСААФ | 180 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №15 школа с. Пушкино | 420 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №16 школа с. Белоногово | 450 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №17 школа с. Верхнее | 510 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная №18 школа с. Нижнее | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №19 школа с. Костылево | 70 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №20 школа с. Советское | 35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №21 школа с. Долговка | 550 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №22 школа с. Песьяное | 140 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная №29 Дом культ. с. Песьяное | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №23 школа с. Обанино | 40 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №24 Дом культ. с. Советское | 170 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №25 школа с. Камаган | 60 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №26 школа с. Косулино | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №27 школа с. Камыши | 44 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №28 школа с. Закомалдино | 15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №29 клуб с. Каминское | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №30 школа с. Пепелино | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №31 клуб с. Пепелино | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №32 школа с. Закоулово | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Для городской котельной изменение эффективного радиуса определяется только приростом тепловой нагрузки. При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Раздел 3 – Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В соответствии с Генеральным планом развития поселения теплоснабжение потребителей Куртамышского муниципального округа предполагается обеспечивать от существующих котельных с проведением необходимых мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современных достижений и энергосберегающих технологий.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Источником водоснабжения котельных в Куртамышском муниципальном округе является водопровод. Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок.

Рассчитанный в соответствии с требованиями СНиП часовой расход воды для определения производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для подпитки системы теплоснабжения в Куртамышском муниципальном округе по существующим котельным по каждому этапу рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода представлен в таблице 15.

Таблица 15 - Расход теплоносителя для подпитки тепловой сети на перспективный период

| Перспективный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная г. Куртамыша |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, с учетом расхода воды на подпитку открытой системы водоразбора, м3/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 Дет./сад №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 МПМК-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 Ср.школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 ПНИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 Пищекомбинат |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 Ритм |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 Медицинсий |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 Дет./сад №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 Эдельвейс |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №11 Ср. школа №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №12 Сырзавод |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ИП «Сладковская Л.А.» |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Автошкола ДОСААФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 школа с. Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №16 школа с. Белоногово |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 школа с. Верхнее |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 школа с. Нижнее |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №19 школа с. Костылево |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №20 школа с. Советское |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21 школа с. Долговка |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 школа с. Песьяное |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №29 Дом культуры с. Песьяное |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №23 школа с. Обанино |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 Дом культуры с. Советское |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №25 школа с. Камаган |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №26 школа с. Косулино |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №27 школа с. Камыши |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №28 школа с. Закомалдино |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №29 клуб с. Каминское |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №30 школа с. Пепелино |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №31 клуб с. Пепелино |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №32 школа с. Закоулово |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В границах Куртамышского муниципального округа выделены следующие функциональные зоны:

1. Зона жилого назначения. Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает малоэтажную индивидуальную, малоэтажную многоквартирную и среднеэтажную жилую застройку.

2. Зоны общественного назначения. Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой активности, объектов специализированного и повседневного обслуживания, общегородских спортивных комплексов и других сооружений.

3. Зона производственного назначения. В этой зоне размещаются объекты производственно-хозяйственного комплекса: коммунальные и складские объекты, объекты жилищно-коммунального хозяйства, промышленные и производственные объекты, научно-производственные центры.

4. Зона инженерно-коммунального назначения. Зона размещения существующих и планируемых объектов инженерного и коммунального обслуживания, а также объектов хранения транспортных средств.

В соответствии с методическими указаниями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения (п. 101 Приказа Министерства энергетики российской федерации №212 от 5 марта 2019 года «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения») мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 43, ст.5073; 2013, № 33, ст.4392; 2014, № 9, ст.907; 2015, № 5, ст.827; № 8, ст.1175; 2018, № 34, ст.5483);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории муниципального округа данные решения отсутствуют.

Генеральным планом развития округа не предусматривается новое жилищное строительство.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

В рамках Схемы теплоснабжения запланированы мероприятия по газификации имеющихся котельных в Куртамышском муниципальном округе, работающих на угольном топливе.

Выполнение работ –2024-2040 г. Источник финансирования – средства, включаемые в тарифы на энергию, заемные средства.

Полный перечень мероприятий приведен в таблице16.

Точная стоимость работ будет известна после составления проектно-сметной документации.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Раздел 5 - Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Куртамышского муниципального округа, отсутствуют.

Согласно предоставленным данным Администрацией Куртамышского муниципального округа приростов строительных площадей жилого и общественно-делового фонда не запланировано.Отсюда следует что, строительство новых тепловых источников обеспечивающих перспективные тепловые нагрузки, в Схеме не рассматривались.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к имеющимся котельным.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Согласно предоставленным данным Администрацией Куртамышского муниципального округа приростов строительных площадей жилого и общественно-делового фонда не запланировано.Отсюда следует что, строительство новых тепловых источников обеспечивающих перспективные тепловые нагрузки, в Схеме не рассматривались.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки есть необходимость в мероприятиях по газификации имеющихся котельных в Куртамышском муниципальном округе, работающих на угольном топливе.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В соответствии с планом развития муниципального округа теплоснабжение потребителей предполагается обеспечивать от существующих котельных с проведением необходимых мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современных достижений и энергосберегающих технологий.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки есть необходимость в мероприятиях по газификации имеющихся котельных в Куртамышском муниципальном округе, работающих на угольном топливе.

Для обеспечения оптимального уровня эффективности работы котельного оборудования рекомендуется:

а) Проведение режимно-наладочных испытаний котлов является одним из эффективных малозатратных методов энергосбережения. Наладка котлов позволяет выявить недостатки в их состоянии и эксплуатации, наметить и осуществить комплекс мероприятий, повышающих экономичность, составить режимную карту котла.

б) Проведение регулярных осмотров, текущих и плановых ремонтов. Регулярное проведение осмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до проявления негативных последствий, вызывающие выход оборудования из строя.

в) Снижение присосов воздуха. Присосы воздуха через обмуровку котла, неплотности притворов смотровых лючков и газоходов котлов приводят к перерасходу топлива. Устранение присосов воздуха через неплотности обмуровки котлов позволит снизить перерасход используемого топлива.

Снижение присосов воздуха осуществляется с помощью:

- заделки трещин в обмуровке котлов, устранения неплотностей притворов смотровых лючков, устранения неплотностей в газоходах котлов;

- замены старой обмуровки на новую (или на более современную).

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и затраты на их реализацию с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения приведены в таблице 16.

Таблица 16- Предложения по техническому перевооружению источников с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | в т. ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030-2040 |  |
|  |  |  |  | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час |
| 1 | Газификация угольной Центральной котельной г. Куртамыша | 120 | 12,9 |  |  | 120 | 12,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газификация угольной котельной с. Нижнее, ул. Мира 13 | 24,1 | 1,03 |  |  | 24,1 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Газификация угольной котельной с. Советское, ул. Школьная 1 | 20,2 | 0,52 |  |  | 20,2 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газификация угольной котельной с. Советское, ул. Школьная 9 | 18,8 | 0,34 |  |  | 18,8 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газификация угольной котельной Автошколы ДОСААФ, г. Куртамыш, ул. Пролетарская 8 | 15,2 | 0,36 |  |  |  |  | 15,2 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Газификация угольной котельной Пищекомбинат, г. Куртамыш, ул. Труда 61г | 16,5 | 1,2 |  |  |  |  | 16,5 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Газификация угольной котельной Д\сад №5, г. Куртамыш, ул. Правды 15а | 13,8 | 0,7 |  |  |  |  | 13,8 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Газификация угольной котельной Медицинский, г. Куртамыш, пер. Медицинский 9а | 16,3 | 0,5 |  |  |  |  | 16,3 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Газификация угольной котельной Сырзавод, г. Куртамыш, ул. Сосновая 1а | 13,8 | 0,3 |  |  |  |  | 13,8 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Газификация угольной котельной Эдельвейс, г. Куртамыш, ул. Ленина 7 | 13,8 | 0,3 |  |  |  |  | 13,8 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Газификация угольной котельной с. Пушкино, ул. Центральная 67 | 17,2 | 0,8 |  |  |  |  | 17,2 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Газификация угольной котельной с. Песьяное, ул. Боровая 2а | 17,0 | 0,8 |  |  |  |  | 17,0 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка ( в рамках концессионного соглашения) систем видеонаблюдения и диспетчеризации в котельной №18 с. Нижнее, ул. Мира, 13б | 0,3 | 1,03 |  |  |  |  | 0,3 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка ( в рамках концессионного соглашения) систем видеонаблюдения и диспетчеризации в котельной №24 с. Советское (ДК), ул. Школьная, 9 | 0,3 | 0,34 |  |  |  |  | 0,3 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления НР-18 на котел Универсал-6М 26 сек. с. Пушкино, ул. Центральная, 67 | 2,7 | 0,25 |  |  |  |  | 2,7 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления ЛУГА на котел Универсал-6М 22 сек. с. Белоногово, ул. Центральная, 37г | 2,5 | 0,088 |  |  |  |  | 2,5 | 0,088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления Луга на котел Универсал-6М 22 сек. с. Верхнее, ул. Школьная, 18а | 2,5 | 0,352 |  |  |  |  | 2,5 | 0,352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления НР-18 на котел Универсал-6М 26 сек. с. Долговка, ул. Нагорная, 1а | 2,9 | 0,266 |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 0,266 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления Луга на котел Универсал-6М 34 сек. с. Песьяное, ул. Боровая, 2а | 3,2 | 0,394 |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 0,394 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления НР-18 на котел Универсал-6М 18 сек. с. Обанино, ул. Заречная, 12а | 2,2 | 0,19 |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла КВ-100 КБ на котел Универсал-6М 18 сек. с.Костылево, ул. Центральная, 40 | 2,5 | 0,195 |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 0,195 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления ЛУГА на котел Универсал-6М 34 сек. с. Камаган, Школьная, 16 | 3,4 | 0,358 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 | 0,358 |  |  |  |  |
| 23 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления ЛУГА на котел Универсал-6М 14 сек. с. Закомалдино, ул. Садовая, 2а | 2,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 0 |  |  |  |  |
| 24 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления ЛУГА на котел Универсал-6М 14 сек. с. Пепелино, Центральная, 94а | 2,4 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 0,021 |  |  |  |  |
|  | Итого | 334 | 23,234 | 0 | 0 | 183,1 | 14,79 | 131,9 | 7,02 | 10,8 | 1,045 | 8,2 | 0,379 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перед проведением работ по реализации мероприятий необходимо разработать проектно-сметную документацию!

Сведения о нарушениях в подаче тепловой энергии по причине аварийных ситуаций на источниках приведены в таблице 17.

Таблица 17– Сведения о нарушениях в подаче тепловой энергии по причине аварийных ситуаций на источниках

| Наименование источника | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По всем котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В системе теплоснабжения Куртамышского муниципального округа насчитывается 33 источника теплоснабжения (отопительные котельные) отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения).

Зоны действия источников теплоснабжения не пересекается, каждый источник работает на свою тепловую сеть.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж котельных не планируется.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Изменение температурного графика не требуется.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.

Раздел 6.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Необходимость строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории округа, отсутствует.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Необходимость строительства или реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилищную, комплексную или производственную застройку, отсутствует.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории округа, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

На территории округа есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей, в связи со значительным износом. Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

На территории Куртамышского муниципального округа сложилась система централизованного теплоснабжения на базе 34 источников теплоснабжения (водогрейных котельных). Перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения планом развития системы теплоснабжения не предусматривается.

На территории Куртамышского муниципального округа есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей, в связи со значительным износом, а также необходимость газификации имеющихся котельных, работающих на угольном топливе. Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые. Мероприятия по развитию тепловых сетей приведены в таблице18.

Предполагаемый источник финансирования – средства, включаемые в тарифы на теплоэнергию (амортизационные отчисления; прибыль, направленная на инвестиции) и иные средства компании.

Таблица 18- Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей на территории Куртамышского муниципального округа.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | в т. ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030-2040 |  |
|  |  |  |  | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час |
| 1 | Реконструкция, замена тепловых сетей | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2 | Реконструкция (в рамках концессионного соглашения) тепловых сетей от котельной №18 с. Нижнее, путем замены на новые в ППУ изоляции. | 2,3 |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция (в рамках концессионного соглашения) тепловых сетей от котельной №24 с. Советское (ДК), путем замены на новые в ППУ изоляции. | 1,4 |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 153,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |

Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Для определения точной стоимости проведения работ необходимо обязательно разработать проектно-сметную документацию!

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Система теплоснабжения - закрытая. Нагрузка потребителей на ГВС присоединена посредством смешанной схемы включения подогревателей; системы горячего водоснабжения, в основном с циркуляцией. Системы горячего водоснабжения оборудованы регуляторами температуры горячей воды. Предложения отсутствуют.

Раздел 8 - Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На основании предоставленных данных, отключение потребителей и подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому увеличение потребления топлива не предполагается.

На перспективу для сохраняемых в работе теплоисточников Куртамышского муниципального округа основным топливом является природный газ. Поставка газа осуществляется в соответствии с договором газоснабжения. Резервного топлива Схемой не предусмотрено. Перспективные топливные балансы, а также балансы нормативных запасов основного и резервного видов топлива на каждом этапе по теплоисточникам Куртамышского муниципального округа представлены в таблице 19.

Таблица 19 - Перспективные топливные балансы по теплоисточникам Куртамышского муниципального округа

| Наименование показателей | Значение плановых показателей котельных ОАО "СКС" г. Куртамыша за каждый месяц на 2025-2040 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль |  | март | апрель |  | май |  |  |  | июнь |  | I полугодие |  | июль | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  | ноябрь | декабрь |  | II полугодие |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 1347,674 | 1157,389 |  | 983,139 | 448,393 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 3936,595 |  | 0,000 | 0,000 |  | 53,451 |  | 618,604 |  |  | 930,045 | 1229,845 |  | 2831,945 |  | 6768,540 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 1039,456 | 892,690 |  | 758,291 | 345,844 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 3036,280 |  | 0,000 | 0,000 |  | 41,226 |  | 477,127 |  |  | 717,340 | 948,574 |  | 2184,268 |  | 5220,548 |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 249,392 | 214,179 |  | 181,933 | 82,977 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 728,480 |  | 0,000 | 0,000 |  | 9,891 |  | 114,475 |  |  | 172,108 | 227,587 |  | 524,061 |  | 1252,541 |
| Наименование показателей | Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 877,446 | 753,555 |  | 640,104 | 291,941 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2563,046 |  | 0,000 | 0,000 |  | 34,801 |  | 402,762 |  |  | 605,535 | 800,730 |  | 1843,828 |  | 4406,874 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 777,484 | 667,707 |  | 567,181 | 258,682 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2271,054 |  | 0,000 | 0,000 |  | 30,836 |  | 356,878 |  |  | 536,550 | 709,507 |  | 1633,772 |  | 3904,825 |
| Наименование показателей | Котельная № 1 Детский сад №10 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 18,509 | 15,895 |  | 13,502 | 6,158 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 54,064 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,734 |  | 8,496 |  |  | 12,773 | 16,890 |  | 38,893 |  | 92,957 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 16,400 | 14,084 |  | 11,964 | 5,457 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 47,905 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,650 |  | 7,528 |  |  | 11,318 | 14,966 |  | 34,462 |  | 82,367 |
| Наименование показателей | Котельная № 2 МПМК-2 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 86,863 | 74,599 |  | 63,368 | 28,901 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 253,731 |  | 0,000 | 0,000 |  | 3,445 |  | 39,872 |  |  | 59,945 | 79,269 |  | 182,531 |  | 436,262 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 76,968 | 66,100 |  | 56,149 | 25,608 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 224,825 |  | 0,000 | 0,000 |  | 3,053 |  | 35,329 |  |  | 53,116 | 70,238 |  | 161,737 |  | 386,561 |
| Наименование показателей | Котельная № 3 Средняя школа № 2 (газовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 57,714 | 49,565 |  | 42,103 | 19,202 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 168,584 |  | 0,000 | 0,000 |  | 2,289 |  | 26,492 |  |  | 39,829 | 52,668 |  | 121,278 |  | 289,862 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 51,139 | 43,918 |  | 37,306 | 17,015 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 149,379 |  | 0,000 | 0,000 |  | 2,028 |  | 23,474 |  |  | 35,292 | 46,668 |  | 107,461 |  | 256,840 |
| Наименование показателей | Котельная № 4 ПТУ-интернат (газовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 48,764 | 41,879 |  | 35,574 | 16,225 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 142,441 |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,934 |  | 22,383 |  |  | 33,653 | 44,500 |  | 102,471 |  | 244,912 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 43,209 | 37,108 |  | 31,521 | 14,376 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 126,214 |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,714 |  | 19,833 |  |  | 29,819 | 39,431 |  | 90,797 |  | 217,010 |
| Наименование показателей | Котельная № 5 Пищекомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 77,945 | 66,940 |  | 56,862 | 25,934 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 227,681 |  | 0,000 | 0,000 |  | 3,091 |  | 35,778 |  |  | 53,791 | 71,130 |  | 163,791 |  | 391,472 |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 111,351 | 95,628 |  | 81,231 | 37,048 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 325,258 |  | 0,000 | 0,000 |  | 4,416 |  | 51,112 |  |  | 76,844 | 101,615 |  | 233,987 |  | 559,245 |
| Наименование показателей | Котельная № 6 Ритм (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 60,566 | 52,014 |  | 44,183 | 20,151 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 176,914 |  | 0,000 | 0,000 |  | 2,402 |  | 27,801 |  |  | 41,797 | 55,270 |  | 127,270 |  | 304,185 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 53,666 | 46,089 |  | 39,150 | 17,856 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 156,760 |  | 0,000 | 0,000 |  | 2,128 |  | 24,634 |  |  | 37,035 | 48,974 |  | 112,771 |  | 269,531 |
| Наименование показателей | Котельная № 7 пер. Медицинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 60,425 | 51,894 |  | 44,081 | 20,105 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 176,504 |  | 0,000 | 0,000 |  | 2,397 |  | 27,736 |  |  | 41,700 | 55,142 |  | 126,975 |  | 303,480 |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 86,322 | 74,134 |  | 62,973 | 28,721 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 252,149 |  | 0,000 | 0,000 |  | 3,424 |  | 39,623 |  |  | 59,572 | 78,775 |  | 181,393 |  | 433,543 |
| Наименование показателей | Котельная № 10 Эдельвейс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 14,207 | 12,201 |  | 10,364 | 4,727 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 41,499 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,563 |  | 6,521 |  |  | 9,804 | 12,965 |  | 29,854 |  | 71,353 |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 20,296 | 17,430 |  | 14,806 | 6,753 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 59,284 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,805 |  | 9,316 |  |  | 14,006 | 18,521 |  | 42,648 |  | 101,932 |
| Наименование показателей | Котельная № 11 Средняя школа № 1 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 23,238 | 19,957 |  | 16,952 | 7,732 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 67,878 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,922 |  | 10,666 |  |  | 16,037 | 21,206 |  | 48,831 |  | 116,709 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 20,590 | 17,683 |  | 15,021 | 6,851 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 60,145 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,817 |  | 9,451 |  |  | 14,210 | 18,790 |  | 43,268 |  | 103,413 |
| Наименование показателей | Котельная № 12 Сырзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 21,996 | 18,891 |  | 16,047 | 7,319 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 64,252 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,872 |  | 10,097 |  |  | 15,180 | 20,073 |  | 46,222 |  | 110,474 |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 31,423 | 26,987 |  | 22,924 | 10,455 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 91,789 |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,246 |  | 14,424 |  |  | 21,686 | 28,676 |  | 66,032 |  | 157,821 |

| Наименование показателей |  |  |  | Значение плановых показателей котельных ОАО "СКС" Куртамышского района за каждый месяц 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  | I полугодие |  |  |  | июль |  |  | август |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  | II полугодие |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  | 552,301 |  |  |  |  | 474,319 |  |  |  | 402,908 |  |  |  |  | 183,760 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 1613,287 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 19,382 |  |  |  | 224,317 |  |  |  | 337,251 |  |  |  |  |  | 445,964 |  |  |  |  |  |  | 1026,915 |  |  |  | 2640,202 |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. |  |  |  | 789,001 |  |  |  |  | 677,598 |  |  |  | 575,583 |  |  |  |  | 262,514 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2304,696 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 24,195 |  |  |  | 280,020 |  |  |  | 420,997 |  |  |  |  |  | 556,706 |  |  |  |  |  |  | 1281,918 |  |  |  | 3586,614 |  |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 2,127 |  |  |  | 24,612 |  |  |  | 37,003 |  |  |  |  |  | 48,930 |  |  |  |  |  |  | 112,672 |  |  |  | 112,672 |  |
| Наименование показателей |  |  |  | Котельная № 15 с. Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  | 74,338 |  |  |  |  | 63,842 |  |  |  | 54,230 |  |  |  |  | 24,734 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 217,145 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 2,948 |  |  |  | 34,123 |  |  |  | 51,302 |  |  |  |  |  | 67,839 |  |  |  |  |  |  | 156,212 | 373,356 |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. |  |  |  | 106,198 |  |  |  |  | 91,203 |  |  |  | 77,472 |  |  |  |  | 35,334 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 310,207 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 4,212 |  |  |  | 48,746 |  |  |  | 73,288 |  |  |  |  |  | 96,913 |  |  |  |  |  |  | 223,159 | 533,366 |  |
| Наименование показателей |  |  |  | Котельная № 16 с. Белоногово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
|  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  | I полугодие |  |  |  | июль |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  | II полугодие |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  | 45,568 |  |  |  |  | 39,134 |  |  |  |  | 33,242 |  |  |  | 15,161 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 133,104 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,807 |  |  |  | 20,916 |  |  |  | 31,447 |  |  |  |  |  | 41,583 |  |  |  |  |  |  | 95,754 | 228,858 |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. |  |  |  | 65,096 |  |  |  |  | 55,905 |  |  |  |  | 47,488 |  |  |  | 21,659 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 190,149 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 2,582 |  |  |  | 29,880 |  |  |  | 44,924 |  |  |  |  |  | 59,405 |  |  |  |  |  |  | 136,791 | 326,940 |  |
| Наименование показателей |  |  |  | Котельная № 17 с. Верхнее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| Расход условного топлива, т у.т. |  | 46,135 |  |  |  | 39,621 |  |  |  | 33,656 |  |  |  |  | 15,350 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 134,763 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1,830 |  |  |  | 21,177 |  |  |  | 31,838 |  |  |  |  |  | 42,102 |  |  |  |  |  |  | 96,947 |  |  |  | 231,709 |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. |  | 65,908 |  |  |  | 56,602 |  |  |  | 48,080 |  |  |  |  | 21,929 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 192,518 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 2,614 |  |  |  | 30,253 |  |  |  | 45,484 |  |  |  |  |  | 60,145 |  |  |  |  |  |  | 138,495 |  |  |  | 331,013 |  |
| Наименование показателей | Котельная № 18 с. Нижнее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 87,205 |  |  |  |  | 74,892 |  |  |  | 63,617 |  |  |  |  | 29,015 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 254,729 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1,704 |  |  |  | 19,722 |  |  |  | 29,651 |  |  |  |  |  | 39,209 |  |  |  |  |  |  | 90,285 |  |  |  | 345,015 |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 124,579 |  |  |  |  | 106,989 |  |  |  | 90,881 |  |  |  |  | 41,450 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 363,899 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 363,899 |  |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1,482 |  |  |  | 17,149 |  |  |  | 25,783 |  |  |  |  |  | 34,095 |  |  |  |  |  |  | 78,509 |  |  |  | 78,509 |  |
| Наименование показателей | Котельная № 19 с. Костылево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 26,731 |  |  |  |  | 22,956 |  |  |  | 19,500 |  |  |  |  | 8,894 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 78,081 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1,060 |  |  |  | 12,270 |  |  |  | 18,447 |  |  |  |  |  | 24,394 |  |  |  |  |  |  | 56,171 |  |  |  | 134,252 |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 38,187 |  |  |  |  | 32,795 |  |  |  | 27,858 |  |  |  |  | 12,705 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 111,545 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1,515 |  |  |  | 17,528 |  |  |  | 26,353 |  |  |  |  |  | 34,848 |  |  |  |  |  |  | 80,244 |  |  |  | 191,789 |  |
| Наименование показателей | Котельная № 21 с. Долговка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 65,131 |  |  |  | 55,935 |  |  |  |  | 47,514 |  |  |  |  |  | 21,670 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 190,250 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 2,583 |  |  |  | 29,896 |  |  |  | 44,948 |  |  |  |  |  | 59,437 |  |  |  |  |  |  | 136,864 |  |  |  | 327,113 |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 93,044 |  |  |  | 79,907 |  |  |  |  | 67,877 |  |  |  |  |  | 30,957 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 271,785 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 3,690 |  |  |  | 42,709 |  |  |  | 64,211 |  |  |  |  |  | 84,909 |  |  |  |  |  |  | 195,519 |  |  |  | 467,305 |  |  |
| Наименование показателей | Котельная № 22 с. Песьяное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 52,600 |  |  |  | 45,173 |  |  |  |  | 38,372 |  |  |  |  |  | 17,501 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 153,646 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,086 |  |  |  | 24,144 |  |  |  | 36,300 |  |  |  |  |  | 48,001 |  |  |  |  |  |  | 110,532 |  |  | 264,178 |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 75,143 |  |  |  | 64,533 |  |  |  |  | 54,817 |  |  |  |  |  | 25,001 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 219,495 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,980 |  |  |  | 34,492 |  |  |  | 51,857 |  |  |  |  |  | 68,573 |  |  |  |  |  |  | 157,902 |  |  | 377,397 |  |  |
| Наименование показателей | Котельная № 23 с. Обанино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 30,894 |  |  |  | 26,532 |  |  |  |  | 22,538 |  |  |  |  |  | 10,279 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 90,243 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,225 |  |  |  | 14,181 |  |  |  | 21,320 |  |  |  |  |  | 28,193 |  |  |  |  |  |  | 64,920 |  |  | 155,162 |  |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 44,135 |  |  |  | 37,903 |  |  |  |  | 32,196 |  |  |  |  |  | 14,684 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 128,918 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,750 |  |  |  | 20,258 |  |  |  | 30,458 |  |  |  |  |  | 40,276 |  |  |  |  |  |  | 92,742 |  |  | 221,661 |  |  |  |
| Наименование показателей | Котельная № 24 с. Советское (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 38,066 |  |  |  | 32,691 |  |  |  |  | 27,769 |  |  |  |  |  | 12,665 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 111,191 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,742 |  |  |  | 8,582 |  |  |  | 12,902 |  |  |  |  |  | 17,061 |  |  |  |  |  |  | 39,287 |  |  | 150,478 |  |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 54,380 |  |  |  | 46,701 |  |  |  |  | 39,670 |  |  |  |  |  | 18,093 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 158,844 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 158,844 |  |  |  |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,645 |  |  |  | 7,462 |  |  |  | 11,219 |  |  |  |  |  | 14,836 |  |  |  |  |  |  | 34,162 |  |  | 34,162 |  |  |  |
| Наименование показателей |  | Котельная № 25 с. Камаган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. |  | 53,497 |  |  |  | 45,944 |  |  |  |  | 39,027 |  |  |  |  |  | 17,799 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 156,267 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,122 |  |  |  | 24,556 |  |  |  | 36,919 |  |  |  |  |  | 48,820 |  |  |  |  |  |  | 112,417 |  |  | 268,684 |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. |  | 76,425 |  |  |  | 65,634 |  |  |  |  | 55,752 |  |  |  |  |  | 25,428 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 223,239 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,031 |  |  |  | 35,080 |  |  |  | 52,742 |  |  |  |  |  | 69,743 |  |  |  |  |  |  | 160,596 |  |  | 383,834 |  |  |
| Наименование показателей | Котельная № 28 с. Закомалдино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 13,911 |  |  |  |  | 11,947 |  |  |  |  | 10,148 |  |  |  |  |  | 4,628 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 40,635 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,552 |  |  |  | 6,385 |  |  |  | 9,600 |  |  |  |  |  | 12,695 |  |  |  |  |  |  | 29,232 |  |  | 69,867 |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 19,873 |  |  |  |  | 17,067 |  |  |  |  | 14,497 |  |  |  |  |  | 6,612 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 58,049 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,788 |  |  |  | 9,122 |  |  |  | 13,715 |  |  |  |  |  | 18,135 |  |  |  |  |  |  | 41,760 |  |  | 99,810 |  |  |
| Наименование показателей |  | Котельная № 30 с. Пепелино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. |  | 18,224 |  |  |  |  | 15,651 |  |  |  |  | 13,295 |  |  |  |  |  | 6,064 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 53,234 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,723 |  |  |  | 8,365 |  |  |  | 12,577 |  |  |  |  |  | 16,631 |  |  |  |  |  |  | 38,296 |  |  | 91,530 |  |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. |  |  | 26,035 |  |  |  |  | 22,359 |  |  |  |  | 18,993 |  |  |  |  |  | 8,662 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 76,048 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 1,033 |  |  |  | 11,950 |  |  |  | 17,967 |  |  |  |  |  | 23,758 |  |  |  |  |  |  | 54,708 |  |  | 130,757 |  |  |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В системе централизованного теплоснабжения осуществляют деятельность 33 котельных.

В качестве топлива в котельных является природный газ и уголь. Поставка газа и угля осуществляется в соответствии с договорами. Резервного топлива Схемой не предусмотрено.

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве топлива в котельных является природный газ и уголь. Поставка газа и угля осуществляется в соответствии с договором.

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным видом топлива на территории Куртамышского муниципального округа является природный газ и уголь.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с реализацией мероприятий по замене изношенного оборудования и повышения эффективности использования котельно-печного топлива.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки есть необходимость в мероприятиях по газификации имеющихся котельных в Куртамышском муниципальном округе, работающих на угольном топливе.

Раздел 9 - Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с Генеральным планом развития Куртамышского муниципального округа, теплоснабжение потребителей предполагается обеспечивать от существующих котельных с проведением необходимых мероприятий по их техническому перевооружению.

Информация о мероприятиях по реконструкции и техперевооружению и затраты на их реализацию для обеспечения возможности подключения дополнительных потребителей тепловой энергии и повышения надёжности теплоснабжения приведена в таблице 20.

Таблица 20 - График реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | в т. ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030-2040 |  |
|  |  |  |  | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час |
| 1 | Газификация угольной Центральной котельной г. Куртамыша | 120 | 12,9 |  |  | 120 | 12,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газификация угольной котельной с. Нижнее, ул. Мира 13 | 24,1 | 1,03 |  |  | 24,1 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Газификация угольной котельной с. Советское, ул. Школьная 1 | 20,2 | 0,52 |  |  | 20,2 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газификация угольной котельной с. Советское, ул. Школьная 9 | 18,8 | 0,34 |  |  | 18,8 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газификация угольной котельной Автошколы ДОСААФ, г. Куртамыш, ул. Пролетарская 8 | 15,2 | 0,36 |  |  |  |  | 15,2 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Газификация угольной котельной Пищекомбинат, г. Куртамыш, ул. Труда 61г | 16,5 | 1,2 |  |  |  |  | 16,5 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Газификация угольной котельной Д\сад №5, г. Куртамыш, ул. Правды 15а | 13,8 | 0,7 |  |  |  |  | 13,8 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Газификация угольной котельной Медицинский, г. Куртамыш, пер. Медицинский 9а | 16,3 | 0,5 |  |  |  |  | 16,3 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Газификация угольной котельной Сырзавод, г. Куртамыш, ул. Сосновая 1а | 13,8 | 0,3 |  |  |  |  | 13,8 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Газификация угольной котельной Эдельвейс, г. Куртамыш, ул. Ленина 7 | 13,8 | 0,3 |  |  |  |  | 13,8 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Газификация угольной котельной с. Пушкино, ул. Центральная 67 | 17,2 | 0,8 |  |  |  |  | 17,2 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Газификация угольной котельной с. Песьяное, ул. Боровая 2а | 17,0 | 0,8 |  |  |  |  | 17,0 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка ( в рамках концессионного соглашения) систем видеонаблюдения и диспетчеризации в котельной №18 с. Нижнее, ул. Мира, 13б | 0,3 | 1,03 |  |  |  |  | 0,3 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка ( в рамках концессионного соглашения) систем видеонаблюдения и диспетчеризации в котельной №24 с. Советское (ДК), ул. Школьная, 9 | 0,3 | 0,34 |  |  |  |  | 0,3 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления НР-18 на котел Универсал-6М 26 сек. с. Пушкино, ул. Центральная, 67 | 2,7 | 0,25 |  |  |  |  | 2,7 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления ЛУГА на котел Универсал-6М 22 сек. с. Белоногово, ул. Центральная, 37г | 2,5 | 0,088 |  |  |  |  | 2,5 | 0,088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления Луга на котел Универсал-6М 22 сек. с. Верхнее, ул. Школьная, 18а | 2,5 | 0,352 |  |  |  |  | 2,5 | 0,352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления НР-18 на котел Универсал-6М 26 сек. с. Долговка, ул. Нагорная, 1а | 2,9 | 0,266 |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 0,266 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления Луга на котел Универсал-6М 34 сек. с. Песьяное, ул. Боровая, 2а | 3,2 | 0,394 |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 0,394 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления НР-18 на котел Универсал-6М 18 сек. с. Обанино, ул. Заречная, 12а | 2,2 | 0,19 |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла КВ-100 КБ на котел Универсал-6М 18 сек. с.Костылево, ул. Центральная, 40 | 2,5 | 0,195 |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 0,195 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления ЛУГА на котел Универсал-6М 34 сек. с. Камаган, Школьная, 16 | 3,4 | 0,358 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 | 0,358 |  |  |  |  |
| 23 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления ЛУГА на котел Универсал-6М 14 сек. с. Закомалдино, ул. Садовая, 2а | 2,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 0 |  |  |  |  |
| 24 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления ЛУГА на котел Универсал-6М 14 сек. с. Пепелино, Центральная, 94а | 2,4 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 0,021 |  |  |  |  |
|  | Итого | 334 | 23,234 | 0 | 0 | 183,1 | 14,79 | 131,9 | 7,02 | 10,8 | 1,045 | 8,2 | 0,379 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Объем необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведен в таблице 20.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика не требуется.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Система теплоснабжения - закрытая. Нагрузка потребителей на ГВС присоединена посредством смешанной схемы включения подогревателей; системы горячего водоснабжения, в основном с циркуляцией.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций.

Раздел 10 - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны  деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время в муниципальном округе действуют одна теплоснабжающая организация: Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы».

ОАО «СКС» в полном объеме отвечает критериям, установленным для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей организации, а именно:

- владеет на законном основании (на праве хозяйственного ведения) источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах Куртамышского муниципального округа;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения выполняется;

- на предприятии имеется необходимая приборы и инструмент для проведения ремонтных работ на котельных, тепловых сетях, техника для проведения работ по ремонту тепловых сетей;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей.

На основании оценки критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в «Правилах организации теплоснабжения», утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в своих зонах действия: в Куртамышском муниципальном округе – ОАО «СКС».

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В настоящее время в городском поселении действуют одна теплоснабжающая организация: ОАО «СКС».

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно  п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в  случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно  ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

10.4 Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В настоящее время в городском поселении действуют одна теплоснабжающая организация: ОАО «СКС».

В настоящее время теплоснабжающие предприятия отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, в границах зон деятельности источников теплоснабжения.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

В настоящее время в городском поселении действуют одна теплоснабжающая организация: ОАО «СКС».

Раздел 11 - Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Теплоснабжение Куртамышского муниципального округа обеспечивается от существующих котельных с проведением необходимых мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современных достижений и энергосберегающих технологий.

В соответствии с предоставленными данными перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения не планируется.

На основании генплана в районах индивидуального жилищного строительства теплоснабжение предусматривается от автономных теплоисточников, работающих на газе.

Раздел 12 - Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети на территории г. Куртамыша отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта российской федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Постановлением Губернатора Курганской области от 22 апреля 2021 года № 38 утверждена региональная программа газификации Курганской области на 2021-2025 г., а так же Губернатор Курганской области и Председатель Правления ПАО «Газпром» подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Для газификации потребителей города Куртамыша АО «Газпром газораспределение Курган» смонтированы сети газораспределения в соответствии с согласованной проектной документацией. Подключение к природному газу угольных (дизельных) котельных осуществляется в соответствии с договорами о технологическом подключении к системе газораспределения города Куртамыша.

Технологическое подключение водоснабжения и водоотведения существующих и вновь строящихся объектов осуществляется на основании договоров с МКП «Водоканал» Куртамышского муниципального округа.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории поселения действует 34 источника теплоснабжения, работающих на природном газе и угольном топливе. Проблемы в организации газоснабжения данных источников не выявлено.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения отсутствуют.

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55°С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 21.

Таблица 21–Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Индикаторы развития систем теплоснабжения города Куртамыша и сельских поселений | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 3,9509 | 3,9509 | 3,9509 | 3,9509 | 3,9509 | 3,9509 | 3,9509 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 182,50 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| котельная №1 детского сада №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,141 | 0,600 | 0,600 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 146,76 | 146,76 | 146,76 | 146,76 | 146,76 | 146,76 | 146,76 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| котельная №2 МПМК-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,397 | 0,397 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 138,34 | 138,34 | 138,34 | 138,34 | 138,34 | 138,34 | 138,34 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| котельная №3 средней школы №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,4767 | 4,4767 | 4,4767 | 4,4767 | 4,4767 | 4,4767 | 4,4767 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,251 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| котельная №4 ПТУ-интернат |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 5,1987 | 5,1987 | 5,1987 | 5,1987 | 5,1987 | 5,1987 | 5,1987 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,426 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 96,21 | 96,21 | 96,21 | 96,21 | 96,21 | 96,21 | 96,21 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| котельная №5 Пищекомбинат |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,296 | 0,296 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 206,58 | 206,58 | 206,58 | 206,58 | 206,58 | 206,58 | 206,58 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| котельная №6 РИТМ |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,8585 | 4,8585 | 4,8585 | 4,8585 | 4,8585 | 4,8585 | 4,8585 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,242 | 0,242 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 251,51 | 251,51 | 251,51 | 251,51 | 251,51 | 251,51 | 251,51 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| котельная №7 Медицинский |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 5,0352 | 5,0352 | 5,0352 | 5,0352 | 5,0352 | 5,0352 | 5,0352 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| котельная №8 детского сада №11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 5,2002 | 5,2002 | 5,2002 | 5,2002 | 5,2002 | 5,2002 | 5,2002 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| котельная №10 Эдельвейс |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 6,2714 | 6,2714 | 6,2714 | 6,2714 | 6,2714 | 6,2714 | 6,2714 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,469 | 0,469 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| котельная №11 средней школы №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,9064 | 4,9064 | 4,9064 | 4,9064 | 4,9064 | 4,9064 | 4,9064 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 59,5530 | 59,5530 | 59,5530 | 59,5530 | 59,5530 | 59,5530 | 59,5530 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| котельная №12 Сырзавод |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,483 | 0,483 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 138,01 | 138,01 | 138,01 | 138,01 | 138,01 | 138,01 | 138,01 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

В соответствии с действующим с сфере государственного ценового регулирования законодательством, тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие, как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов  организации и возможных изменений условий реализации Инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за жилищно-коммунальные услуги для потребителей тепловой энергии за счет установления ежегодных предельных индексов роста.

Изменение тарифа возможно только в связи с инфляционными процессами, а так же в случае утверждения Инвестиционных программ.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня. Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения Куртамышского муниципального округа

Курганской области

Глава 1 - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 - Функциональная структура теплоснабжения

В Куртамышском муниципальном округе преобладает централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от 33 котельных суммарной установленной тепловой мощностью 26,86 Гкал/ч.

Централизованная система теплоснабжения Куртамышского муниципального округа сложилась, в основном, в 1950 - 2000 годы.

В городе Куртамыше имеется тринадцать муниципальных котельных и одиннадцать прочих котельных. Все котельные города, включая муниципальные котельные работают на твердом топливе, за исключением котельной погрангородка, работающей на жидком топливе.

Центральная котельная (ЦК) расположена по адресу ул. Энергетиков, д. 1Е, от нее запитаны  тепловые пункты  №1,2,3,4,5,6,8,9,10. В тепловых пунктах №6,8,9,10 установлено повысительное насосное оборудование на подающем трубопроводе в тепловом пункте           Центральной котельной установлено откачивающее насосное оборудование на обратном трубопроводе тепломагистрали. Система теплоснабжения от ЦК независимая двухконтурная.

Центральная котельная отапливает общественные и жилые здания, расположенные по адресу ул. Энергетиков, ул. Школьная, ул. Революции, ул. Студенческая, ул. 22 Партсъезда, ул. 40 лет Победы, ул. Свободы, ул. Урицкого, ул. Ленина, ул. Маркса, ул. Матросова, ул. Смирного, ул. Томина, ул. Красной Молодежи, ул. Мелиораторов, ул. Рыжова, ул. Октябрьская, ул. Овчинникова, ул. Красной Звезды, ул. Красноармейская и Нижний переулок, т.е. центральную часть города

Котельная № 1  детского сада №10 расположена по адресу ул. Фрунзе, д. 36 и отапливает здание детского сада и шесть жилых домов, расположенных по адресу ул. Гридиных.

Котельная № 2 МПМК-2 расположена по адресу ул. Строителей, д. 3а и отапливает здание школы и жилые дома, расположенные по адресу ул. Монтажников и ул. Строителей.

Котельная № 3 средней школы №2 расположена по адресу ул. Югова, д. 2а и отапливает здание школы, общественное здание и жилые дома, расположенных по адресу ул. Югова, пр.      Конституции, ул. Мира и пер. Восточный.

Котельная № 4 ПТУ-интернат расположена по адресу ул. Правды, д. 12 и отапливает здания ПТУ-интерната и жилые дома, расположенные по адресу пер. Полевой, ул. Лоскутникова, ул. Правды и ул. Сибирская.

Котельная № 5 пищекомбината расположена по адресу ул. Труда, д. 61в и отапливает здание пищекомбината, общественные и жилые здания, расположенные по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Мичурина, ул. Южная и ул. Труда.

Котельная № 6 «Ритм» расположена по адресу ул. Пригородная, д 3 и отапливает общественные здания и жилые, расположенные по адресу ул. Володарского, ул. Лесопильная, ул. Пригородная и ул. Южная.

Котельная № 7 п. Медицинский расположена по адресу пер. Медицинский, д. 9а отапливает общественные здания и жилые дома, расположенные по адресу пер. Медицинский, пер. Парковый и пр. Ленина.

Котельная № 8 детского сада №11 расположена по адресу ул. Правды, д. 15 и отапливает здание детского сада, расположенное по адресу ул. Правды, 15.Котельная №11 средней школы №1 расположена по адресу ул. Матросова, д. 14 и отапливает здание школы и четыре жилых дома, расположенных по адресу ул. Матросова и ул. 40 лет Октября.

Котельная № 10 «Эдельвейс» расположена по адресу ул. Ленина, д. 7 и отапливает здания спортивного клуба «Эдельвейс» МОУ Детская юношеская спортивная школа, расположенные по адресу ул. Ленина, 7, Ленина, 11 и Ленина, 17.

Котельная №11 средней школы № 1 расположена по адресу ул. Матросова, 14а и отапливает здание школы и жилой сектор.

Котельная № 12 сырзавода расположена по адресу ул. Сосновая, д. 1 и отапливает здание многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Сосновая, 10.

Прочие организации, осуществляющие теплоснабжение потребителей муниципального образования город Куртамыш – котельная ДРСУ, котельная автошколы, котельная автоколонны, котельная спецучилища,  котельная ИП Сладковской Л.А., котельная погрангородка, котельная складов медоборудования, котельная транссельхозтехники, котельная швейной фабрики, котельная ОСК, котельная блок ФОС.

Котельная  ИП Сладковской Л.А., расположенная по адресу пр. Ленина, 15/1, отапливает здания магазинов, аптеки, торговых центров  центральной части города, расположенные по адресам: пр. Ленина, 6а, пр. Ленина, 8а, пр. Ленина, 13, пр. Ленина, 17, пер. Приозерный, 3/1, ул. 22 Партсъезда, 34.

Котельная автошколы ДОСААФ (собственность общества ДОСААФ) расположена по адресу: г.Куртамыш, ул.Пролетарская, д.8 и отапливает здания автошколы: учебный корпус, гараж, КПП, пост электрика и жилые здания по адресу: г.Куртамыш, ул.Пролетарская,д.6, д.2Б.

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) в населенных пунктах Куртамышского муниципального округа осуществляется:

- в частных и многоквартирных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее водоснабжение – от электроводонагревателей;

- в с. Нижнее отопление средней школы, ФАПа, дома культуры и Администрации осуществляется от школьной котельной №18;

- в с. Каминское отопление центра досуга осуществляется от встроенной клубной котельной;

- в с. Белоногово отопление общеобразовательной школы, клуба, детского сада и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Верхнее отопление общеобразовательной школы, детского сада, клуба и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Долговка отопление средней школы, детского сада, клуба, ФАПа и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Закомалдино отопление общеобразовательной и начальной школ осуществляется от школьной котельной;

- в с. Закоулово отопление общеобразовательной школы осуществляется от школьной котельной;

- в с. Камаган отопление средней школы, детского сада и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Костылево отопление общеобразовательной школы осуществляется от школьной котельной;

- в с. Косулино отопление средней школы от школьной котельной;

- в с. Обанино отопление общеобразовательной школы, детского сада, ФАПа, МКУК Обанинского сельсовета «КДО» и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Пепелино отопление общеобразовательной школы осуществляется от школьной котельной, отопление центра досуга – от встроенной клубной котельной;

- в с. Песьяное отопление средней школы, ФАПа, детского сада, почты, и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Пушкино отопление общеобразовательной школы, детского сада, ФАПа, дома культуры, 12-квартирного жилого дома и Администрации осуществляется от школьной котельной;

- в с. Советское отопление средней школы осуществляется от школьной котельной, отопление  Дома культуры, д/сада, ФАПа, Администрации– от встроенной клубной котельной;

- в с. Камыши отопление общеобразовательной школы осуществляется от школьной котельной.

К производственным котельным на территории г. Куртамыша относятся следующие ко-тельные:

Котельная ДРСУ расположена на территории блока ДРСУ и отапливает сооружения на территории дорожно-ремонтного строительного управления.

Котельная автошколы расположена на территории блока автошколы и отапливает соору-жения на территории автошколы.

Котельная автоколонны расположена на территории автоколонны и отапливает сооружения на территории автоколонны.

Котельная спецучилища расположена на территории спецучилища и отапливает сооруже-ния на территории спецучилища.

Котельная погрангородка расположена на территории пограничного городка и отапливает сооружения на территории пограничного городка.

Котельная складов медоборудования расположена на территории складов медоборудова-ния и отапливает сооружения на территории блока склады медоборудования.

Котельная транссельхозтехники расположена на территории транссельхозтехники и отап-ливает сооружения на территории блока транссельхозтехники.

Котельная швейной фабрики расположена на территории швейной фабрики и отапливает сооружения на территории швейной фабрики.

Муниципальная котельная блока ФОС расположена на территории блока ФОС и отапливает сооружения на территории блока фильтровально-очистных сооружений.

Актуализация по состоянию на 2026 г

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Куртамышского муниципального округа Курганской области на период до 2040 года значительных изменений в функциональной структуре теплоснабжения не произошло.

Часть 2 - Источники тепловой энергии

a) структура и технические характеристики основного оборудования

Источниками централизованного теплоснабжения в Куртамышском муниципальном округе являются отопительные котельные. Перечень котельных представлен в Части 1 Обосновывающих материалов Схемы. Структура основного оборудования котельных города Куртамыш представлена в таблице 22.

Таблица 22 - Структура основного оборудования котельных города Куртамыш

| № пп | Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Топливо основное) | Температурный график | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | Watts Gas-5000– 3 шт | газ | 95–70°С | Хорошее. |
| 2 | Котельная №1дет. сада №10 | Луга – 2шт | уголь | 70–50°С | Удовл. |
| 3 | Котельная №8 дет. сада №11 | Луга – 2 шт | уголь | 70–50°С | Удовл. |
| 4 | Котельная №11 ср. школы №1 | НР-18 – 2 шт | уголь | 70–50°С | Удовл. |
| 5 | Котельная №3 ср. школы №2 | НР-18 – 3 шт | уголь | 70–50°С | Удовл. |
| 6 | Котельная№4 ПТУ-интернат | НР-18 – 2 шт | уголь | 70–50°С | Удовл. |
| 7 | Котельная №5 пищекомбинат | НР-18 – 2 шт | уголь | 70–50°С | Удовл. |
| 8 | Котельная №6 «Ритм» | НР-18-2 шт КВр-1,0-1шт. | уголь | 70–50°С | Удовл. |
| 9 | Котельная №7 п. Медицинский | Луга – 2 шт | уголь | 70–50°С | Удовл. |
| 10 | Котельная №2 МПМК-2 | НР-18 – 2 шт.Луга-1шт. | уголь | 70–50°С | Удовл. |
| 11 | Котельная №10 «Эдельвейс» | КВ-100 КБ-1 шт НР-18-1шт. | уголь | 70–50°С | Удовл. |
| 12 | Котельная №12 сырзавод | Луга – 2 шт | уголь | 70–50°С | Удовл. |
| Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная ИП СладковскойЛ.А. | RSA-500-2 шт, КВр-1,1- 1шт | Газ/уголь | 95-70оС | Удовл. |

Для ведения технологического режима выработки тепловой энергии на котельных Куртамышского муниципального округа применяются вспомогательное оборудование. Данные о вспомогательном оборудовании котельных города Куртамыш представлены в таблице 23.

Таблица 23 - Характеристика насосного сетевого оборудования котельных города Куртамыш

| № пп | Наименование источника тепловой энергии | Марка сетевых и подпиточных насосов |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные |  |  |
| 1 | - Котельная Центральная | Д-315-71а– 3 шт (ОС); Д315/50А-1шт. (котел); АЦМС 8-40 – 2 шт (подпитка); ВКС5/32-2 шт.(водопровод) |
| 2 | - Котельная №1 дет.сада №10 | К80-65-160 – 2 шт |
| 3 | Котельная №8 дет. сада №11 | К65-50-160 – 1 шт; АЦМС 8-40 – 1 шт |
| 4 | Котельная №11 ср. школы №1 | К80-50-200 – 2 шт |
| 5 | Котельная №3 ср. школы №2 | К100-65-200а – 2 шт; Oasis SR 60/42P-24 -2шт. |
| 6 | Котельная №4 ПТУ-интернат | К100-65-200а– 2 шт; Aqualink AS CI-37/60-24-2 шт. |
| 7 | Котельная №5 пищекомбинат | К100-65-200а – 2 шт |
| 8 | Котельная№6 «Ритм» | К80-50-200 – 2 шт |
| 9 | Котельная №7 п. Медицинский | К80-50-200а – 2 шт |
| 10 | Котельная №2 МПМК-2 | К100-65-200а – 2 шт; КМ 80-65-160 – 1шт. |
| 11 | Котельная №10«Эдельвейс» | К 50-32-125 – 1 шт; DAB ВРН 60/280.50 Т – 1 шт |
| 12 | Котельная № 12 сырзавод | К80-65-160 – 1 шт; IPL 50/155-4,2 – 1 шт. |
| Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А. |  |  |
| 13 | Котельная ИП Сладковской Л.А. | Wilo VeroLineIPL 1.1-7.5 – 1шт; PUMPAN-JET80-1 шт; KITLINE JET-100S – 1шт |

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Сведения об установленной мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 24.

Таблица 24 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| № пп | Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Котельная Центральная | Watts Gas-5000– 3 шт | 12,9 |
| 2 | Котельная №1дет. сада №10 | Луга – 2шт | 0,56 |
| 3 | Котельная №8 дет. сада №11 | Луга – 2 шт | 0,40 |
| 4 | Котельная №11 ср. школы №1 | НР-18 – 2 шт | 0,58 |
| 5 | Котельная №3 ср. школы №2 | НР-18 – 3 шт | 1,58 |
| 6 | Котельная №4 ПТУ-интернат | НР-18 – 2 шт | 0,8 |
| 7 | Котельная №5 пищекомбинат | НР-18 – 2 шт | 0,77 |
| 8 | Котельная №6 «Ритм» | НР-18 – 2 шт; КВр-1,0 -1 шт. | 1,46 |
| 9 | Котельная №7 п. Медицинский | Луга – 2 шт | 0,4 |
| 10 | Котельная №2 МПМК-2 | НР-18 – 2 шт.Луга-1шт. | 1,22 |
| 11 | Котельная №10 «Эдельвейс» | КВ-100 КБ – 1 штНР-18 – 1шт. | 0,19 |
| 12 | Котельная №12 сырзавод | Луга – 2 шт | 0,34 |
| Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А. |  |  |  |
| 13 | Котельная ИП Сладковской Л.А. | RSA-500- 2шт, КВр-1,1-1 шт. | 1,96 |

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют. Установленная и располагаемая тепловая мощности котельный приведена в таблице 25.

Таблица 25 - Сведения об установленной и располагаемой мощности источников теплоснабжения

| № пп | Наименование и адрес | Год ввода в эксплуатацию котельных | Ограничения тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 2024 | 0 | 12,9 |
| 2 | Котельная №1 детского сада №10 | 1985 | 0 | 0,26 |
| 3 | Котельная №8 детского сада №11 | 1991 | 0 | 0,35 |
| 4 | Котельная №11 средней школы №1 | 1981 | 0 | 0,58 |
| 5 | Котельная №3средней школы №2 | 1987 | 0 | 1,03 |
| 6 | Котельная №4 ПТУ-интернат | 1981 | 0 | 0,69 |
| 7 | Котельная №5 пищекомбинат | 2003 | 0 | 0,77 |
| 8 | Котельная №6 «Ритм» | 2003 | 0 | 0,69 |
| 9 | Котельная №7 п. Медицинский | 1983 | 0 | 0,40 |
| 10 | Котельная №2 МПМК-2 | 1999 | 0 | 1,03 |
| 11 | Котельная №10«Эдельвейс» | 1998 | 0 | 0,19 |
| 12 | Котельная №12 сырзавод | 1988 | 0 | 0,34 |
| Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А. |  |  |  |  |
| 13 | Котельная ИП Сладковской Л.А. | 2014 | 0 | 1,96 |

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Баланс тепловой мощности источника теплоснабжения приведен в таблице 26.

Таблица 26 - Баланс тепловой мощности источника теплоснабжения

| № пп | Наименование | Марка и количество котлов | Затраты тепловой мощности на собств и хоз нужды, Гкал/ч | Мощность источника теловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | Watts Gas-5000– 3 шт | 0,127 | 12,9 |
| 2 | Котельная №1 дет. сада №10 | Луга – 2шт | 0,001 | 0,559 |
| 3 | Котельная №8 дет. сада №11 | Луга – 2 шт | 0,001 | 0,399 |
| 4 | Котельная №11 ср. школы №1 | НР-18 – 2 шт | 0,002 | 0,578 |
| 5 | Котельная №3 ср. школы №2 | НР-18 – 3 шт | 0,003 | 1,577 |
| 6 | Котельная №4 ПТУ-интернат | НР-18 – 2 шт | 0,003 | 0,797 |
| 7 | Котельная№5 пищекомбинат | НР-18 – 2 шт | 0,002 | 0,768 |
| 8 | Котельная №6«Ритм» | НР-18 – 2 штКВр-1,0 -1 шт. | 0,003 | 1,452 |
| 9 | Котельная №7 п. Медицинский | Луга – 2 шт | 0,002 | 0,398 |
| 10 | Котельная №2 МПМК-2 | НР-18 – 2 шт.Луга-1шт. | 0,004 | 1,216 |
| 11 | Котельная №10 «Эдельвейс» | КВ-100 КБ – 1 шт НР-18 – 1шт. | 0,001 | 0,179 |
| 12 | Котельная №12 сырзавод | Луга – 2 шт | 0,001 | 0,339 |
| Прочие котельные.Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А. |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная ИП Сладковской Л.А. | RSA-500- 2шт, КВр-1,1-1 шт. | 0,039 | 1,921 |

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Даты ввода в эксплуатацию основного оборудования источников теплоснабжения описаны в таблице 27.

Таблица 27 - Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

| № пп | Наименование и адрес | Марка и количество котлов | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | Watts Gas-5000– 3 шт | 2024 |
| 2 | Котельная №1 дет. сада №10 | Луга – 2шт | 2010, 2010 |
| 3 | Котельная №8 дет. сада №11 | Луга – 2 шт | 2011, 2011 |
| 4 | Котельная №11 ср. школы №1 | НР-18 – 2 шт | 2000, 2010 |
| 5 | Котельная №3 ср. школы №2 | НР-18 – 3 шт | 2002, 2009, 2010 |
| 6 | Котельная №4 ПТУ-интернат | НР-18 – 2 шт | 2011, 2011 |
| 7 | Котельная№5 пищекомбинат | НР-18 – 2 шт | 2009, 2009 |
| 8 | Котельная №6«Ритм» | НР-18 – 2 штКВр-1,0 -1 шт. | 2008, 2008, 2019 |
| 9 | Котельная №7 п. Медицинский | Луга – 2 шт | 2003, 2003 |
| 10 | Котельная №2 МПМК-2 | НР-18 – 2 шт.Луга-1шт. | 2009, 2010, 2009 |
| 11 | Котельная №10 «Эдельвейс» | КВ-100 КБ – 1 штНР-18 – 1шт. | 2003, 2004 |
| 12 | Котельная №12 сырзавод | Луга – 2 шт | 2016, 2009 |
| Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А. |  |  |  |
| 13 | Котельная ИП Сладковской Л.А. | RSA-500- 2шт, КВр-1,1-1 шт. | 2023, 2020 |

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схема выдачи тепловой мощности Центральной котельной г. Куртамыш приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема выдачи тепловой мощности Центральной котельной г. Куртамыш

Схемы выдачи тепловой мощности малых котельных г. Куртамыш приведена на

рисунке 3.

Рисунок 3 – Схемы выдачи тепловой мощности малых котельных г. Куртамыш

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Система регулирования котельных, расположенных на территории муниципального образования, качественная, по температуре наружного воздуха. Регулирование теплоносителя осуществляется качественным методом по температурному графику. Сведения о температурных графиках источников теплоснабжения приведено в таблице 22.

з) среднегодовая загрузка оборудования

Сведения о загрузке оборудования источников теплоснабжения приведены в таблице 28.

Таблица 28 - Загрузка оборудования котельных

| № пп | Наименование и адрес | Марка и количество котлов | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Нагрузка, в т.ч потери, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | Watts Gas-5000– 3 шт | 12,9 | 10,59 | 79,5 |
| 2 | Котельная №1 дет. сада №10 | Луга – 2шт | 0,26 | 0,24 | 42,86 |
| 3 | Котельная дет.№8 сада №11 | Луга – 2 шт | 0,35 | 0,120 | 34,29 |
| 4 | Котельная №11ср. школы №1 | НР-18 – 2 шт | 0,58 | 0,40 | 68,97 |
| 5 | Котельная №3 ср. школы №2 | НР-18 – 3 шт | 1,03 | 0,97 | 61,39 |
| 6 | Котельная №4 ПТУ-интернат | НР-18 – 2 шт | 0,69 | 0,792 | 99,00 |
| 7 | Котельная №5 пищекомбинат | НР-18 – 2 шт | 0,77 | 0,54 | 70,13 |
| 8 | Котельная №6 «Ритм» | НР-18 – 2 штКВр-1,0 -1 шт. | 0,69 | 0,799 | 88,78 |
| 9 | Котельная №7 п. Медицинский | Луга – 2 шт | 0,40 | 0,41 | 82,00 |
| 10 | Котельная №2 МПМК-2 | НР-18 – 3 шт. | 1,03 | 1,04 | 85,25 |
| 12 | Котельная №10 «Эдельвейс» | КВ-100 КБ-1 штНР-18-1шт. | 0,19 | 0,18 | 99,00 |
| 13 | Котельная №12 сырзавод | Луга – 2 шт | 0,34 | 0,161 | 47,35 |
| Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А. |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ИП Сладковской Л.А. | RSA-500- 2шт, КВр-1,1-1 шт | 1,96 | 0,708 | 36,12 |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива.

Узлы учета тепловой энергии на котельных отсутствуют

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования, приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не зарегистрировано.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях  обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории городского поселения источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

Часть 3 - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

a) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структурно тепловые сети Центральной котельной, а также котельных детского сада №10, детского сада №11, средней школы №1,средней школы №2, «Ритм», п. Медицинский, «Эдельвейс», сырзавода, г. Куртамыша имеют по одному магистральному выводу в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Котельные ср. школы №2, ПТУ-интерната и МПМК-2 имеют по два магистральных вывода в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Котельная пищекомбината имеет три магистральных вывода в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

В г. Куртамыш имеется десять тепловых пунктов (ТП), через которые проходит тепловая сеть от Центральной котельной. Центральные тепловые пункты тепловых сетей в г. Куртамыше без теплообменников. Насосное оборудование на тепловых пунктах №1,2,3,4,5,12 демонтировано, в тепловых пунктах № 6,9,10 используются повысительные насосные станции, в ЦТП №8 установлено насосное оборудование на прямом и обратном трубопроводах.

Тепловые пункты ТП-2, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-10 г. Куртамыша имеют по одному разводящему выводу в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Тепловые пункты ТП-1, ТП-8 и ТП-12 г. Куртамыша имеют по два разводящих вывода в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Тепловые пункты ТП-3 и ТП-9 г. Куртамыша имеют по три разводящих вывода в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Тепловой пункт ТП-12 г. Куртамыша имеет пять разводящих выводов в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Прочие котельные. Частная собственность.

Котельная ИП Сладковская Л.А.- имеет один магистральный вывод в двухтрубном исполнении, выполненной в основном надземным способом прокладки, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении.

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей от муниципальных котельных приведены в таблицах 29 – 41.

Таблица 29 – Параметры тепловой сети Центральной котельной в г. Куртамыш

| №пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 426,377, 273, 219, 159, 133, 108, 89, 76, 57, 50, 32 и 25 |
|  | Материал | Сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, метров в двухтрубном исчислении | 14513,6 в т.ч магистральных 4524,1 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1,0 |
|  | Год начала эксплуатации | 1979, 1980, 1982, 1984, 1987 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | Надземная, подземная в канале |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Материальная характеристика, м2 | 1964 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 9,860 |

Таблица 30– Характеристика тепловой сети котельной №1 дет. сада №10 в г. Куртамыше

| №пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 108, 89, 76, 57, 50 и 32 |
|  | Материал | сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, метров в двухтрубном исчислении | 399,7 |
|  | Глубина заложения, м | 1,0 |
|  | Год начала эксплуатации | 1985 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | Надземная, подземная в канале |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Материальная характеристика, м2 | 31 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,1595 |

Таблица 31 – Параметры тепловой сети котельной №8 дет. сада №11 в г. Куртамыш

| №пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 89, 76 и 57 |
|  | Материал | Сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, метров в двухтрубном исчислении | 84 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1,0 |
|  | Год начала эксплуатации | 1991 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | Надземная, подземная в канале |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Материальная характеристика, м2 | 7 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,1050 |

Таблица 32 – Параметры тепловой сети котельной №11 ср. школы №1 в г. Куртамыш

| №пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 108, 76, 57 и 32 |
|  | Материал | Сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, метров в двухтрубном исчислении | 301,7 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1,0 |
|  | Год начала эксплуатации | 1983 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | Надземная, подземная в канале |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Материальная характеристика, м2 | 32 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,3736 |

Таблица 33 - Параметры тепловой сети котельной № 3 ср. школы №2 в г. Куртамыш

| №пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 159, 133, 108, 89, 76, 57, 50 и 32 |
|  | Материал | Сталь, полиэтилен |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 2 |
|  | Общая протяженность сетей, метров в двухтрубном исчислении | 931,3 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1,0 |
|  | Год начала эксплуатации | 1988 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | Надземная, подземная в канале |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Материальная характеристика, м2 | 98 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,840 |

Таблица 34 – Параметры тепловой сети котельной №4 ПТУ-интерната в г. Куртамыш

| №пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 108, 89, 76, 57, 50 и 32 |
|  | Материал | Сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 2 |
|  | Общая протяженность сетей, метров в двухтрубном исчислении | 1090,7 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1,0 |
|  | Год начала эксплуатации | 1984 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | Надземная, подземная в канале |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Материальная характеристика, м2 | 86 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,7248 |

Таблица 35 – Характеристика тепловой сети котельной №5 пищекомбината в г. Куртамыш

| №пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 108, 89, 76, 57, 50 и 32 |
|  | Материал | сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 3 |
|  | Общая протяженность сетей, метров в двухтрубном исчислении | 1097,5 |
|  | Глубина заложения, м | 1,0 |
|  | Год начала эксплуатации | 1987 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | Надземная, подземная в канале |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Материальная характеристика, м2 | 85 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,3545 |

Таблица 36 – Параметры тепловой сети котельной №6 «Ритм» в г. Куртамыш

| №пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 159, 108, 89, 76, 57, 50 и 32 |
|  | Материал | Сталь, полиэтилен |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, метров в двухтрубном исчислении | 1764,5 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1,0 |
|  | Год начала эксплуатации | 1974 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | Надземная, подземная в канале |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Материальная характеристика, м2 | 158 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,5082 |

Таблица 37 – Параметры тепловой сети котельной №7 п. Медицинский в г. Куртамыш

| №пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 108, 89, 76, 57 и 32 |
|  | Материал | Сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, метров в двухтрубном исчислении | 1166,9 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1,0 |
|  | Год начала эксплуатации | 1969 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | Надземная, подземная в канале |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсары |
|  | Материальная характеристика, м2 | 77 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,3012 |

Таблица 38 – Параметры тепловой сети котельной №2 МПМК-2 в г. Куртамыш

| №пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 159, 108, 89, 76, 57 и 32 |
|  | Материал | Сталь, металлопластик |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 2 |
|  | Общая протяженность сетей, метров в двухтрубном исчислении | 1625,0 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1,0 |
|  | Год начала эксплуатации | 1973 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | Надземная, подземная в канале |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Материальная характеристика, м2 | 125 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,8118 |

Таблица 39 – Характеристика тепловой сети котельной№10 «Эдельвейс» в г. Куртамыш

| №пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 57 |
|  | Материал | сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, метров в двухтрубном исчислении | 67,5 |
|  | Глубина заложения, м | 1,0 |
|  | Год начала эксплуатации | 1988 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | подземная |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Материальная характеристика, м2 | 10 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,1140 |

Таблица 40 – Параметры тепловой сети котельной№12 сырзавода в г. Куртамыш

| №пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 108, 89 и 76 |
|  | Материал | Сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, метров в двухтрубном исчислении | 167,0 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1,0 |
|  | Год начала эксплуатации | 1987 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | Надземная, подземная в канале |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Материальная характеристика, м2 | 17 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,1163 |

Таблица 41 – Параметры тепловой сети ИП Сладковской Л.А. в г. Куртамыш

| №пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 108 и 76 |
|  | Материал | Сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, метров в двухтрубном исчислении | 543 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 5 |
|  | Год начала эксплуатации | 2014 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | Надземная, подземная в канале |
|  | Тип компенсирующих устройств |  |
|  | Материальная характеристика, м2 | 104,296 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,683 |

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Отключающая арматура - задвижки из низколегированной стали, чугуна, дисковые затворы, вентили и регулирующие дроссельные диафрагмы (шайбы) размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к магистральным тепловым сетям и непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, а также в тепловых камерах, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопровод.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории Куртамышского муниципального округа отсутствуют. Тепловые камеры выполнены из кирпичной кладки, железобетонных фундаментных блоков ФБС.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Куртамышского муниципального округа Курганской области РФ СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 70 – 50 °С для малых котельных и по температурному графику 80-60 °С для Центральной котельной.

Таблица 42 - График изменения температур теплоносителя по температурному графику 70-50 ℃

| Температура сетевой воды | Расчетная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -36 |
| В прямом трубопроводе, °С | 36,7 | 40,1 | 45,5 | 50,7 | 55,7 | 60,6 | 65,3 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| В обратном трубопроводе, °С | 32,4 | 34,8 | 38,4 | 41,8 | 45 | 48,1 | 51,1 | 53,9 | 52,1 | 50,0 |

Таблица 43 - График изменения температур теплоносителя по температурному графику 80-60 ℃

| Температура сетевой воды | Расчетная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -36 |
| В прямом трубопроводе, °С | 36,7 | 40,1 | 45,5 | 50,7 | 55,7 | 60,6 | 65,3 | 70,0 | 74,6 | 80,0 |
| В обратном трубопроводе, °С | 32,4 | 34,8 | 38,4 | 41,8 | 45 | 48,1 | 51,1 | 53,9 | 56,7 | 60,0 |

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети в котельных Куртамышского муниципального округа.

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Для магистральных водяных закрытых тепловых сетей г. Куртамыша без горячего водоснабжения предусмотрен расчетный гидравлический режим – по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период.

Пьезометрические графики приведены на рисунках 4 – 39.

Для участков тепловой сети Центральной котельной  г. Куртамыша расчет выполняется по каждому участку с тепловыми пунктами: Центральная котельная – потребитель; ТП №1 – потребитель; ТП №2 – потребитель; ТП №3 – потребитель; ТП №4 – потребитель; ТП №5 – потребитель; ТП №6 – потребитель; ТП №8 – потребитель; ТП №9 – потребитель; ТП №10 – потребитель; ТП №12 – потребитель.

Для тепловой сети котельной дет. сада №10 г. Куртамыша расчет выполнен до самого удаленного потребителя – здание по ул. Гридиных.

Для тепловой сети котельной дет. сада №11 г. Куртамыша расчет выполнен на участок котельная – детский сад.

Для тепловой сети котельной ср. школы №1 г. Куртамыша расчет выполнен до самого удаленного потребителя – здания по ул. 40 лет Октября.

Для тепловой сети котельной ср. школы №2 г. Куртамыша расчет выполнен на два участка по каждому магистральному выводу: котельная – здание ул. Мира, котельная – здание ул. Югова.

Для тепловой сети котельной ПТУ-интернат г. Куртамыша расчет выполнен на два участка по каждому магистральному выводу: котельная – здание ул. Лоскутникова, котельная – здание ул. Правды.

Для тепловой сети котельная пищекомбината г. Куртамыша расчет выполнен на три участка по каждому магистральному выводу: котельная – здание ул. Южная, котельная –  здание ул. 50 лет ВЛКСМ, котельная – «Юность».

Для тепловой сети котельная «Ритм» г. Куртамыша расчет выполнен на участок котельная –.здание ул. Лесопильная.

Для тепловой сети котельная п. Медицинский г. Куртамыша расчет выполнен на участок котельная – здание п. Парковый.

Для тепловой сети котельной МПМК-2 г. Куртамыша расчет выполнен на два участка по каждому магистральному выводу: котельная – здание ул. Строителей, котельная - здание ул. Монтажников.

Для тепловой сети котельная «Эдельвейс» г. Куртамыша расчет выполнен до самого удаленного потребителя – здание ул. Ленина.

Для тепловой сети котельная сырзавода г. Куртамыша расчет выполнен на участок котельная – многоквартирный жилой дом по ул. Сосновая, 10.

Для магистральной тепловой сети от Центральной котельной г.Куртамыша выполнен гидравлический расчет на существующее положение с учетом установки насоса на подающем трубопроводе в тепловом пункте Центральной котельной.

Рисунок 4 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша по магистрали ЦК

Рисунок 5 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №1

Рисунок 6 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №2

Рисунок 7 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №3 по первому магистральному выводу

Рисунок 8 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №3 по второму магистральному выводу

Рисунок 9 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №3 по третьему магистральному выводу

Рисунок 10 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №4

Рисунок 11 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №5

Рисунок 12 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №6

Рисунок 13 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №8 по первому магистральному выводу

Рисунок 14 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №8 по второму магистральному выводу

Рисунок 15 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №9 по первому магистральному выводу

Рисунок 16 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №9 по второму магистральному выводу

Рисунок 17 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №9 по третьему магистральному выводу

Рисунок 18 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №10

Рисунок 19 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №12 по первому магистральному выводу

Рисунок 20 – Пьезометрический график тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №12 по второму магистральному выводу

Рисунок 21 – Пьезометрический график тепловой сети котельной дет. сада №10 г. Куртамыша

Рисунок 22 – Пьезометрический график тепловой сети котельной дет. сада №11 г. Куртамыша

Рисунок 23 – Пьезометрический график тепловой сети котельной ср. школы №1 г. Куртамыша

Рисунок 24 – Пьезометрический график тепловой сети котельной ср. школы №2 г. Куртамыша по первому магистральному выводу

Рисунок 25 – Пьезометрический график тепловой сети котельной ср. школы №2 г. Куртамыша по второму магистральному выводу

Рисунок 26 – Пьезометрический график тепловой сети котельной ПТУ-интернат г. Куртамыша по первому магистральному выводу

Рисунок 27 – Пьезометрический график тепловой сети котельной ПТУ-интернат г. Куртамыша по второму магистральному выводу

Рисунок 28 – Пьезометрический график тепловой сети котельной пищекомбинат г. Куртамыша по первому магистральному выводу

Рисунок 29 – Пьезометрический график тепловой сети котельной пищекомбинат г. Куртамыша по второму магистральному выводу

Рисунок 30 – Пьезометрический график тепловой сети котельной пищекомбинат г. Куртамыша по третьему магистральному выводу

Рисунок 31 – Пьезометрический график тепловой сети котельной «Ритм» г. Куртамыша

Рисунок 32 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Медицинский г. Куртамыша

Рисунок 33 – Пьезометрический график тепловой сети котельной МПМК-2 г. Куртамыша по первому магистральному выводу

Рисунок 34 – Пьезометрический график тепловой сети котельной МПМК-2 г. Куртамыша по второму магистральному выводу

Рисунок 35 – Пьезометрический график тепловой сети котельной «Эдельвейс» г. Куртамыша

Рисунок 36 – Пьезометрический график тепловой сети котельной сырзавода г. Куртамыш

Рисунок 37 – Пьезометрический график магистральной тепловой сети от центральной котельной г.Куртамыша до ТК-3

Рисунок 38 – Пьезометрический график магистральной тепловой сети от ТК-3 до ТК-12

Рисунок 39 – Пьезометрический график магистральной тепловой сети от ТК-12 до ТП-10

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

За последние 5 лет отказы тепловых сетей (аварии, инцидент) в Куртамышском муниципальном округе происходят регулярно, в среднем – от одного до трех раз в отопительный сезон, в виде прорывов труб. Аварии происходят из-за большого износа тепловых сетей. Тепловые сети находятся в ветхом удовлетворительном состоянии и требуют планомерной замены. Срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет - 5 лет в соответствии с Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N1 (ред.от27.12.2019) "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация о количестве восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние 5 лет не предоставлена. Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает 24 часов.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также испытания на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят давлением 1,25 Р раб. в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ такая:

- проводят очистку теплопроводов;

- устанавливают манометры, заглушки и краны;

- подключают воду и гидравлический пресс;

- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;

- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;

- устраняют дефекты;

- производят повторное испытание;

- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;

- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушники поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается.      Далее кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки.    Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С. Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из тепловой энергоустановки установки и на входе в нее;

- устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в тепловой энергоустановки установку;

- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из тепловой энергоустановки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью ±0,5 °С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в тепловую энергоустановку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой  к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время – «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20С по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме "температурной волны" остается неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды но каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в тепловую энергоустановку установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно:  калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) согласно СП 74.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

2. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все теп-ловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха  в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Технологические потери по тепловым сетям Куртамышского муниципального округа составляют 31% от выработки тепловой энергии котельными.

о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учёта тепловой энергии

Данные для оценки фактических тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года не предоставлены.

Оценка потерь тепловой энергии проводится расчетным методом в соответствии с Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" (с изменениями и дополнениями).

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года нет.

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения, кроме потребителей Центральной котельной, которые подключены по независимой (двухконтурной) схеме присоединения через водоподогреватель отопления, установленный в тепловом пункте Центральной котельной.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям частично установлены в муниципальных, общественных и жилых зданиях, детских садах, школах, узлы учета тепловой энергии в частном секторе установлены в малом количестве. Установка узлов учета тепловой энергии на вводах тепловой сети потребителей обязательна в соответствие с Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых)организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба ОАО «СКС» оснащена современными средствами связи и работает в круглосуточном режиме.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты на территории г. Куртамыша используются в качестве повысительных насосных станций. Перечень электрооборудования ТП и его параметры приведены в таблице 44.

Таблица 44 – Перечень электрооборудования ТП и его параметры

| Наименование теплопункта | Марка установленного электронасоса | Марка установленного электродвигателя | Параметры насоса, G-м3/час,H-.вод.ст. | Параметры электродвигателя, кВт, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП Центральной котельной | Д315-71а | АИР250М2 | 300/63 | 90/3000 |
|  | Д315-71а | АИР250М2 | 300/63 | 90/3000 |
|  | Д315-71а | АИР250М2 | 300/63 | 90/3000 |
|  | Д315-50 | 4АМ225М2 | 300/39 | 55/3000 |
|  | Д315-50 | 4АМ225М2 | 300/39 | 55/3000 |
| ТП-6* | К 65-50-160 | АИР 100L2 | 25/32 | 5,5/3000 |
|  | К 80-65-160 | АИР 112М2 | 50/32 | 7,5/3000 |
| ТП-8 | К 200-150-250 | АИР 180M4 | 300/20 | 30/3000 |
|  | К 200-150-315 | АИР 200M4 | 290/26 | 37/3000 |
|  | Д315-50 | 4АМ225М2 | 300/39 | 55/3000 |
|  | Д315-50 | 4АМ225М2 | 300/39 | 55/3000 |
| ТП-9* | К 80-50-200 | АИР 160S2 | 50/50 | 15/3000 |
|  | К 80-50-200 | АИР 160S2 | 50/50 | 15/3000 |
|  | К 80-50-200 | АИР 160S2 | 50/50 | 15/3000 |
| ТП-10* | К 80-50-200 | АИР 160S2 | 50/50 | 15/3000 |
|  | К 80-50-200 | АИР 160S2 | 50/50 | 15/3000 |

*В тепловых пунктах № 6,9,10 насосное оборудование демонтировано в связи с организацией в ТП№8 насосной станции и установкой в ТП Центральной котельной более мощного насосного оборудования. Для установки выходных параметров по давлению теплоносителя используются преобразователи частоты для регулирования частоты вращения двигателя сетевых насосов.  Преобразователь частоты преобразует переменный ток с фиксированной частотой и фиксированным напряжением в энергию с переменной частотой и переменным напряжением, используемую для управления скоростью вращения асинхронных двигателей

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей котельных от превышения давления автоматическая с установкой предохранительных клапанов, срабатывающих при  превышении давления выше расчетного.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети и котельные Куртамышского муниципального округа – администрацией Куртамышcкого муниципального округа. Бесхозяйные тепловые сети на территории г. Куртамыша закреплены за ЕТО на территории г. Куртамыша –  открытым акционерным обществом «Современные коммунальные системы» на основании Распоряжения Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области № 551-р от 23.05.2022 года до признания данных объектов бесхозяйными или регистрации на них права собственности, согласно приложения к распоряжению.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей должны составляться по следующим показателям: потери сетевой воды, тепловые потери, удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей, разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах), удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии.

Таблица 45 – Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| № пп | Источник теплоснабжения | Параметр | Существующие |  |  |  |  |  | Перспективные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | 2017-2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 г. | 2028-2040 |
| Муниципальные котельные в эксплуатации ОАО «СКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч.: | 1,421 | 1,421 |  | 1,360 | 1,413 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 1,365 | 1,365 |  | 1,310 | 1,350 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,056 | 0,056 |  | 0,050 | 0,063 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 6934,637 | 6934,637 |  | 6934,637 | 6877,412 | 8401,466 | 8401,466 | 8401,466 | 8401,466 | 8401,466 |
| 2 | Котельная №1 детского сада №10 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч.: | 0,022 | 0,022 |  | 0,022 | 0,025 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,024 | 0,024 |  | 0,024 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 110,949 | 110,949 |  | 110,949 | 133,803 | 132,373 | 132,373 | 132,373 | 132,373 | 132,373 |
| 3 | Котельная №8 детского сада №11 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч. | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 |  | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 29,9 | 29,9 |  | 29,9 | 29,9 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №11 ср. школы №1 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч. | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,029 | 0,029 |  | 0,029 | 0,029 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 109,162 | 109,162 |  | 109,162 | 118,278 | 113,897 | 113,897 | 113,897 | 113,897 | 113,897 |
| 5 | Котельная №3 средней школы №2 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,080 | 0,080 |  | 0,080 | 0,080 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 |  | 0,078 | 0,078 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 361,318 | 361,318 |  | 361,318 | 330,707 | 413,447 | 413,447 | 413,447 | 413,447 | 413,447 |
| 6 | Котельная №4 ПТУ-интернат | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,081 | 0,081 |  | 0,081 | 0,081 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,080 | 0,080 |  | 0,080 | 0,080 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 362,526 | 362,526 |  | 362,526 | 353,639 | 416,035 | 416,035 | 416,035 | 416,035 | 416,035 |
| 7 | Котельная №5 пищекомбинат | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,077 | 0,077 |  | 0,077 | 0,077 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,076 | 0,076 |  | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 366,060 | 366,060 |  | 366,060 | 371,582 | 394,602 | 394,602 | 394,602 | 394,602 | 394,602 |
| 8 | Котельная №6 «Ритм» | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,130 | 0,130 |  | 0,130 | 0,130 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,128 | 0,128 |  | 0,128 | 0,128 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 620,995 | 620,995 |  | 620,995 | 616,977 | 645,236 | 645,236 | 645,236 | 645,236 | 645,236 |
| 9 | Котельная №7 п. Медицинский | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,064 | 0,064 |  | 0,064 | 0,064 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 |  | 0,063 | 0,063 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 392,800 | 392,800 |  | 392,800 | 394,507 | 386,360 | 386,360 | 386,360 | 386,360 | 386,360 |
| 10 | Котельная №2 МПМК-2 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,144 | 0,144 |  | 0,144 | 0,144 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,132 | 0,132 |  | 0,132 | 0,132 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 |  | 0,012 | 0,012 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 560,431 | 560,431 |  | 560,431 | 517,949 | 581,143 | 581,143 | 581,143 | 581,143 | 581,143 |
| 11 | Котельная №10 «Эдельвейс» | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0015 | 0,0015 |  | 0,0015 | 0,0015 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,0013 | 0,0013 |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0002 | 0,0002 |  | 0,0002 | 0,0002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 21,166 | 21,166 |  | 21,166 | 20,4596 | 20,896 | 20,896 | 20,896 | 20,896 | 20,896 |
| 12 | Котельная №12 сырзавод | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,019 | 0,019 |  | 0,019 | 0,019 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 |  | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 68,854 | 68,854 |  | 68,854 | 69,281 | 71,741 | 71,741 | 71,741 | 71,741 | 71,741 |
| 13 | Котельная №15 с.Пушкино | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 |  | 0,042 | 0,042 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,041 | 0,041 |  | 0,041 | 0,041 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 214,126 | 214,126 |  | 214,126 | 222,924 | 287,199 | 287,199 | 287,199 | 287,199 | 287,199 |
| 14 | Котельная №16 с.Белоногово | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,026 | 0,026 |  | 0,026 | 0,026 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,025 | 0,025 |  | 0,025 | 0,025 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 133,275 | 133,275 |  | 133,275 | 132,648 | 142,124 | 142,124 | 142,124 | 142,124 | 142,124 |
| 15 | Котельная №17 с.Вехнее | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 |  | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,029 | 0,029 |  | 0,029 | 0,029 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 153,884 | 153,884 |  | 153,884 | 154,163 | 160,909 | 160,909 | 160,909 | 160,909 | 160,909 |
| 16 | Котельная №18 с.Нижнее | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,022 | 0,022 |  | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 |  | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 110,952 | 110,952 |  | 110,952 | 165,230 | 116,237 | 116,237 | 116,237 | 116,237 | 116,237 |
| 17 | Котельная №19 с.Костылево | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 19,446 | 19,446 |  | 19,446 | 26,795 | 19,591 | 19,591 | 19,591 | 19,591 | 19,591 |
| 18 | Котельная №20 с.Советское (школа) | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 23,305 | 23,305 |  | 23,305 | 23,305 |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №21 с.Долговка | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 |  | 0,042 | 0,042 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,041 | 0,041 |  | 0,041 | 0,041 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 212,085 | 212,085 |  | 212,085 | 239,415 | 203,044 | 203,044 | 203,044 | 203,044 | 203,044 |
| 20 | Котельная №22 с.Песьяное | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 52,348 | 52,348 |  | 52,348 | 51,485 | 59,080 | 59,080 | 59,080 | 59,080 | 59,080 |
| 21 | Котельная №23 с.Обанино | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,011 | 0,011 |  | 0,011 | 0,011 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 53,540 | 53,540 |  | 53,540 | 60,106 | 75,471 | 75,471 | 75,471 | 75,471 | 75,471 |
| 22 | Котельная №24 с.Советское (ДК) | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 |  | 0,012 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 |  | 0,012 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 62,243 | 62,243 |  | 62,243 | 53,889 | 32,458 | 32,458 | 32,458 | 32,458 | 32,458 |
| 23 | Котельная №25 с.Камаган | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 37,905 | 37,905 |  | 37,905 | 41,186 | 21,367 | 21,367 | 21,367 | 21,367 | 21,367 |
| 24 | Котельная №28 с.Закомалдино | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 9,416 | 9,416 |  | 9,416 | 19,178 | 36,096 | 36,096 | 36,096 | 36,096 | 36,096 |
| 25 | Котельная №30 с.Пепелино | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год | 16,259 | 16,259 |  | 16,259 | 15,083 | 16,072 | 16,072 | 16,072 | 16,072 | 16,072 |
| Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная ИП Сладковской Л.А. | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  |  |  | 0,0269 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  |  |  | 0,026 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  |  |  | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  |  |  | 136,925 | 125,225 | 125,225 | 125,225 | 125,225 | 125,225 | 125,225 |

Часть 4 - Зоны действия источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории Куртамышского муниципального округа расположены в г. Куртамыше.

Границы зоны действия центральной котельной г. Куртамыша охватывают территорию от самой котельной до общественных и жилых зданий, расположенных по адресу ул. Энергетиков, ул. Школьная, ул. Революции, ул. Студенческая, ул. 22 Партсъезда, ул. 40 лет Победы, ул. Свободы, ул. Урицкого, ул. Ленина, ул. Маркса, ул. Матросова, ул. Смирного, ул. Томина, ул. Красной Молодежи, ул. Мелиораторов, ул. Рыжова, ул. Октябрьская, ул. Овчинникова, ул. Красной Звезды, ул. Красноармейская и Нижний переулок.

Границы зоны действия котельной детского сада №10 охватывают территорию от самой котельной до здания детского сада и четырех хозпостроек, расположенных по адресу ул. Гридиных.

Границы зоны действия котельной детского сада №11 охватывают территорию от самой котельной до здания детского сада, расположенного по адресу ул. Правды, 15.

Границы зоны действия котельной средней школы №1 охватывают территорию от самой котельной до здания школы и четырех хозпостроек, расположенных по адресу ул. Матросова и ул. 40 лет Октября.

Границы зоны действия котельной средней школы №2 охватывают территорию от самой котельной до здания школы и жилых домов, расположенных по адресу ул. Югова, проспект Конституции, ул. Мира и переулок Восточный.

Границы зоны действия котельной ПТУ-интерната охватывают территорию от самой котельной до здания ПТУ-интерната и жилых домов, расположенные по адресу переулок Полевой, ул. Лоскутникова, ул. Правды и ул. Сибирская.

Границы зоны действия котельной пищекомбината охватывают территорию от самой котельной до здания пищекомбината, общественных и жилых зданий, расположенных по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Мичурина, ул. Южная и ул. Труда.

Границы зоны действия котельной «Ритм» охватывают территорию от самой котельной до зданий общественных зданий и жилых домов, расположенных по адресу ул. Володарского, ул. Лесопильная, ул. Пригородная и ул. Южная.

Границы зоны действия котельной п. Медицинский охватывают территорию от самой котельной до общественных зданий, расположенных по адресу пер. Медицинский, пер. Парковый и пр. Ленина.

Границы зоны действия котельной МПМК-2 охватывают территорию от самой котельной до жилых и общественных зданий, расположенных по адресу ул. Монтажников и ул. Строителей.

Границы зоны действия котельной «Эдельвейс» охватывают территорию от самой котельной до зданий спортивного клуба «Эдельвейс» МОУ Детской юношеской спортивной школы, расположенных по адресу ул. Ленина, 7, Ленина, 11 и Ленина, 17.

Границы зоны действия котельной сырзавода охватывают территорию от самой котельной до здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. Сосновая, 10.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Графическое изображение зоны действия источников тепловой энергии отображены в приложении.

Часть 5 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

а) значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления при расчётных температурах наружного воздуха

Тепловые нагрузки в сетевой воде включают:

- для жилых зданий – нагрузки на отопление (максимально-часовое) и горячее водоснабжение (среднечасовое);

- для коммунально-бытовых, административных и общественных зданий – на отопление, вентиляцию (максимально-часовые) и горячее водоснабжение (среднечасовое).

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия муниципальных котельных г. Куртамыша. Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в соответствии с требованиями строительной климатологии приведены в таблице 46, 47.

Таблица 46 - Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления (Центральная котельная)

| Расчетная температура наружного воздуха, °С | 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 36,7 | 40,1 | 45,5 | 50,7 | 55,7 | 60,6 | 65,3 | 70,0 | 74,6 | 80,0 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | 32,4 | 34,8 | 38,4 | 41,8 | 45 | 48,1 | 51,1 | 53,9 | 56,7 | 60,0 |
| Разница температур, °С | 4,30 | 5,3 | 7,1 | 8,9 | 10,7 | 12,5 | 14,2 | 16,1 | 17,9 | 20,0 |
| Потребление тепловой энергии, Гкал/ч | 1,822 | 4,070 | 4,803 | 5,394 | 5,962 | 6,577 | 7,855 | 8,399 | 9,109 | 10,590 |

Таблица 47- Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления (малые котельные)

| Расчетная температура наружного воздуха, °С | 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 36,7 | 40,1 | 45,5 | 50,7 | 55,7 | 60,6 | 65,3 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | 32,4 | 34,8 | 38,4 | 41,8 | 45,0 | 48,1 | 51,1 | 53,9 | 52,1 | 50,0 |
| Разница температур, °С | 4,30 | 5,3 | 7,1 | 8,9 | 10,7 | 12,5 | 14,2 | 16,1 | 17,9 | 20,0 |
| Потребление тепловой энергии , Гкал/ч | 0,97 | 1,21 | 1,61 | 2,01 | 2,41 | 2,82 | 3,22 | 3,62 | 4,02 | 4,42 |

б) случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В Куртамышском муниципальном округе отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не применяется.

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, электротопление).

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Объемы потребления тепловой энергии за год в целом по расчетным элементам территориального деления приведены в таблице 48.

| Год потребления |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025-2040 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| Муниципальные котельные в эксплуатации ОАО «СКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  | 9,341 |  |  |  |  |  | 9,341 |  | 9,479 |  |  |  | 9,617 |  |  |  | 9,617 |  |  |  | 9,617 |  |  |  | 9,4201 |  |  |  | 9,4201 |  |  |  | 9,4201 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,138 |  | 0,138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляция |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 9,341 |  |  |  |  |  | 9,479 |  | 9,617 |  |  |  | 9,617 |  |  |  | 9,617 |  |  |  | 9,826 |  |  |  | 9,4201 |  |  |  | 9,4201 |  |  |  | 9,4201 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 20084,238 |  |  |  |  |  | 20084,238 |  | 20084,238 |  |  |  | 20084,238 |  |  |  | 20084,238 |  |  |  | 20084,238 |  |  |  | 15412,611 |  |  |  | 14432,081 |  |  |  | 14432,081 |  |  |
| Котельная №1 дет. сада №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  | 0,1595 |  |  |  |  |  | 0,1595 |  | 0,1595 |  |  |  | 0,1595 |  |  |  | 0,1595 |  |  |  | 0,1595 |  |  |  | 0,1519 |  |  |  | 0,1519 |  |  |  | 0,1519 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,1595 |  |  |  |  |  | 0,1595 |  | 0,1595 |  |  |  | 0,1595 |  |  |  | 0,1595 |  |  |  | 0,1595 |  |  |  | 0,1519 |  |  |  | 0,1519 |  |  |  | 0,1519 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 401,632 |  |  |  |  |  | 401,632 |  | 401,632 |  |  |  | 401,632 |  |  |  | 401,632 |  |  |  | 401,632 |  |  |  | 399,246 |  |  |  | 377,061 |  |  |  | 377,061 |  |  |
| Котельная №8 дет. сада №11 (передана адм.Куртамышского МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  | 0,1050 |  |  |  |  |  | 0,1050 |  | 0,1050 |  |  |  | 0,1050 |  |  |  | 0,1050 |  |  |  | 0,1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляция |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 0,1050 |  |  |  |  |  | 0,1050 |  | 0,1050 |  |  |  | 0,1050 |  |  |  | 0,1050 |  |  |  | 0,1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 241,74 |  |  |  |  |  | 241,74 |  | 241,74 |  |  |  | 241,74 |  |  |  | 241,74 |  |  |  | 241,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №11 ср. школы №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  | 0,3736 |  |  |  |  |  | 0,3736 |  | 0,3736 |  |  |  | 0,3736 |  |  |  | 0,3736 |  |  |  | 0,3736 |  |  |  | 0,3736 |  |  |  | 0,3736 |  |  |  | 0,3736 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,3736 |  |  |  |  |  | 0,3736 |  | 0,3736 |  |  |  | 0,3736 |  |  |  | 0,3736 |  |  |  | 0,3736 |  |  |  | 0,3736 |  |  |  | 0,3736 |  |  |  | 0,3736 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 677,068 |  |  |  |  |  | 677,068 |  | 677,068 |  |  |  | 677,068 |  |  |  | 677,068 |  |  |  | 677,068 |  |  |  | 644,735 |  |  |  | 544,150 |  |  |  | 544,150 |  |  |
| Котельная №3 ср. школы №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  | 0,840 |  |  |  |  |  | 0,840 |  | 0,840 |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,8089 |  |  |  | 0,8089 |  |  |  | 0,8089 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,840 |  |  |  |  |  | 0,840 |  | 0,840 |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,8089 |  |  |  | 0,8089 |  |  |  | 0,8089 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 1611,496 |  |  |  |  |  | 1611,496 |  | 1611,496 |  |  |  | 1611,496 |  |  |  | 1611,496 |  |  |  | 1611,496 |  |  |  | 1363,363 |  |  |  | 1340,902 |  |  |  | 1340,902 |  |  |
| Котельная №4 ПТУ-интернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  | 0,7248 |  |  |  |  |  | 0,7248 |  | 0,7248 |  |  |  | 0,7248 |  |  |  | 0,7248 |  |  |  | 0,7248 |  |  |  | 0,6538 |  |  |  | 0,6538 |  |  |  | 0,6538 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,7248 |  |  |  |  |  | 0,7248 |  | 0,7248 |  |  |  | 0,7248 |  |  |  | 0,7248 |  |  |  | 0,7248 |  |  |  | 0,6538 |  |  |  | 0,6538 |  |  |  | 0,6538 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 1332,31 |  |  |  |  |  | 1332,31 |  | 1332,31 |  |  |  | 1332,31 |  |  |  | 1332,31 |  |  |  | 1332,31 |  |  |  | 939,972 |  |  |  | 981,535 |  |  |  | 981,535 |  |  |
| Котельная №5 Пищекомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  | 0,3545 |  |  |  |  |  | 0,3545 |  | 0,3545 |  |  |  | 0,3545 |  |  |  | 0,3545 |  |  |  | 0,3545 |  |  |  | 0,3144 |  |  |  | 0,3144 |  |  |  | 0,3144 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,3545 |  |  |  |  |  | 0,3545 |  | 0,3545 |  |  |  | 0,3545 |  |  |  | 0,3545 |  |  |  | 0,3545 |  |  |  | 0,3144 |  |  |  | 0,3144 |  |  |  | 0,3144 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 766,588 |  |  |  |  |  | 766,588 |  | 766,588 |  |  |  | 766,588 |  |  |  | 766,588 |  |  |  | 766,588 |  |  |  | 721,917 |  |  |  | 633,409 |  |  |  | 633,409 |  |  |
| Котельная №6 «Ритм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  | 0,5082 |  |  |  |  |  | 0,5082 |  | 0,5082 |  |  |  | 0,5082 |  |  |  | 0,5082 |  |  |  | 0,5082 |  |  |  | 0,4839 |  |  |  | 0,4839 |  |  |  | 0,4839 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,3513 |  |  |
|  | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,5082 |  |  |  |  |  | 0,5082 |  | 0,5082 |  |  |  | 0,5082 |  |  |  | 0,5082 |  |  |  | 0,5082 |  |  |  | 0,4839 |  |  |  | 0,4839 |  |  |  | 0,4839 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 1137,433 |  |  |  |  |  | 1137,433 |  | 1137,433 |  |  |  | 1137,433 |  |  |  | 1137,433 |  |  |  | 1137,433 |  |  |  | 691,669 |  |  |  | 707,526 |  |  |  | 707,526 |  |  |
| Котельная №7 п. Медицинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  | 0,2545 |  |  |  |  |  | 0,2545 |  | 0,2545 |  |  |  | 0,3012 |  |  |  | 0,3012 |  |  |  | 0,3012 |  |  |  | 0,2433 |  |  |  | 0,2433 |  |  |  | 0,2433 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,0467 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,2545 |  |  |  |  |  | 0,2545 |  | 0,3012 |  |  |  | 0,3012 |  |  |  | 0,3012 |  |  |  | 0,3012 |  |  |  | 0,2433 |  |  |  | 0,2433 |  |  |  | 0,2433 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 660,305 |  |  |  |  |  | 660,305 |  | 660,305 |  |  |  | 660,305 |  |  |  | 660,305 |  |  |  | 660,305 |  |  |  | 471,712 |  |  |  | 395,942 |  |  |  | 395,942 |  |  |
| Котельная №2 МПМК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  | 0,8118 |  |  |  |  |  | 0,8118 |  | 0,8118 |  |  |  | 0,8118 |  |  |  | 0,8118 |  |  |  | 0,8118 |  |  |  | 0,7831 |  |  |  | 0,7831 |  |  |  | 0,7831 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0, 0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,8118 |  |  |  |  |  | 0,8118 |  | 0,8118 |  |  |  | 0,8118 |  |  |  | 0,8118 |  |  |  | 0,8118 |  |  |  | 0,7831 |  |  |  | 0,7831 |  |  |  | 0,7831 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 1847,499 |  |  |  |  |  | 1847,499 |  | 1847,499 |  |  |  | 1847,499 |  |  |  | 1847,499 |  |  |  | 1847,499 |  |  |  | 1437,209 |  |  |  | 1589,283 |  |  |  | 1589,283 |  |  |
| Котельная №9военкомат (передана адм. Куртамышского МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  | 0,0763 |  |  |  |  |  | 0,0763 |  | 0,0763 |  |  |  | 0,0763 |  |  |  | 0,0763 |  |  |  | 0,0763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляция |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 0,0763 |  |  |  |  |  | 0,0763 |  | 0,0763 |  |  |  | 0,0763 |  |  |  | 0,0763 |  |  |  | 0,0763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 162,92 |  |  |  |  |  | 162,92 |  | 162,92 |  |  |  | 162,92 |  |  |  | 162,92 |  |  |  | 162,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 «Эдельвейс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  | 0,114 |  |  |  |  |  | 0,114 |  | 0,114 |  |  |  | 0,114 |  |  |  | 0,114 |  |  |  | 0,114 |  |  |  | 0,1071 |  |  |  | 0,1071 |  |  |  | 0,1071 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  | 0,114 |  | 0,114 |  |  |  | 0,114 |  |  |  | 0,114 |  |  |  | 0,114 |  |  |  | 0,1071 |  |  |  | 0,1071 |  |  |  | 0,1071 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 379,74 |  |  |  |  |  | 379,74 |  | 379,74 |  |  |  | 379,74 |  |  |  | 379,74 |  |  |  | 379,74 |  |  |  | 205,862 |  |  |  | 182,001 |  |  |  | 182,001 |  |  |
| Котельная №12 сырзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,1163 |  |  |  | 0,1163 |  |  |  |  | 0,1163 |  |  |  | 0,1163 |  |  |  | 0,1163 |  |  |  | 0,1163 |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 0,1094 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,1163 |  |  |  | 0,1163 |  |  |  |  | 0,1163 |  |  |  | 0,1163 |  |  |  | 0,1163 |  |  |  | 0,1163 |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 0,1094 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 344,16 |  |  |  | 344,16 |  |  |  |  | 344,16 |  |  |  | 344,16 |  |  |  | 344,16 |  |  |  | 344,16 |  |  |  | 253,081 |  |  |  | 227,517 |  |  |  | 227,517 |  |  |
| Котельная № 15 с. Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |  | 0,2586 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 625,657 |  |  |  | 625,657 |  |  |  |  | 625,657 |  |  |  | 625,657 |  |  |  | 625,657 |  |  |  | 625,657 |  |  |  | 707,808 |  |  |  | 653,138 |  |  |  | 653,138 |  |  |
| Котельная № 16 с. Белоногово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |  | 0,2156 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 309,724 |  |  |  | 309,724 |  |  |  |  | 309,724 |  |  |  | 309,724 |  |  |  | 309,724 |  |  |  | 309,724 |  |  |  | 382,229 |  |  |  | 419,066 |  |  |  | 419,066 |  |  |
| Котельная № 17 с. Верхнее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |  | 0,2313 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 497,411 |  |  |  | 497,411 |  |  |  |  | 497,411 |  |  |  | 497,411 |  |  |  | 497,411 |  |  |  | 497,411 |  |  |  | 488,140 |  |  |  | 488,333 |  |  |  | 488,333 |  |  |
| Котельная № 18 с. Нижнее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |  | 0,6755 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 962,136 |  |  |  | 962,136 |  |  |  |  | 962,136 |  |  |  | 962,136 |  |  |  | 962,136 |  |  |  | 962,136 |  |  |  | 976,730 |  |  |  | 1001,838 |  |  |  | 1001,838 |  |  |
| Котельная № 19 с. Костылево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |  | 0,1953 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 249,876 |  |  |  | 249,876 |  |  |  |  | 249,876 |  |  |  | 249,876 |  |  |  | 249,876 |  |  |  | 249,876 |  |  |  | 259,477 |  |  |  | 310,899 |  |  |  | 310,899 |  |  |
| Котельная № 20 с. Советское ( передана в адм.Куртамышского МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,3778 |  |  |  | 0,3778 |  |  |  |  | 0,3778 |  |  |  | 0,3778 |  |  |  | 0,3778 |  |  |  | 0,3778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 0,3778 |  |  |  | 0,3778 |  |  |  |  | 0,3778 |  |  |  | 0,3778 |  |  |  | 0,3778 |  |  |  | 0,3778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 570,106 |  |  |  | 570,106 |  |  |  |  | 570,106 |  |  |  | 570,106 |  |  |  | 570,106 |  |  |  | 570,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 21 с. Долговка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |  | 0,2926 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 554,392 |  |  |  | 554,392 |  |  |  |  | 554,392 |  |  |  | 554,392 |  |  |  | 554,392 |  |  |  | 554,392 |  |  |  | 579,842 |  |  |  | 617,342 |  |  |  | 617,342 |  |  |
| Котельная № 22 с. Песьяное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |  | 0,3490 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 544,027 |  |  |  | 544,027 |  |  |  |  | 544,027 |  |  |  | 544,027 |  |  |  | 544,027 |  |  |  | 544,027 |  |  |  | 613,744 |  |  |  | 614,558 |  |  |  | 614,558 |  |  |
| Котельная № 23 с. Обанино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |  | 0,1897 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 427,484 |  |  |  | 427,484 |  |  |  |  | 427,484 |  |  |  | 427,484 |  |  |  | 427,484 |  |  |  | 427,484 |  |  |  | 392,255 |  |  |  | 379,747 |  |  |  | 379,747 |  |  |
| Котельная № 24 с. Советское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |  | 0,2304 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 408,130 |  |  |  | 408,130 |  |  |  |  | 408,130 |  |  |  | 408,130 |  |  |  | 408,130 |  |  |  | 408,130 |  |  |  | 428,189 |  |  |  | 454,060 |  |  |  | 454,060 |  |  |
| Котельная № 25 с. Камаган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |  | 0,3274 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 649,079 |  |  |  | 649,079 |  |  |  |  | 649,079 |  |  |  | 649,079 |  |  |  | 649,079 |  |  |  | 649,079 |  |  |  | 574,590 |  |  |  | 715,008 |  |  |  | 715,008 |  |  |
| Котельная № 28 с. Закомалдино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |  | 0,0809 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 176,286 |  |  |  | 176,286 |  |  |  |  | 176,286 |  |  |  | 176,286 |  |  |  | 176,286 |  |  |  | 176,286 |  |  |  | 161,237 |  |  |  | 164,982 |  |  |  | 164,982 |  |  |
| Котельная № 30 с. Пепелино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | вентиляция |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |  | 0,1135 |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  | 256,805 |  |  |  | 256,805 |  |  |  |  | 256,805 |  |  |  | 256,805 |  |  |  | 256,805 |  |  |  | 256,805 |  |  |  | 225,136 |  |  |  | 230,386 |  |  |  | 230,386 |  |  |
| Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч |  | отопление |  |  | 0,751 | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  |
|  |  | прирост нагрузки на отопление |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | ГВС |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | прирост нагрузки на ГВС |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 0,751 | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  |
| Полезный отпуск Гкал/год |  |  |  |  |  | 1795,43 |  |  |  | 1795,43 |  |  |  | 1795,43 |  |  |  | 1795,43 |  |  |  | 1795,43 |  |  |  | 1795,43 |  |  |  | 1795,43 |  |  |  | 1795,43 |  |  |  |

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение в Куртамышском муниципальном округе не требуются, так как ГВС в округе отсутствует. Норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление составляет 0,0239 Гкал/м2.

Часть 6 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

a) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла приведены в таблицах 49-54.

Таблица 49 - Параметры установленной мощности котельных в существующем положении и на перспективу до 2040 года, Гкал/ч

| Наименование котельной | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Центральная котельная г. Куртамыша | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Котельная №1 Дет./сад №10 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная №2 МПМК-2 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Котельная №3 Ср.школа №2 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Котельная №4 ПНИ | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Котельная №5 Пищекомбинат | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Котельная №6 Ритм | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Котельная №7 Медицинсий | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Котельная №8 Дет./сад №5 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная №10 Эдельвейс | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Котельная №11 Ср. школа №1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная №12 Сырзавод | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная ИП «Сладковская Л.А.» | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Котельная Автошкола ДОСААФ | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Котельная №15 школа с. Пушкино | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Котельная №16 школа с. Белоногово | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Котельная №17 школа с. Верхнее | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Котельная №18 школа с. Нижнее | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Котельная №19 школа с. Костылево | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Котельная №20 школа с. Советское | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Котельная №21 школа с. Долговка | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Котельная №22 школа с. Песьяное | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Котельная №29 Дом культуры с. Песьяное | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №23 школа с. Обанино | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Котельная №24 Дом культуры с. Советское | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №25 школа с. Камаган | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Котельная №26 школа с. Косулино | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная №27 школа с. Камыши | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная №28 школа с. Закомалдино | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Котельная №29 клуб с. Каминское | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №30 школа с. Пепелино | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №31 клуб с. Пепелино | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №32 школа с. Закоулово | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

Таблица 50 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии Куртамышского муниципального округа, Гкал/ч

| Наименование котельной | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Центральная котельная г. Куртамыша | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Котельная №1 Дет./сад №2 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №2 МПМК-2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №3 Ср.школа №2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №4 ПНИ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №5 Пищекомбинат | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная №6 Ритм | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная №7 Медицинсий | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная №8 Дет./сад №5 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №10 Эдельвейс | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №11 Ср. школа №1 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №12 Сырзавод | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная ИП «Сладковская Л.А.» | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Котельная Автошкола ДОСААФ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №15 школа с. Пушкино | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №16 школа с. Белоногово | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №17 школа с. Верхнее | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №18 школа с. Нижнее | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная №19 школа с. Костылево | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №20 школа с. Советское | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №21 школа с. Долговка | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №22 школа с. Песьяное | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №29 Дом культуры с. Песьяное | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №23 школа с. Обанино | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №24 Дом культуры с. Советское | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №25 школа с. Камаган | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №26 школа с. Косулино | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №27 школа с. Камыши | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №28 школа с. Закомалдино | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №29 клуб с. Каминское | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №30 школа с. Пепелино | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №31 клуб с. Пепелино | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №32 школа с. Закоулово | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Таблица 51 -Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Наименование котельной | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Центральная котельная г. Куртамыша | 10,703 | 12,642 | 12,642 | 12,642 | 12,642 | 12,642 | 12,642 |
| Котельная №1 Дет./сад №2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная №2 МПМК-2 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Котельная №3 Ср.школа №2 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Котельная №4 ПНИ | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Котельная №5 Пищекомбинат | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Котельная №6 Ритм | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Котельная №7 Медицинсий | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Котельная №8 Дет./сад №5 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная №10 Эдельвейс | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная №11 Ср. школа №1 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Котельная №12 Сырзавод | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная ИП «Сладковская Л.А.» | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Котельная Автошкола ДОСААФ | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная №15 школа с. Пушкино | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Котельная №16 школа с. Белоногово | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная №17 школа с. Верхнее | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Котельная №18 школа с. Нижнее | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Котельная №19 школа с. Костылево | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Котельная №20 школа с. Советское | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Котельная №21 школа с. Долговка | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Котельная №22 школа с. Песьяное | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Котельная №29 Дом культуры с. Песьяное | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №23 школа с. Обанино | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Котельная №24 Дом культуры с. Советское | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Котельная №25 школа с. Камаган | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Котельная №26 школа с. Косулино | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Котельная №27 школа с. Камыши | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №28 школа с. Закомалдино | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная №29 клуб с. Каминское | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №30 школа с. Пепелино | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Котельная №31 клуб с. Пепелино | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №32 школа с. Закоулово | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица 52 - Затраты на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч

| Наименование котельной | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Все котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 53 - Значения существующей, перспективной резервной и аварийного резерва тепловой мощности источниковтеплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование котельной | Вид мощности | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Центральная котельная г. Куртамыша | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Котельная №1 Дет./сад №2 | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 |
| Котельная №2 МПМК-2 | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1569 | 0,1569 | 0,1569 | 0,1569 | 0,1569 | 0,1569 | 0,1569 |
| Котельная №3 Ср.школа №2 | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1311 | 0,1311 | 0,1311 | 0,1311 | 0,1311 | 0,1311 | 0,1311 |
| Котельная №4 ПНИ | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 |
| Котельная №5 Пищекомбинат | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 |
| Котельная №6 Ритм | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1261 | 0,1261 | 0,1261 | 0,1261 | 0,1261 | 0,1261 | 0,1261 |
| Котельная №7 Медицинсий | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 |
| Котельная №8 Дет./сад №5 | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| Котельная №10 Эдельвейс | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 |
| Котельная №11 Ср. школа №1 | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1843 | 0,1843 | 0,1843 | 0,1843 | 0,1843 | 0,1843 | 0,1843 |
| Котельная №12 Сырзавод | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 |
| Котельная ИП «Сладковская Л.А.» | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,2134 | 1,2134 | 1,2134 | 1,2134 | 1,2134 | 1,2134 | 1,2134 |
| Котельная Автошкола ДОСААФ | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №15 школа с. Пушкино | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,4114 | 0,4114 | 0,4114 | 0,4114 | 0,4114 | 0,4114 | 0,4114 |
| Котельная №16 школа с. Белоногово | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1244 | 0,1244 | 0,1244 | 0,1244 | 0,1244 | 0,1244 | 0,1244 |
| Котельная №17 школа с. Верхнее | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 |
| Котельная №18 школа с. Нижнее | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2945 | 0,2945 | 0,2945 | 0,2945 | 0,2945 | 0,2945 | 0,2945 |
| Котельная №19 школа с. Костылево | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 |
| Котельная №20 школа с. Советское | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 |
| Котельная №21 школа с. Долговка | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 |
| Котельная №22 школа с. Песьяное | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| Котельная №29 Дом культуры с. Песьяное | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №23 школа с. Обанино | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0403 | 0,0403 | 0,0403 | 0,0403 | 0,0403 | 0,0403 | 0,0403 |
| Котельная №24 Дом культуры с. Советское | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 |
| Котельная №25 школа с. Камаган | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1626 | 0,1626 | 0,1626 | 0,1626 | 0,1626 | 0,1626 | 0,1626 |
| Котельная №26 школа с. Косулино | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1316 | 0,1316 | 0,1316 | 0,1316 | 0,1316 | 0,1316 | 0,1316 |
| Котельная №27 школа с. Камыши | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1285 | 0,1285 | 0,1285 | 0,1285 | 0,1285 | 0,1285 | 0,1285 |
| Котельная №28 школа с. Закомалдино | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2491 | 0,2491 | 0,2491 | 0,2491 | 0,2491 | 0,2491 | 0,2491 |
| Котельная №29 клуб с. Каминское | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №30 школа с. Пепелино | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 |
| Котельная №31 клуб с. Пепелино | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №32 школа с. Закоулово | резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1444 | 0,1444 | 0,1444 | 0,1444 | 0,1444 | 0,1444 | 0,1444 |

Таблица 54 - Значения существующих и перспективных тепловых потерь

| № пп | Источник теплоснабжения | Параметр |  | Существующие |  |  |  |  | Перспективные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  | 2017-2020 г. | 2021 г. | 2022 г | 2023 г | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2040 |
| Муниципальные котельные в эксплуатации ОАО «СКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч.: |  | 1,421 | 1,421 | 1,360 | 1,413 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 1,365 | 1,365 | 1,310 | 1,350 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,056 | 0,056 | 0,050 | 0,063 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 6934,637 | 6934,637 | 6934,637 | 6877,412 | 8401,466 | 8401,466 | 8401,466 | 8401,466 | 8401,466 |
| 2 | Котельная №1 детского сада №10 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч.: |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,025 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 110,949 | 110,949 | 110,949 | 133,803 | 132,373 | 132,373 | 132,373 | 132,373 | 132,373 |
| 3 | Котельная №8 детского сада №11 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч. |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №11 ср. школы №1 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч. |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 109,162 | 109,162 | 109,162 | 118,278 | 113,897 | 113,897 | 113,897 | 113,897 | 113,897 |
| 5 | Котельная №3 средней школы №2 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 361,318 | 361,318 | 361,318 | 330,707 | 413,447 | 413,447 | 413,447 | 413,447 | 413,447 |
| 6 | Котельная №4 ПТУ-интернат | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 362,526 | 362,526 | 362,526 | 353,639 | 416,035 | 416,035 | 416,035 | 416,035 | 416,035 |
| 7 | Котельная №5 пищекомбинат | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 366,060 | 366,060 | 366,060 | 371,582 | 394,602 | 394,602 | 394,602 | 394,602 | 394,602 |
| 8 | Котельная №6 «Ритм» | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 620,995 | 620,995 | 620,995 | 616,977 | 645,236 | 645,236 | 645,236 | 645,236 | 645,236 |
| 9 | Котельная №7 п. Медицинский | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 392,800 | 392,800 | 392,800 | 394,507 | 386,360 | 386,360 | 386,360 | 386,360 | 386,360 |
| 10 | Котельная №2 МПМК-2 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 560,431 | 560,431 | 560,431 | 517,949 | 581,143 | 581,143 | 581,143 | 581,143 | 581,143 |
| 11 | Котельная №10 «Эдельвейс» | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 21,166 | 21,166 | 21,166 | 20,4596 | 20,896 | 20,896 | 20,896 | 20,896 | 20,896 |
| 12 | Котельная №12 сырзавод | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 68,854 | 68,854 | 68,854 | 69,281 | 71,741 | 71,741 | 71,741 | 71,741 | 71,741 |
| 13 | Котельная №15 с.Пушкино | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 214,126 | 214,126 | 214,126 | 222,924 | 287,199 | 287,199 | 287,199 | 287,199 | 287,199 |
| 14 | Котельная №16 с.Белоногово | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 133,275 | 133,275 | 133,275 | 132,648 | 142,124 | 142,124 | 142,124 | 142,124 | 142,124 |
| 15 | Котельная №17 с.Вехнее | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 153,884 | 153,884 | 153,884 | 154,163 | 160,909 | 160,909 | 160,909 | 160,909 | 160,909 |
| 16 | Котельная №18 с.Нижнее | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 110,952 | 110,952 | 110,952 | 165,230 | 116,237 | 116,237 | 116,237 | 116,237 | 116,237 |
| 17 | Котельная №19 с.Костылево | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 19,446 | 19,446 | 19,446 | 26,795 | 19,591 | 19,591 | 19,591 | 19,591 | 19,591 |
| 18 | Котельная №20 с.Советское (школа) | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 23,305 | 23,305 | 23,305 | 23,305 |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №21 с.Долговка | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 212,085 | 212,085 | 212,085 | 239,415 | 203,044 | 203,044 | 203,044 | 203,044 | 203,044 |
| 20 | Котельная №22 с.Песьяное | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 52,348 | 52,348 | 52,348 | 51,485 | 59,080 | 59,080 | 59,080 | 59,080 | 59,080 |
| 21 | Котельная №23 с.Обанино | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 53,540 | 53,540 | 53,540 | 60,106 | 75,471 | 75,471 | 75,471 | 75,471 | 75,471 |
| 22 | Котельная №24 с.Советское (ДК) | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 62,243 | 62,243 | 62,243 | 53,889 | 32,458 | 32,458 | 32,458 | 32,458 | 32,458 |
| 23 | Котельная №25 с.Камаган | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 37,905 | 37,905 | 37,905 | 41,186 | 21,367 | 21,367 | 21,367 | 21,367 | 21,367 |
| 24 | Котельная №28 с.Закомалдино | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 9,416 | 9,416 | 9,416 | 19,178 | 36,096 | 36,096 | 36,096 | 36,096 | 36,096 |
| 25 | Котельная №30 с.Пепелино | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  | 16,259 | 16,259 | 16,259 | 15,083 | 16,072 | 16,072 | 16,072 | 16,072 | 16,072 |
| Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковской Л.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная ИП Сладковской Л.А. |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  |  | 0,0269 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 |
|  |  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч |  |  | 0,026 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 |
|  |  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч |  |  | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
|  |  |  | Потери тепловой энергии Гкал/год |  |  | 136,925 | 125,225 | 125,225 | 125,225 | 125,225 | 125,225 | 125,225 |

б) резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику

тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии приведены в таблице 53.

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Существующие  сложившиеся гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии, приведены в таблице 55.

Таблица 55 - Гидравлические режимы тепловых сетей от муниципальных котельных

| № пп | Источник тепловой энергии | Трубопровод | Напор в начале магистральной сети, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | Прямой | 65,0 |
|  |  | Обратный | 1,0 |
| 2 | Котельная Центральная от ТП-1 | Прямой | 50,1 |
|  |  | Обратный | 25,0 |
| 3 | Котельная Центральная от ТП-2 | Прямой | 52,0 |
|  |  | Обратный | 35,0 |
| 4 | Котельная Центральная от ТП-3 | Прямой | 36,0 |
|  |  | Обратный | 30,0 |
| 5 | Котельная Центральная от ТП-4 | Прямой | 43,0 |
|  |  | Обратный | 16,0 |
| 6 | Котельная Центральная от ТП-5 | Прямой | 43,0 |
|  |  | Обратный | 4,0 |
| 7 | Котельная Центральная от ТП-6 | Прямой | 52,0 |
|  |  | Обратный | 50,0 |
| 8 | Котельная Центральная от ТП-8 | Прямой | 60,0 |
|  |  | Обратный | 55,0 |
| 9 | Котельная Центральная от ТП-9 | Прямой | 78,0 |
|  |  | Обратный | 60,0 |
| 10 | Котельная Центральная от ТП-10 | Прямой | 66,0 |
|  |  | Обратный | 62,0 |
| 11 | Котельная №1 дет. сада №10 | Прямой | 20,0 |
|  |  | Обратный | 15,0 |
| 12 | Котельная №8дет. сада №11 | Прямой | 29,0 |
|  |  | Обратный | 25,0 |
| 13 | Котельная №11ср. школы №1 | Прямой | 30 |
|  |  | Обратный | 10 |
| 14 | Котельная №3 ср. школы №2 | Прямой | 35 |
|  |  | Обратный | 15 |
| 15 | Котельная №4ПТУ-интернат | Прямой | 30,0 |
|  |  | Обратный | 10,0 |
| 16 | Котельная №5 пищекомбинат | Прямой | 40,0 |
|  |  | Обратный | 20,0 |
| 17 | Котельная №6 «Ритм» | Прямой | 35,0 |
|  |  | Обратный | 30,0 |
| 18 | Котельная №7п. Медицинский | Прямой | 40,0 |
|  |  | Обратный | 20,0 |
| 19 | Котельная №2 МПМК-2 | Прямой | 45 |
|  |  | Обратный | 10 |
| 20 | Котельная №10 «Эдельвейс» | Прямой | 30,0 |
|  |  | Обратный | 26,0 |
| 21 | Котельная №12 сырзавод | Прямой | 32,0 |
|  |  | Обратный | 22,0 |
|  |  | Обратный | 10,0 |
| Прочие котельные. Частная собственность. ИП Сладковская Л.А. |  |  |  |
| 22 | КотельнаяИП Сладковской Л.А. | Обратный | 22,0 |
|  |  | Обратный | 10,0 |

Данные режимы обеспечивают резерв разницы давлений между подающим и обратным трубопроводом на самом удаленном потребителе.

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности в г. Куртамыше для всех котельных, кроме Центральной котельной города Куртамыша и котельной № 4 ПТУ-интернат на 01.02.2024 г. отсутствует.

Дефицит отпуска тепловой энергии потребителям с коллекторов Центральной котельной незначителен и составляет минус 0,274 Гкал/час, как следствие недостаточной установленной мощности котлов, к тому же два котла 2003 года выпуска, один 2007 года выпуска, срок эксплуатации котлов заканчивается в 2023 году, поэтому коэффициент полезного действия котлов значительно снизился, что сказывается на качестве теплоснабжения конечных потребителей.

Дефицит отпуска тепловой энергии потребителям с коллекторов котельной №4 ПТУ-интернат незначителен и составляет  минус 0,0088 Гкал/час, что не сказывается на теплоснабжении потребителей, к тому же в 2024 году намечен перевод угольной котельной на газообразное топливо путем установки газовых модульных блоков наружного исполнения, вспомогательного оборудования к угольной котельной №4 ПТУ-интернат.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее время в г. Куртамыше имеется резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии котельных детского сада №10, детского сада №11, средней школы №1, средней школы №2, пищекомбината, «Ритм», п. Медицинский, МПМК-2. Возможности расширения технологических зон действия источников всех малых котельных ограничены радиусами эффективного теплоснабжения. Зоны с дефицитом тепловой мощности в границах радиусов эффективного теплоснабжения наблюдаются для Центральной котельной и котельной №4 ПТУ-интернат.

Часть 7 - Балансы теплоносителя

a) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На расчетный срок зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии останутся неизменными, источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, не предвидится. Системы теплоснабжения в г. Куртамыше закрытого типа, сети ГВС – отсутствует.      Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей приведены в таблице 56.

Таблица 56 - Перспективный баланс водоподготовительных установок котельных

| Перспективный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная г. Куртамыша |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, с учетом расхода воды на подпитку открытой системы водоразбора, м3/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 Дет./сад №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 МПМК-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 Ср.школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 ПНИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 Пищекомбинат |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 Ритм |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 Медицинсий |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 Дет./сад №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 Эдельвейс |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №11 Ср. школа №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №12 Сырзавод |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ИП «Сладковская Л.А.» |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Автошкола ДОСААФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 школа с. Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №16 школа с. Белоногово |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 школа с. Верхнее |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 школа с. Нижнее |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №19 школа с. Костылево |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №20 школа с. Советское |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21 школа с. Долговка |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №22 школа с. Песьяное |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №29 Дом культуры с. Песьяное |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №23 школа с. Обанино |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №24 Дом культуры с. Советское |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №25 школа с. Камаган |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №26 школа с. Косулино |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №27 школа с. Камыши |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №28 школа с. Закомалдино |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №29 клуб с. Каминское |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №30 школа с. Пепелино |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №31 клуб с. Пепелино |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №32 школа с. Закоулово |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая производительность ВПУ, м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблице 57.

Таблица 57 - Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| № пп | Тепловая сеть | Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, не более м3/ч | Производительность водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в аварийных режимах, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные |  |  |  |
|  | Центральная котельная | 706,0 | 18,9 |
|  | Котельная дет.сада №10 | 10,63 | 0,28 |
|  | Котельная дет. сада №11 | 7,00 | 0,2 |
|  | Котельная ср. школы №1 | 24,91 | 0,2 |
|  | Котельная ср. школы №2 | 56,0 | 1,3 |
|  | Котельная ПТУ-интернат | 48,32 | 1,1 |
|  | Котельная пищекомбинат | 23,63 | 0,6 |
|  | Котельная «Ритм» | 33,88 | 0,8 |
|  | Котельная п. Медицинский | 20,08 | 0,4 |
|  | Котельная МПМК-2 | 54,12 | 1,3 |
|  | Котельная военкомат | 5,09 | 0,12 |
|  | Котельная «Эдельвейс» | 7,60 | 0,2 |
|  | Котельная сырзавод | 7,75 | 0,2 |
| Прочие котельные. Частная собственность. |  |  |  |
|  | Котельная ИП Сладковской Л.А. | 30,0 | 2.054 |

Часть 8 - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

a) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам Куртамышского муниципального округа приведен в таблице 58.

Таблица 58 - Перспективные топливные балансы по теплоисточникам Куртамышского муниципального округа

| Наименование показателей | Значение плановых показателей котельных ОАО "СКС" г. Куртамыша за каждый месяц на 2025-2040 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель |  | май |  |  | июнь | I полугодие |  |  | июль | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | II полугодие |  |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 1347,674 | 1157,389 | 983,139 | 448,393 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 3936,595 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 53,451 |  | 618,604 |  | 930,045 |  |  | 1229,845 |  | 2831,945 |  |  | 6768,540 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 1039,456 | 892,690 | 758,291 | 345,844 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 3036,280 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 41,226 |  | 477,127 |  | 717,340 |  |  | 948,574 |  | 2184,268 |  |  | 5220,548 |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 249,392 | 214,179 | 181,933 | 82,977 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 728,480 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 9,891 |  | 114,475 |  | 172,108 |  |  | 227,587 |  | 524,061 |  |  | 1252,541 |
| Наименование показателей | Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 877,446 | 753,555 | 640,104 | 291,941 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 2563,046 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 34,801 |  | 402,762 |  | 605,535 |  |  | 800,730 |  | 1843,828 |  |  | 4406,874 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 777,484 | 667,707 | 567,181 | 258,682 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 2271,054 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 30,836 |  | 356,878 |  | 536,550 |  |  | 709,507 |  | 1633,772 |  |  | 3904,825 |
| Наименование показателей | Котельная № 1 Детский сад №10 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 18,509 | 15,895 | 13,502 | 6,158 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 54,064 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,734 |  | 8,496 |  | 12,773 |  |  | 16,890 |  | 38,893 |  |  | 92,957 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 16,400 | 14,084 | 11,964 | 5,457 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 47,905 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,650 |  | 7,528 |  | 11,318 |  |  | 14,966 |  | 34,462 |  |  | 82,367 |
| Наименование показателей | Котельная № 2 МПМК-2 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 86,863 | 74,599 | 63,368 | 28,901 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 253,731 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 3,445 |  | 39,872 |  | 59,945 |  |  | 79,269 |  | 182,531 |  |  | 436,262 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 76,968 | 66,100 | 56,149 | 25,608 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 224,825 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 3,053 |  | 35,329 |  | 53,116 |  |  | 70,238 |  | 161,737 |  |  | 386,561 |
| Наименование показателей | Котельная № 3 Средняя школа № 2 (газовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 57,714 | 49,565 | 42,103 | 19,202 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 168,584 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 2,289 |  | 26,492 |  | 39,829 |  |  | 52,668 |  | 121,278 |  |  | 289,862 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 51,139 | 43,918 | 37,306 | 17,015 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 149,379 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 2,028 |  | 23,474 |  | 35,292 |  |  | 46,668 |  | 107,461 |  |  | 256,840 |
| Наименование показателей | Котельная № 4 ПТУ-интернат (газовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 48,764 | 41,879 | 35,574 | 16,225 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 142,441 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,934 |  | 22,383 |  | 33,653 |  |  | 44,500 |  | 102,471 |  |  | 244,912 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 43,209 | 37,108 | 31,521 | 14,376 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 126,214 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,714 |  | 19,833 |  | 29,819 |  |  | 39,431 |  | 90,797 |  |  | 217,010 |
| Наименование показателей | Котельная № 5 Пищекомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 77,945 | 66,940 | 56,862 | 25,934 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 227,681 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 3,091 |  | 35,778 |  | 53,791 |  |  | 71,130 |  | 163,791 |  |  | 391,472 |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 111,351 | 95,628 | 81,231 | 37,048 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 325,258 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 4,416 |  | 51,112 |  | 76,844 |  |  | 101,615 |  | 233,987 |  |  | 559,245 |
| Наименование показателей | Котельная № 6 Ритм (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 60,566 | 52,014 | 44,183 | 20,151 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 176,914 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 2,402 |  | 27,801 |  | 41,797 |  |  | 55,270 |  | 127,270 |  |  | 304,185 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 53,666 | 46,089 | 39,150 | 17,856 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 156,760 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 2,128 |  | 24,634 |  | 37,035 |  |  | 48,974 |  | 112,771 |  |  | 269,531 |
| Наименование показателей | Котельная № 7 пер. Медицинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 60,425 | 51,894 | 44,081 | 20,105 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 176,504 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 2,397 |  | 27,736 |  | 41,700 |  |  | 55,142 |  | 126,975 |  |  | 303,480 |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 86,322 | 74,134 | 62,973 | 28,721 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 252,149 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 3,424 |  | 39,623 |  | 59,572 |  |  | 78,775 |  | 181,393 |  |  | 433,543 |
| Наименование показателей | Котельная № 10 Эдельвейс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 14,207 | 12,201 | 10,364 | 4,727 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 41,499 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,563 |  | 6,521 |  | 9,804 |  |  | 12,965 |  | 29,854 |  |  | 71,353 |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 20,296 | 17,430 | 14,806 | 6,753 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 59,284 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,805 |  | 9,316 |  | 14,006 |  |  | 18,521 |  | 42,648 |  |  | 101,932 |
| Наименование показателей | Котельная № 11 Средняя школа № 1 (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 23,238 | 19,957 | 16,952 | 7,732 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 67,878 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,922 |  | 10,666 |  | 16,037 |  |  | 21,206 |  | 48,831 |  |  | 116,709 |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 20,590 | 17,683 | 15,021 | 6,851 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 60,145 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,817 |  | 9,451 |  | 14,210 |  |  | 18,790 |  | 43,268 |  |  | 103,413 |
| Наименование показателей | Котельная № 12 Сырзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| Расход условного топлива, т у.т. | 21,996 | 18,891 | 16,047 | 7,319 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 64,252 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,872 |  | 10,097 |  | 15,180 |  |  | 20,073 |  | 46,222 |  |  | 110,474 |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 31,423 | 26,987 | 22,924 | 10,455 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 91,789 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 1,246 |  | 14,424 |  | 21,686 |  |  | 28,676 |  | 66,032 |  |  | 157,821 |

| Наименование показателей |  |  |  | Значение плановых показателей котельных ОАО "СКС" Куртамышского района за каждый месяц 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  | I полугодие |  |  |  | июль |  |  | август |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  | II полугодие |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  | 552,301 |  |  |  |  | 474,319 |  |  |  | 402,908 |  |  |  |  | 183,760 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 1613,287 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 19,382 |  |  |  | 224,317 |  |  |  | 337,251 |  |  |  |  |  | 445,964 |  |  |  |  |  |  | 1026,915 |  |  |  | 2640,202 |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. |  |  |  | 789,001 |  |  |  |  | 677,598 |  |  |  | 575,583 |  |  |  |  | 262,514 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2304,696 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 24,195 |  |  |  | 280,020 |  |  |  | 420,997 |  |  |  |  |  | 556,706 |  |  |  |  |  |  | 1281,918 |  |  |  | 3586,614 |  |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 2,127 |  |  |  | 24,612 |  |  |  | 37,003 |  |  |  |  |  | 48,930 |  |  |  |  |  |  | 112,672 |  |  |  | 112,672 |  |
| Наименование показателей |  |  |  | Котельная № 15 с. Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  | 74,338 |  |  |  |  | 63,842 |  |  |  | 54,230 |  |  |  |  | 24,734 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 217,145 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 2,948 |  |  |  | 34,123 |  |  |  | 51,302 |  |  |  |  |  | 67,839 |  |  |  |  |  |  | 156,212 | 373,356 |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. |  |  |  | 106,198 |  |  |  |  | 91,203 |  |  |  | 77,472 |  |  |  |  | 35,334 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 310,207 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 4,212 |  |  |  | 48,746 |  |  |  | 73,288 |  |  |  |  |  | 96,913 |  |  |  |  |  |  | 223,159 | 533,366 |  |
| Наименование показателей |  |  |  | Котельная № 16 с. Белоногово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
|  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  | I полугодие |  |  |  | июль |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  | II полугодие |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  | 45,568 |  |  |  |  | 39,134 |  |  |  |  | 33,242 |  |  |  | 15,161 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 133,104 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 1,807 |  |  |  | 20,916 |  |  |  | 31,447 |  |  |  |  |  | 41,583 |  |  |  |  |  |  | 95,754 | 228,858 |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. |  |  |  | 65,096 |  |  |  |  | 55,905 |  |  |  |  | 47,488 |  |  |  | 21,659 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 190,149 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 2,582 |  |  |  | 29,880 |  |  |  | 44,924 |  |  |  |  |  | 59,405 |  |  |  |  |  |  | 136,791 | 326,940 |  |
| Наименование показателей |  |  |  | Котельная № 17 с. Верхнее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| Расход условного топлива, т у.т. |  | 46,135 |  |  |  | 39,621 |  |  |  | 33,656 |  |  |  |  | 15,350 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 134,763 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1,830 |  |  |  | 21,177 |  |  |  | 31,838 |  |  |  |  |  | 42,102 |  |  |  |  |  |  | 96,947 |  |  |  | 231,709 |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. |  | 65,908 |  |  |  | 56,602 |  |  |  | 48,080 |  |  |  |  | 21,929 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 192,518 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 2,614 |  |  |  | 30,253 |  |  |  | 45,484 |  |  |  |  |  | 60,145 |  |  |  |  |  |  | 138,495 |  |  |  | 331,013 |  |
| Наименование показателей | Котельная № 18 с. Нижнее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 87,205 |  |  |  |  | 74,892 |  |  |  | 63,617 |  |  |  |  | 29,015 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 254,729 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1,704 |  |  |  | 19,722 |  |  |  | 29,651 |  |  |  |  |  | 39,209 |  |  |  |  |  |  | 90,285 |  |  |  | 345,015 |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 124,579 |  |  |  |  | 106,989 |  |  |  | 90,881 |  |  |  |  | 41,450 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 363,899 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 363,899 |  |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1,482 |  |  |  | 17,149 |  |  |  | 25,783 |  |  |  |  |  | 34,095 |  |  |  |  |  |  | 78,509 |  |  |  | 78,509 |  |
| Наименование показателей | Котельная № 19 с. Костылево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 26,731 |  |  |  |  | 22,956 |  |  |  | 19,500 |  |  |  |  | 8,894 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 78,081 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1,060 |  |  |  | 12,270 |  |  |  | 18,447 |  |  |  |  |  | 24,394 |  |  |  |  |  |  | 56,171 |  |  |  | 134,252 |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 38,187 |  |  |  |  | 32,795 |  |  |  | 27,858 |  |  |  |  | 12,705 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 111,545 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1,515 |  |  |  | 17,528 |  |  |  | 26,353 |  |  |  |  |  | 34,848 |  |  |  |  |  |  | 80,244 |  |  |  | 191,789 |  |
| Наименование показателей | Котельная № 21 с. Долговка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 65,131 |  |  |  | 55,935 |  |  |  |  | 47,514 |  |  |  |  |  | 21,670 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 190,250 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 2,583 |  |  |  | 29,896 |  |  |  | 44,948 |  |  |  |  |  | 59,437 |  |  |  |  |  |  | 136,864 |  |  |  | 327,113 |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 93,044 |  |  |  | 79,907 |  |  |  |  | 67,877 |  |  |  |  |  | 30,957 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 271,785 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 3,690 |  |  |  | 42,709 |  |  |  | 64,211 |  |  |  |  |  | 84,909 |  |  |  |  |  |  | 195,519 |  |  |  | 467,305 |  |  |
| Наименование показателей | Котельная № 22 с. Песьяное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 52,600 |  |  |  | 45,173 |  |  |  |  | 38,372 |  |  |  |  |  | 17,501 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 153,646 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,086 |  |  |  | 24,144 |  |  |  | 36,300 |  |  |  |  |  | 48,001 |  |  |  |  |  |  | 110,532 |  |  | 264,178 |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 75,143 |  |  |  | 64,533 |  |  |  |  | 54,817 |  |  |  |  |  | 25,001 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 219,495 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,980 |  |  |  | 34,492 |  |  |  | 51,857 |  |  |  |  |  | 68,573 |  |  |  |  |  |  | 157,902 |  |  | 377,397 |  |  |
| Наименование показателей | Котельная № 23 с. Обанино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 30,894 |  |  |  | 26,532 |  |  |  |  | 22,538 |  |  |  |  |  | 10,279 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 90,243 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,225 |  |  |  | 14,181 |  |  |  | 21,320 |  |  |  |  |  | 28,193 |  |  |  |  |  |  | 64,920 |  |  | 155,162 |  |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 44,135 |  |  |  | 37,903 |  |  |  |  | 32,196 |  |  |  |  |  | 14,684 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 128,918 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,750 |  |  |  | 20,258 |  |  |  | 30,458 |  |  |  |  |  | 40,276 |  |  |  |  |  |  | 92,742 |  |  | 221,661 |  |  |  |
| Наименование показателей | Котельная № 24 с. Советское (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 38,066 |  |  |  | 32,691 |  |  |  |  | 27,769 |  |  |  |  |  | 12,665 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 111,191 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,742 |  |  |  | 8,582 |  |  |  | 12,902 |  |  |  |  |  | 17,061 |  |  |  |  |  |  | 39,287 |  |  | 150,478 |  |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 54,380 |  |  |  | 46,701 |  |  |  |  | 39,670 |  |  |  |  |  | 18,093 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 158,844 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 158,844 |  |  |  |
| Расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,645 |  |  |  | 7,462 |  |  |  | 11,219 |  |  |  |  |  | 14,836 |  |  |  |  |  |  | 34,162 |  |  | 34,162 |  |  |  |
| Наименование показателей |  | Котельная № 25 с. Камаган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. |  | 53,497 |  |  |  | 45,944 |  |  |  |  | 39,027 |  |  |  |  |  | 17,799 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 156,267 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,122 |  |  |  | 24,556 |  |  |  | 36,919 |  |  |  |  |  | 48,820 |  |  |  |  |  |  | 112,417 |  |  | 268,684 |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. |  | 76,425 |  |  |  | 65,634 |  |  |  |  | 55,752 |  |  |  |  |  | 25,428 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 223,239 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,031 |  |  |  | 35,080 |  |  |  | 52,742 |  |  |  |  |  | 69,743 |  |  |  |  |  |  | 160,596 |  |  | 383,834 |  |  |
| Наименование показателей | Котельная № 28 с. Закомалдино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. | 13,911 |  |  |  |  | 11,947 |  |  |  |  | 10,148 |  |  |  |  |  | 4,628 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 40,635 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,552 |  |  |  | 6,385 |  |  |  | 9,600 |  |  |  |  |  | 12,695 |  |  |  |  |  |  | 29,232 |  |  | 69,867 |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. | 19,873 |  |  |  |  | 17,067 |  |  |  |  | 14,497 |  |  |  |  |  | 6,612 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 58,049 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,788 |  |  |  | 9,122 |  |  |  | 13,715 |  |  |  |  |  | 18,135 |  |  |  |  |  |  | 41,760 |  |  | 99,810 |  |  |
| Наименование показателей |  | Котельная № 30 с. Пепелино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |
| Расход условного топлива, т у.т. |  | 18,224 |  |  |  |  | 15,651 |  |  |  |  | 13,295 |  |  |  |  |  | 6,064 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 53,234 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,723 |  |  |  | 8,365 |  |  |  | 12,577 |  |  |  |  |  | 16,631 |  |  |  |  |  |  | 38,296 |  |  | 91,530 |  |  |  |
| Расход натурального топлива, т н.т. |  |  | 26,035 |  |  |  |  | 22,359 |  |  |  |  | 18,993 |  |  |  |  |  | 8,662 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 76,048 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 1,033 |  |  |  | 11,950 |  |  |  | 17,967 |  |  |  |  |  | 23,758 |  |  |  |  |  |  | 54,708 |  |  | 130,757 |  |  |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

При переводе угольных котельных на газообразное топливо возникает необходимость в аварийном топливе на случай перебоев поставок природного газа. Резервного топлива для котельных не предусматривается.

Расход основного и аварийного топлива приведен в таблице 58.

В расчетах принят каменный уголь с низшей теплота сгорания топлива 4900 ккал/кг – аварийное топливо для газовых котельных каменный уголь, аварийное топливо - дизельное (калорийность 10300 ккал/час) предусмотрено для Центральной котельной и котельной № 3 школы №2 в случае перевода котельных на основной вид топлива - природный газ с низшей теплота сгорания топлива 8000 ккал/нм3.

Поставки топлива - каменного угля в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдалось, однако в отопительный сезон 2021-2022 года поставки угля из Казахстана с Экибастузского месторождения оказались нерегулярными.

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Ископаемые угли отличаются друг от друга соотношением слагающих их компонентов, что определяет их теплоту сгорания.

До отопительного сезона 2023-2024 в Куртамышском муниципальном округе для нужд котельных использовался каменный уголь разреза «Каражыра» Экибастузского месторождения,  Казахстан.   Калорийность угля не ниже 4900 ккал/кг согласно договора поставки угля. Уголь месторождения Каражыра относится к каменным углям марки Д (длиннопламенный) с зольностью от 12 до 25%, рабочая влага составляет 12-16%, содержание летучих веществ - 47%. Так же поставка каменного угля идет с месторождения «Майкубенский», Экибастуз, Казахстан.

Для определения поставщика каменного угля в отопительный сезон ежегодно  проводятся торги, возможна поставка каменного угля с месторождений Кузнецкого угольного бассейна, как альтернатива Казахстанскому углю. Уголь доставляется автомобильным транспортом с железнодорожной станции р.п. Юргамыш Курганской области.

Природный газ в перспективе будет поставляться с Уренгойского газового месторождения, Россия. Аварийное дизельное топливо по мере расхода будет закупаться у организаций-поставщиков дизельного топлива. Калорийность дизельного топлива- 10300 ккал/кг.

г) описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

На территории Куртамышского муниципального округа из местных видов топлива используются дрова при индивидуальном отоплении частного жилого сектора.

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Муниципальными котельными Куртамышского муниципального округа в предыдущие годы использовался Экибастузский каменный уголь с калорийностью 4900 ккал/кг в соответствии с Межгосударственным стандартом

ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным видом топлива в городе Куртамыше для производственных и отопительных котельных является каменный уголь. Частный сектор отапливает здания дровами, либо каменным углем.

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения, городского округа является газификация поселения.

Часть 9 - Надежность теплоснабжения

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория - остальные здания.

В соответствии со СП 124.13330. 2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 принимается равным 0,86.

В предыдущей редакции схемы теплоснабжения показатели надежности теплоснабжения определялись в согласно Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 №212 (ред. от 20.12.2022) "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"). Показатели надежности систем теплоснабжения составили:

1. Средняя вероятность безотказной работы магистральной тепловой сети в Куртамышском муниципальном округе составляет 0,897894501.

2. Средняя вероятность безотказной работы системы теплоснабжения отопительных котельных составляет0,9687.

Минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы составляет 0,9. Меньшие значения вероятности безотказной работы для магистральной тепловой сети  ТЭЦобъясняется  прежде всего практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Срок эксплуатации тепловых сетей достигает 45 лет.

a) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными показателями, определяемыми за отопительный период для расчетной схемы, к которым подключены потребители.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности , представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в -й узел будет обеспечена подача расчетного количества теплоты.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы , представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Надежность теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы , представляющей собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Методика расчета показателей надежности

- Интенсивность отказов элементов ТС

  - Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где  нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

- Параметр потока отказов элементов ТС:

  - Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (1) |
| --- | --- |

где  L- длина участка ТС, км;

- Среднее время до восстановления элементов ТС

  - Среднее время до восстановления участков ТС :

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | ((2) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы ((2), получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния  Lсзмежду СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003  иприниматься в соответствии с таблицей 59.

Таблица 59 - Значения коэффициентов a, b и cв формуле ((2).

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2,912560748 | 20,88776412 | -1,879289194 |

Таблица 60 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

- Интенсивность восстановления элементов ТС:

| μ=1zв | , 1/ч | (3) |
| --- | --- | --- |

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (4) |
| --- | --- |

где: N- число элементов ТС.

- Вероятность состояния сети, соответствующая отказу -го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (5) |
| --- | --- |

- Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0C | (6) |
| --- | --- |

где:tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f- часовой расход тепла у j-го потребителя при отказеf-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qjр- расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при  tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр- относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при  tнр:

zfв- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

j- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

- Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (7) |
| --- | --- |

где:Fj- множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

- Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя - вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (8) |
| --- | --- |

где:τj,fрав- продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха  tн ниже  tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента  zfвравно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения  tjminв.

9.1. Температура наружного воздуха  tj,fрав, при которой время восстановления f-го

элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (9) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (10) |
| --- | --- |

Здесь  tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

9.2. Правила определения  τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуханиже tj,fрав.

Если  tj,fрав оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (8)величинаτj,fравберется равной продолжительности отопительного периода.

Если  tj,fрав оказывается равной  tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и  τj,fравв формуле (8) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (8)τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (11) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение  τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера) :

где:  τхол- продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Сведения о нарушениях в подаче тепловой энергии по причине аварийных ситуаций на источниках приведены в таблице 61.

Таблица 61 - Число нарушений в подаче тепловой энергии по причине аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии

| Наименование источника | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные на территории Куртамышского муниципальноrо округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей городского поселения  обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 62.

Таблица 62 - Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Надежность работы всех систем теплоснабжения городского поселения, соответствует нормативным требованиям. Минимальной вероятностью безотказной работы системы теплоснабжения обладают магистральный тепловые сети от источников теплоснабжения. Другими словами при выходе из строя одного из магистральных участков тепловых сетей без теплоснабжения остаются все потребители подключенные после этого участка. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114                          «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, требующих расследования причин, в котельных и на тепловых сетях от них в предшествующие отопительные периоды не происходило.

Кратковременные аварийные отключения потребителей происходили из-за отказа тепловых сетей и необходимости их ремонта. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

Часть 10 - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основным направлением деятельности Куртамышского отделения ОАО «СКС» является надежное обеспечение тепловой энергией потребителей г.Куртамыш и Куртамышского муниципального округа. В настоящее время на обслуживании предприятия находятся 29 угольных котельных, из них 13 котельных в городе Куртамыше.

Техническим обслуживанием, ремонтом теплотрасс, тепловых пунктов и котельных занимаются специалисты теплосетевого комплекса. Они ежегодно выполняются работы по изоляции трубопроводов теплосетей, производят замену устаревшего оборудования, используя при этом современные материалы.

Специалисты энергетического комплекса обеспечивают стабильную работу районных котельных. Благодаря широкому комплексу ремонтно-восстановительных мероприятий и вводу в эксплуатацию нового оборудования объекты бесперебойно снабжают потребителей района теплом на протяжении всего отопительного сезона.

Мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережению проводятся и в настоящее время.

В настоящий момент прорабатываются мероприятия по дальнейшему повышению качества теплоснабжения потребителей г.Куртамыш и Куртамышского муниципального округа путем ввода в эксплуатацию нового оборудования и реконструкции котельных с переводом угольных котельных на природный газ.

Таблица 63 - Реквизиты Открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы»

| - Полное наименование | - Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование | ОАО «СКС» |
| Преамбула договора | Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Меньщикова Рамиля Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны |
| Генеральный директор ОАО «СКС» | Меньщиков Рамиль Михайлович |
| Юридический адрес: | 640015, Россия, г. Курган, ул. Гагарина, д. 64 |
| Фактический, почтовый адрес: | 640014, г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 26А |
| Основной государственный регистрационный номер | 1084501004554 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 4501140398 |
| КПП | 450101001 |
| ОКПО | 80658914 |
| Основной вид экономической деятельности | 35.3 |
| расчетный счет | 40702810400180000486 |
| Банк | Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» (Филиал Западно-Сибирский Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» |
| корреспондентский счет | 30101810465777100812 |
| БИК | 047162812 |
| телефон | (3522) 44-36-71 |
| факс | (3522) 44-36-87 |
| e-mail | ckc@kgk-kurgan.ru |
| Обособленные подразделения ОАО «СКС» |  |
| ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Куртамышский энергорайон» (ОСП «Куртамышский энергорайон») |  | КПП 451145001 |
| ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Куртамышский энергорайон» (ОСП «Куртамышский энергорайон») ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Шадринский энергорайон» (ОСП «Шадринский энергорайон») | Адрес: 641431, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. Энергетиков, 1 Тел. 8(35249) 2-09-83 |
|  | КПП 450101001 |
| ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Шадринский энергорайон» (ОСП «Шадринский энергорайон») ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Щучанский энергорайон» (ОСП «Щучанский энергорайон») | Адрес: 641875, Курганская область, Шадринский район, г. Шадринск, ул. Тюменская, 1 Тел. 8(35253) 5-32-53 |
|  | КПП 452545001 |
| ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Щучанский энергорайон» (ОСП «Щучанский энергорайон») ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Мокроусовский энергорайон» (ОСП «Мокроусовский энергорайон») | Адрес: 641010, Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, ул Советская, 2 Тел. 8(35244) 2-30-10 |
|  | КПП 451545010 |
| ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Мокроусовский энергорайон» (ОСП «Мокроусовский энергорайон») ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Варгашинский энергорайон» (ОСП «Варгашинский энергорайон») | Адрес: 641530, Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, ул. Советская 39. Тел. 8(35234) 9-80-24 |
|  | КПП 450545001 |
| ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Варгашинский энергорайон» (ОСП «Варгашинский энергорайон») | Адрес: 641231, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Физкультурная, 1 |

Часть 11 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

- описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 64 – Динамика тарифов для муниципальных котельных города Куртамыша

| Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал население с НДС | 01.01-2021 | 01.07-2021 | 01.01-2022 | 01.07-2022 | 01.01-2023 | 01.07-2023 | 01.01-2024 | 01.07-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4313,30 | 4459,82 | 4682,82 | 4313,30 | 4459,82 | 4251,61 | 5101,93 | 5719,21 |
| Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цены на тепловую энергию формируется одноставочным тарифом (таблица 65).

Таблица 65 - Структура цен (тарифов) для муниципальных котельных

| Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал прочие | 01.01-2021 | 01.07-2021 | 01.01-2022 | 01.07-2022 | 01.01-2023 | 01.07-2023 | 01.01-2024 | 01.07-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4114,25 | 4114,25 | 4114,25 | 4525,67 | 4933,0 | 4933,0 | 4933,0 | 5919,6 |
| Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности с потребителей тепловой энергии не взимается.

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с п.1 ст. 23.3 ФЗ № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.:

1. К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

- наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

- пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

- наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (без НДС, руб/Гкал) на 2023 год составил 1877,02 руб./Гкал.

Таблица 66 - Предельный уровень цен на тепловую энергию устанавливается Департаментом государственного регулирования цен и тарифов (ДГРЦиТ) по Курганской области согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

| Утвержденные ДГРЦиТ Курганской области тарифы на тепловую энергию для потребителей города Куртамыша |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| ГВ прочие | руб./Гкал. | 3 716,52 | 100% | 3 902,35 | 105,00% |
| ГВ население c НДС | руб./Гкал. | 4 459,82 | 100% | 4 682,82 | 105,00% |
| Постановление ДГРЦиТ |  | № 49-2 от 23.11.2021 г. |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| ГВ прочие | руб./Гкал. | 3 594,42 | 100% | 3 716,52 | 103,40% |
| ГВ население c НДС | руб./Гкал. | 4 313,30 | 100% | 4 459,82 | 103,40% |
| Постановление ДГРЦиТ |  | №55-27 от 18.12.2020 г. |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
|  |  | г. Куртамыш |  |  |  |
|  |  | 01.01.2020 | % роста | 01.07.2020 | % роста |
| ГВ прочие | руб./Гкал. | 3 464,08 | 100% | 3 594,42 | 103,76% |
| ГВ население c НДС | руб./Гкал. | 4 156,90 | 100% | 4 313,30 | 103,76% |
| Постановление ДГРЦиТ |  | №45-65 от 20.12.2019 г. |  |  |  |
| В таблице показан рост тарифа на тепловую энергию в % по отношению к предыдущему году |  |  |  |  |  |

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

ДГРЦиТ по Курганской области устанавливает тариф на территории города Куртамыша, поэтому средневзвешенный  уровень цен на тепловую энергию будет равен установленному тарифу для потребителей тепловой энергии города Куртамыша.

Часть 12 - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

a) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Проблемами организации качественного теплоснабжения являются не соблюдение потребителями мероприятий по подготовке к отопительному периоду:

- часть потребителей не проводит гидравлические испытания систем отопления зданий;

- не проводятся гидропневматические промывки систем отопления зданий, в приборах отопления скапливается грязь, что не позволяет в полной мере использовать теплоту поступающего в систему отопления теплоносителя, что приводит к недогревам жилых и общественных помещений;

- не проводится капитальный ремонт систем отопления зданий;

- индивидуальные тепловые пункты потребителей зачастую не оборудованы грязевиками, фильтрами, контрольно-измерительными приборами.

В системе теплоснабжения Куртамышского муниципального округаосновными причинами неэффективной работы является повышенные потери тепла в старых оконных блоках, дверях и стеновых конструкциях.

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения,включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Основной проблемой жилищно-коммунального хозяйства является высокая степень износа трубопроводов тепловых сетей города, в том числе магистральных теплосетей, изношенность здания Центральной котельной и малых котельных, морально и физически устаревшее оборудование Центральной котельной и малых котельных города Куртамыша, выработавшее свой ресурс.

Существующее здание Центральной угольной котельной 1979 года постройки. Построено из железобетонных плит и частично из кладки кирпича. Согласно Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 27.12.2019) "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" относится к десятой группе (имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет включительно) шифр 210.00.00.00.000.  Срок полезного использования здания котельной истек в 2009 году (1979+30=2009год) (раздел 2 приложение 1,2,3).

Согласно технической документации «Обмерочные чертежи и акт обследования технического состояния здания котельной» №114-549-АР том 16, выполненной ООО «ГПИмясомолпром» еще в 2003 году для реконструкции данной котельной с установкой новых котлов типа КВ-Р-7,56-150 наблюдается неудовлетворительное состояние конструкций здания: -  стальных балок перекрытия на отм.+7.2м;

- стальной настил перекрытий площадок для обслуживания оборудования на отметках 3.000м,+3.600м,  +7.200м, +8.400м толщиной 4мм прогнут, корродирован;

- в наружных стенах, выполненных из кирпича и шлакоблоков наблюдается выветривание кладки на глубину до 100мм, состояние наружных стен по осям А-Д  неудовлетворительное;

- подшивные потолки из асбоцементных листов лестничной клетке и помещениях на третьем этаже в осях 1-2 частично разрушены;

- асбоцементные листы перегородок на отм.+7.20м частично разрушены;

- отмостка вокруг здания отсутствует.

- необходим полый ремонт кровли;

- ремонт галереи для подачи угля.

Данные работы были проведены частично и на данный момент являются актуальными (раздел 2 приложение 2).

В Центральной котельной установлены угольные котлы (раздел 2 приложение 3):

-котел водогрейный №1  КВ-Р-7,56-150 зав.№229, год изготовления 2007, расчетный срок службы-15 лет,  срок службы истек в 2022 году (2007+15=2022 год);

-котел водогрейный №2  КВ-Р-7,56-150 зав.№10355, год изготовления 2003, расчетный срок службы-20 лет,  срок службы истек в 2023 году (2003+20=2023 год);

-котел водогрейный №3  КВ-Р-7,56-150 зав.№10356, год изготовления 2003, расчетный срок службы-20 лет,  срок службы истек в 2023 году (2003+20=2023 год).

Так как у здания и котельного оборудования Центральной угольной котельной полностью истек срок службы, а демонтаж угольного оборудования котельной и установка нового газового оборудования, а так же капитальный ремонт здания угольной котельной и его переоборудование под газовую котельную в соответствии в требованиями Ростехнадзора,  достаточно затратные мероприятия, возникает необходимость в строительстве новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 15 МВт (БМК-15)  с переключением потребителей тепловой энергии на БМК-15, которая отвечает современным требованиям.

Кроме того, существующее котельное и вспомогательное оборудование Центральной угольной котельной имеет износ 65-85%, низкий КПД котлов, отсутствуют средства телемеханики и автоматического регулирования технологических процессов расхода топлива и отпуска тепловой энергии в соответствии с температурой наружного воздуха, отсутствует узел учета тепловой энергии.

Еще одной из основных проблем Центральной котельной города является топливо – каменный уголь. При сжигании каменного угляв атмосферный воздух выделяются вредныевещества, загрязняющие атмосферу, а именновзвешенные вещества (пыль), оксид углерода, оксид азота, азота диоксид, сернистый ангидрид,сажа, бенз(а)пирен. Кроме того, на площадке ЦК организован склад каменного угля, а значит при хранении угля  образуется пыль от каменного угля, так же загрязняющая атмосферный воздух, землю, поверхностные и грунтовые воды.

При сжигании угля образуется большое количество шлака, это продукт пятого класса опасности (нетоксичный) согласно ФККО (Федеральный классификационный каталог отходов России). Шлак используется внутри предприятия ОАО «СКС» для подсыпки подъездных дорог к котельным.

Согласно «Отчета инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и их источников» для открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы», выполненного в 2018 году экологической организацией ООО «ЭкоПартнер», нормативный суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от сжигания  каменного угля котельной ЦК за год:

- азота диоксид - 95,555 тн;

- азота оксид  - 15,527 тн;

- углерод (сажа) – 11,631 тн;

- сера диосид (сернистый ангидрид) – 126,000 тн;

- углерод оксид – 707,008 тн;

- бенз(а) пирен – 0,000942 тн.

Выбросы от склада каменного угля  - пыль неорганическая 79,233 тн.

В соответствии с таблицей № 10, 11 плановый расход каменного угля в производственной программе на 2022 год по котельным  города на обслуживании ОАО «СКС» составляет 18 142,660 т.н.т., в том числе расход угля на Центральной котельной - 11 753,211 т.н.т.или64,8% от общего количества, полезный отпуск тепла потребителям ЦК - 20084,238 Гкал/год или 67,7 % от общего количества тепловой энергии, поставленной потребителям котельными города (на обслуживании ОАО «СКС»).

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

Основным мероприятием повышения эффективности систем теплоснабжения может стать газификации котельныхКуртамышского муниципального округа.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения заключаются в высокой себестоимости топлива и трудностью с доставкой его автомобильным транспортом с железнодорожной станции р.п.Юргамыш.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.Глава 2 - Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от котельных Куртамышского муниципального округа составляет на 01.02.2023 года - 15,0755Гкал/час по данным Энергосбыта.

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Перспективы развития строительных фондов, а также сноса на рассматриваемую перспективу, на территории Куртамышского муниципального округане планируется, соответственно тепловые нагрузки остаются на базовом уровне 31.12.2023 года. При оптимистичном или пессимистичном плане развития городского поселения, тепловые нагрузки могут быть скорректированы при следующей актуализации Схемы теплоснабжения.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающихтехнологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 67 и 68.

Таблица 67 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Площадь здания, | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 68 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4. Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  | - |  |
| 6. Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

В связи с газификацией потребителей Куртамышского муниципального округа в 2023-2024 году будет наблюдаться тенденция отключения потребителей частного сектора от централизованной системы отопления в связи с установкой индивидуальных газовых котлов для нужд отопления частного сектора.

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективы развития строительных фондов, а также сноса на рассматриваемую перспективу, на территории Куртамышского муниципального округа не планируется, соответственно тепловые нагрузки остаются на базовом уровне 31.12.2023 года. При оптимистичном или пессимистичном плане развития городского поселения, тепловые нагрузки могут быть скорректированы при следующей актуализации Схемы теплоснабжения.

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Перспективы развития строительных фондов, а также сноса на рассматриваемую перспективу, на территории Куртамышского муниципального округа не планируется, соответственно тепловые нагрузки остаются на базовом уровне 31.12.2023 года. При оптимистичном или пессимистичном плане развития городского поселения, тепловые нагрузки могут быть скорректированы при следующей актуализации Схемы теплоснабжения.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Ввод новых промышленных объектов не планируется. Для действующих промышленных предприятий сохраняется существующий уровень тепловых нагрузок.

Глава 3 - Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполняется с целью создания инструмента для:

- хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа с полным топологическим описанием связности объектов;

- гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

- группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

- автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы(надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

- автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

- определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети.

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

Население Куртамышского муниципального округа – 25015 человек (данные на 2021 г.).

В связи с этим данный раздел не разрабатывается.

Глава 4 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективы развития строительных фондов, а также сноса на рассматриваемую перспективу, на территории Куртамышского муниципального округа не планируется, соответственно тепловые нагрузки, а также теплоноситель остаются на базовом уровне 31.12.2023 года. При оптимистичном или пессимистичном плане развития городского поселения, тепловые нагрузки могут быть скорректированы при следующей актуализации Схемы теплоснабжения.

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия теплоисточников с определением резерва, представлены в таблицах53-58 Главы 1 настоящего документа.

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

В муниципальных Центральной котельной, а также котельных детского сада №10, детского сада №11, средней школы №1, «Ритм», п. Медицинский, «Эдельвейс», Сырзавода г. Куртамыша имеется по одному магистральному выводу. В муниципальных котельных средней школы №2, ПТУ-интерната и МПМК-2 г. Куртамыша имеется по два магистральных вывода.

В муниципальной котельной пищекомбината имеется три магистральных вывода. Тепловые пункты ТП-1, ТП-2, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-10 г. Куртамыша имеют по одному магистральному выводу. Тепловые пункты ТП-8 и ТП-12 г. Куртамыша имеют по два магистральных вывода.     Тепловые пункты ТП-3 и ТП-9 г. Куртамыша имеют по три магистральных вывода.

Структурно тепловые сети Центральной котельной, а также котельных дет. сада №10, дет. сада   №11, ср. школы №1, «Ритм», п. Медицинский, «Эдельвейс», сырзавода г. Куртамыша имеют по одному магистральному выводу в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей. Котельная п. Дружный будет иметь один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Котельные ср. школы №2, ПТУ-интерната и МПМК-2 имеют по два магистральных вывода в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей. Котельная пищекомбината имеет три магистральных вывода в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Тепловая сеть от Центральной котельной проходит через ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6,ТП-8,ТП-9,ТП-10, ТП-12.  Центральные тепловые пункты тепловых сетей в г. Куртамыше без теплообменников, используются в качестве насосных станций.

Тепловые пункты ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-10 г. Куртамыша имеют по одному разводящему выводу в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Тепловой пункт ТП-1, ТП-2, ТП-12 г. Куртамыша имеет два разводящих вывода в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Тепловой пункт ТП-12 г. Куртамыша имеет пять разводящих выводов в двухтрубном  нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Тепловой пункт ТП-1, ТП-2, ТП-12 г. Куртамыша имеют два разводящих вывода в двух-трубном нерезервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя муниципальных котельных приведен в таблицах 69–97.

Таблица 69 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша по магистрали ЦК

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 426 | 296 | 2 | 229,31 | 0,52 | 0,65 | 0,5 | 1 | 0,65 | 13,8 | 192,40 | 27,6 | 220 | 440 | 440 | 49,6 |
| 2 | 273 | 918 | 1,5 | 70,16 | 0,42 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0,75 | 9 | 688,50 | 13,5 | 702 | 1404 | 1844 | 48,2 |
| 3 | 219 | 1286,59 | 1 | 30,12 | 0,27 | 0,45 | 0,5 | 1 | 0,45 | 3,73 | 578,97 | 3,7 | 583 | 1166 | 3010 | 47,0 |
| 4 | 219 | 254,41 | 1 | 74,29 | 0,65 | 2,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 21,6 | 636,03 | 21,6 | 658 | 1316 | 4326 | 45,7 |
| 5 | 159 | 520 | 0,5 | 10,11 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,2 | 260,00 | 1,6 | 262 | 524 | 4850 | 45,2 |
| 6 | 133 | 609,7 | 0,5 | 6,03 | 0,18 | 0,35 | 0,5 | 1 | 0,35 | 1,66 | 213,40 | 0,8 | 214 | 428 | 5278 | 44,8 |
| 7 | 108 | 249 | 0,5 | 5,05 | 1,19 | 0,55 | 0,5 | 1 | 0,55 | 72 | 136,95 | 36,0 | 173 | 346 | 5196 | 44,5 |
| 8 | 76 | 96 | 0,5 | 3,88 | 0,3 | 2,2 | 0,5 | 1 | 2,2 | 4,6 | 211,20 | 2,3 | 214 | 428 | 5624 | 44,1 |
| 9 | 57 | 155,4 | 0,5 | 2,92 | 0,42 | 7 | 0,5 | 1 | 7 | 9 | 1087,80 | 4,5 | 1092 | 2184 | 7380 | 41,9 |
| 10 | 32 | 74 | 0,5 | 1,53 | 0,35 | 6 | 0,5 | 1 | 6 | 6,26 | 444,00 | 3,1 | 447 | 894 | 8274 | 41,0 |
| 11 | 25 | 70 | 0,5 | 0,62 | 0,15 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1,15 | 70,00 | 0,6 | 71 | 142 | 8416 | 40,9 |

Таблица 70 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №1

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 159 | 65 | 1 | 84,86 | 1,4 | 17 | 0,5 | 1 | 17 | 99 | 1105 | 99,0 | 1204 | 2408 | 2408 | 37,6 |
| 2 | 133 | 371,7 | 1 | 43,99 | 1 | 11 | 0,5 | 1 | 11 | 51 | 4088,7 | 51,0 | 4140 | 8280 | 10688 | 29,3 |
| 3 | 89 | 235,1 | 0,5 | 5,87 | 0,32 | 1,9 | 0,5 | 1 | 1,9 | 5,3 | 446,69 | 2,7 | 449 | 898 | 11586 | 28,4 |
| 4 | 76 | 25 | 0,5 | 3,14 | 0,25 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3,2 | 37,5 | 1,6 | 39 | 78 | 11664 | 28,3 |
| 5 | 57 | 20 | 0,5 | 2,46 | 0,35 | 5 | 0,5 | 1 | 5 | 6,26 | 100 | 3,1 | 103 | 206 | 11870 | 28,1 |
| 6 | 50 | 4,4 | 0,5 | 1,19 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,05 | 6,6 | 1,0 | 8 | 16 | 11886 | 28,1 |

Таблица 71 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №2

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 219 | 166 | 1 | 40,04 | 0,35 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,7 | 6,26 | 116,2 | 6,3 | 123 | 246 | 246 | 19,8 |
| 2 | 159 | 135,6 | 1 | 9,66 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,05 | 67,8 | 2,1 | 70 | 140 | 386 | 19,7 |
| 3 | 108 | 169,2 | 0,5 | 8,30 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 1 | 1,3 | 4,6 | 219,96 | 2,3 | 222 | 444 | 830 | 19,3 |
| 4 | 89 | 163 | 0,5 | 5,41 | 0,3 | 1,7 | 0,5 | 1 | 1,7 | 4,6 | 277,1 | 2,3 | 279 | 558 | 1388 | 18,7 |
| 5 | 76 | 205 | 0,5 | 1,60 | 0,15 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1,15 | 123 | 0,6 | 124 | 248 | 1636 | 18,5 |
| 6 | 57 | 151,4 | 0,5 | 1,37 | 0,2 | 1,8 | 0,5 | 1 | 1,8 | 2,05 | 272,52 | 1,0 | 274 | 548 | 2184 | 18,0 |

Таблица 72 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №3 по первому магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 108 | 98,71 | 1 | 1,42 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 1 | 0,3 | 1,15 | 29,613 | 1,2 | 31 | 62 | 62 | 19,9 |
| 2 | 89 | 390,4 | 0,5 | 0,95 | 0,15 | 0,4 | 0,5 | 1 | 0,4 | 1,15 | 156,16 | 0,6 | 157 | 314 | 376 | 19,6 |
| 3 | 76 | 68,61 | 0,5 | 0,36 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,15 | 34,305 | 0,6 | 35 | 70 | 446 | 19,5 |

Таблица 73 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №3 по второму магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 108 | 152,61 | 0,5 | 2,26 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 1 | 0,3 | 1,15 | 45,783 | 0,6 | 46 | 92 | 92 | 19,9 |
| 2 | 76 | 120,59 | 0,5 | 1,06 | 0,15 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1,15 | 72,354 | 0,6 | 73 | 146 | 238 | 19,8 |
| 3 | 57 | 185,02 | 0,5 | 0,74 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,05 | 277,53 | 1,0 | 279 | 558 | 796 | 19,2 |

Таблица 74 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №3 по третьему магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 108 | 71,68 | 1 | 26,70 | 0,9 | 13 | 0,5 | 1 | 13 | 42 | 931,84 | 42,0 | 974 | 1948 | 1948 | 28,1 |
| 2 | 57 | 91,68 | 0,5 | 8,23 | 1,2 | 25 | 0,5 | 1 | 25 | 74 | 2292 | 37,0 | 2329 | 4658 | 6606 | 23,4 |
| 3 | 50 | 15 | 0,5 | 3,16 | 0,46 | 8 | 0,5 | 1 | 8 | 10,8 | 120 | 5,4 | 125 | 250 | 6856 | 23,2 |
| 4 | 32 | 50 | 0,5 | 1,12 | 0,28 | 4 | 0,5 | 1 | 4 | 4,01 | 200 | 2,0 | 202 | 404 | 7260 | 22,8 |

Таблица 75 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №4

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. |  | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 108 | 92,6 | 1 |  | 2,62 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,51 | 27,78 | 0,5 | 28 | 56 | 56 | 19,9 |
| 2 | 57 | 2,5 | 0,5 |  | 2,29 | 0,35 | 4,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | 6,26 | 11,25 | 3,1 | 14 | 28 | 84 | 19,9 |
| 3 | 50 | 81 | 0,5 |  | 1,91 | 0,3 | 3,3 | 0,5 | 1 | 3,3 | 4,6 | 267,3 | 2,3 | 270 | 540 | 624 | 19,4 |
| 4 | 32 | 29 | 0,5 |  | 1,38 | 0,32 | 5,5 | 0,5 | 1 | 5,5 | 5,1 | 159,5 | 2,6 | 162 | 324 | 948 | 19,1 |
| 5 | 25 | 14 | 0,5 |  | 0,12 | 0,1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,51 | 14 | 0,3 | 14 | 28 | 976 | 19,1 |

Таблица 76 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №5

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 108 | 69,7 | 0,5 | 1,49 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,51 | 20,91 | 0,3 | 21 | 42 | 42 | 20,0 |
| 2 | 89 | 20 | 0,5 | 0,58 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1 | 0,4 | 0,51 | 8 | 0,3 | 8 | 16 | 58 | 20,0 |
| 3 | 57 | 331,2 | 0,5 | 0,53 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,05 | 496,8 | 1,0 | 498 | 996 | 1054 | 19,0 |
| 4 | 32 | 30,7 | 0,5 | 0,38 | 0,15 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1,15 | 30,7 | 0,6 | 31 | 62 | 1116 | 18,9 |

Таблица 77 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №6

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 108 | 40,2 | 1 | 26,01 | 0,9 | 13 | 0,5 | 1 | 13 | 42 | 522,6 | 42,0 | 565 | 1130 | 1130 | 28,9 |
| 2 | 76 | 31,8 | 0,5 | 19,92 | 1,5 | 20 | 0,5 | 1 | 20 | 115 | 636 | 57,5 | 694 | 1388 | 2518 | 27,5 |
| 3 | 57 | 33,8 | 0,5 | 13,91 | 1,9 | 25 | 0,5 | 1 | 25 | 185 | 845 | 92,5 | 938 | 1876 | 4394 | 25,6 |
| 4 | 57 | 21,3 | 0,5 | 6,21 | 0,9 | 30 | 0,5 | 1 | 30 | 42 | 639 | 21,0 | 660 | 1320 | 5714 | 24,3 |

Таблица 78 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №12 по первому магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 219 | 154 | 2 | 64,18 | 0,56 | 1,8 | 0,5 | 1 | 1,8 | 16 | 277,2 | 32,0 | 309 | 618 | 618 | 19,4 |
| 2 | 133 | 325 | 1,5 | 16,97 | 0,38 | 1,15 | 0,5 | 1 | 1,15 | 7,39 | 373,75 | 11,1 | 385 | 770 | 1388 | 18,6 |
| 3 | 108 | 294,5 | 1 | 7,16 | 0,27 | 1,1 | 0,5 | 1 | 1,1 | 3,73 | 323,95 | 3,7 | 328 | 656 | 2044 | 17,9 |
| 4 | 108 | 436 | 0,5 | 2,12 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 1 | 0,3 | 115 | 130,8 | 57,5 | 188 | 376 | 2420 | 17,5 |
| 5 | 76 | 152,2 | 0,5 | 1,76 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,6 | 115 | 91,32 | 57,5 | 149 | 298 | 2718 | 17,2 |
| 6 | 76 | 580,4 | 0,5 | 1,42 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,6 | 115 | 348,24 | 57,5 | 406 | 812 | 3530 | 16,4 |
| 7 | 50 | 33 | 0,5 | 0,93 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,05 | 49,5 | 1,0 | 51 | 102 | 2820 | 16,3 |
| 8 | 32 | 13 | 0,5 | 0,61 | 0,15 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,51 | 13 | 0,3 | 13 | 26 | 2846 | 16,3 |
| 9 | 25 | 50 | 0,5 | 0,30 | 0,1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,51 | 50 | 0,3 | 50 | 100 | 2946 | 16,2 |

Таблица 79 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной Центральной г. Куртамыша от ТП №12 по второму магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 159 | 75 | 1 | 4,08 | 0,13 | 0,3 | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,87 | 22,5 | 0,9 | 23 | 46 | 46 | 20,0 |
| 2 | 133 | 133,2 | 1 | 2,22 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 1 | 0,3 | 1,15 | 39,96 | 1,2 | 41 | 82 | 128 | 19,9 |
| 3 | 89 | 73 | 1 | 1,62 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,15 | 36,5 | 1,2 | 38 | 76 | 204 | 19,8 |
| 4 | 57 | 137,4 | 0,5 | 1,30 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,05 | 206,1 | 1,0 | 207 | 414 | 618 | 19,4 |
| 5 | 57 | 658,3 | 0,5 | 0,91 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,05 | 987,45 | 1,0 | 988 | 1976 | 2594 | 17,4 |
| 6 | 57 | 147,9 | 0,5 | 0,58 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,05 | 221,85 | 1,0 | 223 | 446 | 3040 | 17,0 |

Таблица 80 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной дет. сада №10 г. Куртамыша

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды ,т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 108 | 78,8 | 1 | 6,18 | 0,23 | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,8 | 2,72 | 63,04 | 2,7 | 66 | 132 | 132 | 19,9 |
| 2 | 89 | 65,5 | 1 | 4,72 | 0,25 | 1,3 | 0,5 | 1 | 1,3 | 3,2 | 85,15 | 3,2 | 88 | 176 | 176 | 19,7 |
| 3 | 76 | 6,5 | 0,5 | 1,46 | 0,16 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1,31 | 3,9 | 0,7 | 5 | 10 | 10 | 19,7 |
| 4 | 57 | 165,9 | 0,5 | 0,33 | 0,25 | 1,8 | 0,5 | 1 | 1,8 | 3,2 | 298,62 | 1,6 | 300 | 600 | 600 | 19,1 |
| 5 | 50 | 40,7 | 0,5 | 1,13 | 0,27 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 3,73 | 122,1 | 1,9 | 124 | 248 | 248 | 18,9 |
| 6 | 32 | 161,5 | 0,5 | 0,69 | 0,15 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1,15 | 161,5 | 0,6 | 162 | 324 | 324 | 18,6 |

Таблица 81 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной дет. сада №11 г. Куртамыша

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды ,т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 89 | 40 | 0,5 | 4,22 | 0,22 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2,48 | 40 | 1,2 | 41 | 82 | 82 | 19,9 |
| 2 | 76 | 29 | 0,5 | 4,22 | 0,31 | 2,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 4,91 | 72,5 | 2,5 | 75 | 150 | 150 | 19,8 |
| 3 | 57 | 15 | 0,5 | 4,22 | 0,6 | 13 | 0,5 | 1 | 13 | 18,4 | 195 | 9,2 | 204 | 408 | 408 | 19,4 |

Таблица 82 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной ср. школы №1 г. Куртамыша

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды ,т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 108 | 138 | 0,5 | 14,0 | 0,53 | 4 | 0,5 | 1 | 4 | 14,4 | 552 | 7,2 | 559 | 1118 | 1118 | 18,9 |
| 2 | 76 | 73 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,51 | 36,5 | 0,3 | 37 | 74 | 74 | 18,8 |
| 3 | 76 | 13,5 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,51 | 6,75 | 0,3 | 7 | 14 | 14 | 18,8 |
| 4 | 57 | 143,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2,05 | 143,7 | 1,0 | 145 | 290 | 290 | 18,5 |
| 5 | 32 | 70 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,51 | 70 | 0,3 | 70 | 140 | 140 | 18,4 |

Таблица 83 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной ср. школы №2 г. Куртамыша по первому магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды ,т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 159 | 87 | 0,5 | 21,2 | 0,35 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,26 | 87 | 3,1 | 90 | 180 | 180 | 19,8 |
| 2 | 133 | 50,7 | 0,5 | 20,6 | 0,49 | 2,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 12,3 | 126,75 | 6,2 | 133 | 266 | 266 | 19,5 |
| 3 | 108 | 62,17 | 0,5 | 20,2 | 0,74 | 8,5 | 0,5 | 1 | 8,5 | 28 | 528,45 | 14,0 | 542 | 1084 | 1084 | 18,4 |
| 4 | 108 | 207,03 | 0,5 | 4,4 | 0,15 | 0,4 | 0,5 | 1 | 0,4 | 1,15 | 82,812 | 0,6 | 83 | 166 | 166 | 18,2 |

Таблица 84 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной ср. школы №2 г. Куртамыша по второму магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды ,т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 133 | 79,2 | 0,5 | 11,5 | 0,26 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0,75 | 3,46 | 59,4 | 1,7 | 61 | 122 | 122 | 24,9 |
| 2 | 89 | 49,86 | 0,5 | 4,3 | 0,24 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2,94 | 49,86 | 1,5 | 51 | 102 | 102 | 24,8 |
| 3 | 89 | 22,64 | 0,5 | 7,2 | 0,39 | 2,8 | 0,5 | 1 | 2,8 | 7,79 | 63,392 | 3,9 | 67 | 134 | 134 | 24,7 |
| 4 | 76 | 190,8 | 0,5 | 4,1 | 0,31 | 2,4 | 0,5 | 1 | 2,4 | 4,91 | 457,92 | 2,5 | 460 | 920 | 920 | 23,8 |
| 5 | 57 | 231,9 | 0,5 | 3,1 | 0,46 | 8 | 0,5 | 1 | 8 | 10,8 | 1855,2 | 5,4 | 1861 | 3722 | 3722 | 20,1 |
| 6 | 50 | 68,2 | 0,5 | 2,6 | 0,38 | 5,3 | 0,5 | 1 | 5,3 | 7,39 | 361,46 | 3,7 | 365 | 730 | 730 | 19,4 |
| 7 | 32 | 4,6 | 0,5 | 2,2 | 1,5 | 13 | 0,5 | 1 | 13 | 115 | 59,8 | 57,5 | 117 | 234 | 234 | 19,2 |

Таблица 85 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной ПТУ-интернат г. Куртамыша по первому магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 108 | 32,4 | 1 | 9,3 | 0,34 | 1,8 | 0,5 | 1 | 1,8 | 6 | 58,32 | 6,0 | 64 | 128 | 128 | 24,9 |
| 2 | 57 | 94,48 | 0,5 | 2,3 | 0,36 | 4,8 | 0,5 | 1 | 4,8 | 6,64 | 453,50 | 3,3 | 457 | 914 | 914 | 24,0 |
| 3 | 108 | 80,9 | 1 | 7,0 | 0,26 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,46 | 80,9 | 3,5 | 84 | 168 | 168 | 23,8 |
| 4 | 57 | 82,4 | 0,5 | 4,0 | 0,6 | 12 | 0,5 | 1 | 12 | 18,4 | 988,8 | 9,2 | 998 | 1996 | 1996 | 21,8 |
| 5 | 76 | 110,7 | 0,5 | 3,0 | 0,24 | 1,3 | 0,5 | 1 | 1,3 | 2,94 | 143,91 | 1,5 | 145 | 290 | 290 | 21,5 |
| 6 | 57 | 348,62 | 0,5 | 1,7 | 0,25 | 2,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 3,2 | 871,55 | 1,6 | 873 | 1746 | 1746 | 19,8 |
| 7 | 50 | 4,9 | 0,5 | 0,7 | 0,18 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1,66 | 4,9 | 0,8 | 6 | 12 | 12 | 19,8 |
| 8 | 32 | 78 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1,15 | 78 | 0,6 | 79 | 158 | 158 | 19,6 |

Таблица 86 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной ПТУ-интернат г. Куртамыша по второму магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 108 | 49,7 | 0,5 | 19,5 | 0,7 | 8 | 0,5 | 1 | 8 | 25,1 | 397,6 | 12,6 | 410 | 820 | 820 | 19,2 |
| 2 | 89 | 180 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,51 | 90 | 0,3 | 90 | 180 | 180 | 19,0 |
| 3 | 57 | 198 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2,05 | 198 | 1,0 | 199 | 398 | 398 | 18,6 |

Таблица 87 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной пищекомбината г. Куртамыша по первому магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды ,т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 108 | 241 | 0,5 | 8,0 | 0,42 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 9 | 723 | 4,5 | 728 | 1456 | 1456 | 48,5 |
| 2 | 57 | 136 | 0,5 | 2,9 | 0,42 | 6,7 | 0,5 | 1 | 6,7 | 9 | 911,2 | 4,5 | 916 | 1832 | 1832 | 46,7 |
| 3 | 89 | 250 | 0,5 | 2,1 | 0,33 | 2,1 | 0,5 | 1 | 2,1 | 5,5 | 525 | 2,8 | 528 | 1056 | 1056 | 45,6 |
| 4 | 57 | 104 | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 20 | 0,5 | 1 | 20 | 28,7 | 2080 | 43,1 | 2123 | 4246 | 4246 | 41,4 |
| 5 | 50 | 50,5 | 2,5 | 0,7 | 0,65 | 15 | 0,5 | 1 | 15 | 21,5 | 757,5 | 53,8 | 811 | 1622 | 1622 | 39,8 |
| 6 | 32 | 105 | 3,5 | 0,4 | 0,75 | 30 | 0,5 | 1 | 30 | 28,7 | 3150 | 100,5 | 3251 | 6502 | 6502 | 33,3 |

Таблица 88 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной пищекомбината г. Куртамыша по второму магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды ,т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 76 | 57 | 0,5 | 1,7 | 0,16 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,31 | 28,5 | 0,7 | 29 | 58 | 58 | 19,9 |
| 2 | 57 | 86 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1,15 | 86 | 0,6 | 87 | 174 | 174 | 19,7 |

Таблица 89 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной пищекомбината г. Куртамыша по третьему магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды ,т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 57 | 112 | 0,5 | 4,4 | 0,65 | 15 | 0,5 | 1 | 15 | 21,6 | 1680 | 10,8 | 1691 | 3382 | 3382 | 16,6 |

Таблица 90 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной «Ритм» г. Куртамыша

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды ,т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 159 | 133 | 1,5 | 20,0 | 0,33 | 0,95 | 0,5 | 1 | 0,95 |  | 126,35 | 0,0 | 126 | 252 | 252 | 29,7 |
| 2 | 108 | 50 | 1 | 8,6 | 0,32 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |  | 75 | 0,0 | 75 | 150 | 150 | 29,6 |
| 3 | 89 | 116 | 0,5 | 3,6 | 0,2 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0,75 |  | 87 | 0,0 | 87 | 174 | 174 | 29,4 |
| 4 | 57 | 110 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |  | 165 | 0,0 | 165 | 330 | 330 | 29,1 |
| 5 | 89 | 188 | 0,5 | 4,7 | 0,25 | 1,3 | 0,5 | 1 | 1,3 |  | 244,4 | 0,0 | 244 | 488 | 488 | 28,6 |
| 6 | 57 | 173,5 | 0,5 | 1,9 | 0,28 | 3 | 0,5 | 1 | 3 |  | 520,5 | 0,0 | 521 | 1042 | 1042 | 27,6 |
| 7 | 89 | 147,3 | 0,5 | 2,2 | 0,16 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 |  | 73,65 | 0,0 | 74 | 148 | 148 | 27,5 |
| 8 | 57 | 140 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 0,5 | 1 | 1,6 |  | 224 | 0,0 | 224 | 448 | 448 | 27,1 |
| 9 | 89 | 225,2 | 0,5 | 11,4 | 0,6 | 7 | 0,5 | 1 | 7 |  | 1576,4 | 0,0 | 1576 | 3152 | 3152 | 23,9 |
| 10 | 76 | 377 | 0,5 | 1,9 | 0,16 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,6 |  | 226,2 | 0,0 | 226 | 452 | 452 | 23,4 |
| 11 | 57 | 217 | 0,5 | 1,6 | 0,24 | 2,2 | 0,5 | 1 | 2,2 |  | 477,4 | 0,0 | 477 | 954 | 954 | 22,4 |
| 12 | 50 | 105 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 1,8 | 0,5 | 1 | 1,8 |  | 189 | 0,0 | 189 | 378 | 378 | 22,0 |
| 13 | 32 | 20 | 0,5 | 0,7 | 0,18 | 1,4 | 0,5 | 1 | 1,4 |  | 28 | 0,0 | 28 | 56 | 56 | 21,9 |

Таблица 91 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной п. Медицинский г. Куртамыша

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды ,т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 108 | 102 | 0,5 | 10,4 | 0,36 | 2,2 | 0,5 | 1 | 2,2 | 6,64 | 224,4 | 3,3 | 228 | 456 | 456 | 19,5 |
| 2 | 89 | 47 | 0,5 | 3,1 | 0,18 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1,66 | 28,2 | 0,8 | 29 | 58 | 58 | 19,4 |
| 3 | 89 | 101,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,51 | 20,3 | 0,3 | 21 | 42 | 42 | 19,4 |
| 4 | 89 | 106,54 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1 | 0,4 | 2,05 | 42,616 | 3,1 | 46 | 92 | 92 | 19,3 |
| 5 | 57 | 32 | 2,5 | 0,8 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2,05 | 32 | 5,1 | 37 | 74 | 74 | 19,2 |
| 6 | 89 | 145,56 | 3,5 | 7,3 | 0,4 | 3,1 | 0,5 | 1 | 3,1 | 8,18 | 451,24 | 28,6 | 480 | 960 | 960 | 18,2 |
| 7 | 76 | 178,3 | 4,5 | 2,2 | 0,17 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1,48 | 124,81 | 6,7 | 132 | 264 | 264 | 17,9 |
| 8 | 57 | 251 | 5,5 | 0,6 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2,05 | 251 | 11,3 | 262 | 524 | 524 | 17,4 |
| 9 | 32 | 7 | 6,5 | 0,3 | 0,1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,51 | 7 | 3,3 | 10 | 20 | 20 | 17,4 |

Таблица 92 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной МПМК-2 г. Куртамыша по первому магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды ,т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 159 | 57 | 0,5 | 27,7 | 0,44 | 1,8 | 0,5 | 1 | 1,8 | 9,89 | 102,6 | 4,9 | 108 | 216 | 216 | 49,8 |
| 2 | 57 | 178,63 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 1,8 | 0,5 | 1 | 1,8 | 2,05 | 321,53 | 1,0 | 323 | 646 | 646 | 49,2 |
| 3 | 108 | 141 | 0,5 | 26,2 | 0,95 | 4 | 0,5 | 1 | 4 | 42 | 564 | 21,0 | 585 | 1170 | 1170 | 48,0 |
| 4 | 57 | 162 | 0,5 | 3,9 | 0,58 | 5 | 0,5 | 1 | 5 | 17,7 | 810 | 8,9 | 819 | 1638 | 1638 | 46,4 |
| 5 | 89 | 272,5 | 0,5 | 22,3 | 1,2 | 8 | 0,5 | 1 | 8 | 74 | 2180 | 37,0 | 2217 | 4434 | 4434 | 42,0 |
| 6 | 76 | 198,91 | 0,5 | 16,4 | 1,2 | 9 | 0,5 | 1 | 9 | 74 | 1790,2 | 37,0 | 1827 | 3654 | 3654 | 38,3 |
| 7 | 57 | 323,37 | 0,5 | 11,8 | 1,6 | 11 | 0,5 | 1 | 11 | 131 | 3557,1 | 65,5 | 3623 | 7246 | 7246 | 31,1 |
| 8 | 32 | 19 | 0,5 | 3,4 | 0,76 | 12 | 0,5 | 1 | 12 | 30 | 228 | 15,0 | 243 | 486 | 486 | 30,6 |

Таблица 93 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной МПМК-2 г. Куртамыша по второму магистральному выводу

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды ,т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 159 | 59 | 0,5 | 6,9 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,05 | 29,5 | 1,0 | 31 | 62 | 62 | 19,9 |
| 2 | 76 | 105,59 | 0,5 | 5,6 | 0,4 | 4,2 | 0,5 | 1 | 8,18 | 1,48 | 863,73 | 0,7 | 864 | 1728 | 1728 | 18,2 |
| 3 | 57 | 94 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 0,5 | 1 | 1,8 | 2,05 | 169,2 | 1,0 | 170 | 340 | 340 | 17,9 |

Таблица 94 -  Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной «Эдельвейс» г. Куртамыша

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды, т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 57 | 103,8 | 0,5 | 4,6 | 0,68 | 16 | 0,5 | 1 | 16 | 23,6 | 1660,8 | 11,8 | 1673 | 3346 | 3346 | 16,7 |
| 2 | 57 | 73,7 | 0,5 | 2,5 | 0,38 | 5,4 | 0,5 | 1 | 5,4 | 7,39 | 397,98 | 3,7 | 402 | 804 | 804 | 15,9 |

Таблица 95 - Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной Сырзавода г. Куртамыша

| Номер участка | характеристика участка |  |  | расчетные данные участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потери напора от источника, мм | располагаемый напор в конце участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр трубы, мм | длина трубы, м | сумма коэф. местн. сопротив. | расход воды ,т/ч | скорость воды м/с | уд. потери напора при к = 5, мм/м | эквивалент. шероховатость, мм | поправочн. коэфф. к уд. потерям | истинное значение уд. потерь, мм/м | потери напора на участке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельн. местн. мм | линейные, мм | местные, мм | всего, мм | по 2-м трубам, мм |  |  |
| 1 | 108 | 142 | 0,5 | 11,7 | 0,38 | 2,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 7,39 | 355 | 3,7 | 359 | 718 | 718 | 19,3 |
| 2 | 89 | 15 | 0,5 | 11,7 | 0,6 | 7 | 0,5 | 1 | 7 | 18,4 | 105 | 9,2 | 114 | 228 | 228 | 19,1 |
| 3 | 76 | 10 | 0,5 | 11,7 | 0,85 | 13 | 0,5 | 1 | 13 | 31 | 130 | 15,5 | 146 | 292 | 292 | 18,8 |

| Таблица 96 - Гидравлический расчет магистральной тепловой сети от центральной котельной (существующее положение) Т1-Т2=20 С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка трассы | Т1,Т2 |  | длина (м) эквив. | Т1-Т2=20 С |  | Потери давления |  |  | Располагаемый напор на магистрали в точке подключения |  |  | Располагаемый напор на вводе в Т П от магистрали РАСЧЕТ |  |  | Располагаемый напор на выходе из ТП ФАКТ |  |  |  |
|  | наружный диаметр (мм) | длина (м) |  | Нагрузка, Гкал/час | расход теплоносителя | Δh мм/м | общие потери давленияΔP м в одной трубе | общие потери давления ΔP кгс/см2 в одной трубе | Р1 кгс/см2 | Р2 кгс/ см2 | ΔН кгс/ см2 | Р1 кгс/см2 | Р2 кгс/ см2 | ΔН кгс/см2 | Р1 кгс/см2 | Р2 кгс/см2 | ΔН кгс/см2 |  |
| Магистраль №1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 1,3 | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦК-ТК1 | 377 | 8 | 10 | 9,2300 | 462 | 5,03 | 0,05 | 0,01 | 4,49 | 1,31 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-ТК2 | 377 | 117 | 152 | 7,6979 | 385 | 3,43 | 0,52 | 0,05 | 4,44 | 1,36 | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 - ТК2а/м | 377 | 24 | 31 | 5,3339 | 267 | 1,73 | 0,05 | 0,01 | 4,44 | 1,36 | 3,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2а/м-ТК3 | 377 | 127 | 165 | 5,1136 | 256 | 1,61 | 0,27 | 0,03 | 4,41 | 1,39 | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3-ТК4 | 273 | 532 | 692 | 5,1136 | 256 | 8,95 | 6,19 | 0,62 | 3,79 | 2,01 | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4 - ТК6 | 219 | 367 | 477 | 3,5234 | 176 | 13,20 | 6,30 | 0,63 | 3,16 | 2,64 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК6 - ТК11 заужение | 219 | 210 | 273 | 3,2571 | 163 | 11,70 | 3,19 | 0,32 | 2,84 | 2,96 | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК11 - ТК12 - ТК13 (ТП8) | 219 | 370 | 481 | 3,0480 | 152 | 9,10 | 4,38 | 0,44 | 2,40 | 3,40 | -0,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК13 - ТК14 - ТК12 (ТП9) | 219 | 327 | 425 | 2,0313 | 102 | 4,75 | 2,02 | 0,20 | 2,20 | 3,60 | -1,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК15-ТК17-ТП10 | 133 | 379 | 493 | 0,5017 | 25 | 3,97 | 1,96 | 0,20 | 2,01 | 3,79 | -1,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦК-ТП12 заужение | 159 | 104 | 135 | 1,8414 | 92 | 19,10 | 2,58 | 0,26 | 4,60 | 2,50 | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 273 | 364 | 473 | 1,8414 | 92 | 1,07 | 0,51 | 0,05 | 4,55 | 2,55 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2а/м-здания на вводе |  |  |  | 0,2203 | 11 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистраль №2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная-ТК1-ТП12 ввод | 273 | 364 | 473,2 | 1,8414 | 92 | 1,07 | 0,51 | 0,05 | 4,80 | 2,20 | 2,60 | 4,75 | 2,20 | 2,55 |  |  |  |  |
| заужение | 159 | 104 | 135,2 | 1,8414 | 92 | 19,10 | 2,58 | 0,26 |  |  |  | 4,49 | 2,46 | 2,03 | 3,4 | 2,25 | 1,1 |  |
| Магистраль №1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-ТП1 ввод | 273 | 86,5 | 112,45 | 1,48 | 74 | 0,72 | 0,08 | 0,01 | 4,44 | 1,36 | 3,09 | 4,43 | 1,37 | 3,07 |  |  |  |  |
|  | 159 | 71,5 | 92,95 | 1,48 | 74 | 12,90 | 1,20 | 0,12 |  |  |  | 4,31 | 1,49 | 2,83 |  |  |  |  |
|  | 133 | 15 | 19,5 | 1,48 | 74 | 32,10 | 0,63 | 0,06 |  |  |  | 4,25 | 1,55 | 2,70 | 6 | 2,5 | 3,5 |  |
| ТК2 - ТП2 ввод | 219 | 113 | 146,9 | 1,16 | 58 | 1,45 | 0,21 | 0,02 | 4,44 | 1,36 | 3,09 | 4,42 | 1,38 | 3,04 |  |  |  |  |
|  | 159 | 74 | 96,2 | 1,16 | 58 | 7,94 | 0,76 | 0,08 |  |  |  | 4,34 | 1,46 | 2,89 |  |  |  |  |
|  | 133 | 26 | 33,8 | 1,16 | 58 | 20,80 | 0,70 | 0,07 |  |  |  | 4,27 | 1,53 | 2,75 | 5 | 3,6 | 1,4 |  |
| ТК4 - ТП3 ввод заужение | 133 | 115 | 149,5 | 1,59 | 80 | 39,60 | 5,92 | 0,59 | 3,79 | 2,01 | 1,78 | 3,20 | 2,60 | 0,60 | 3,8 | 2,8 | 1 |  |
| ТК6-ТП5 ввод | 108 | 70 | 91 | 0,106 | 5 | 0,53 | 0,05 | 0,00 | 3,16 | 2,64 | 0,52 | 3,16 | 2,64 | 0,51 | 4,6 | 3,8 | 0,8 |  |
| ТК6-ТК7 ввод на ТП4 | 219 | 147 | 191,1 | 0,1603 | 8 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 3,16 | 2,64 | 0,52 | 3,16 | 2,64 | 0,52 |  |  | 0 |  |
| ТК7-ТК4а ввод на ТП4 | 108 | 18 | 23,4 | 0,1603 | 8 | 1,30 | 0,03 | 0,00 | 3,16 | 2,64 | 0,52 | 3,16 | 2,64 | 0,51 | 4,45 | 1,6 | 2,85 |  |
| ТК11 - ТП6 ввод | 108 | 12 | 15,6 | 0,2091 | 10 | 2,02 | 0,03 | 0,00 | 2,84 | 2,96 | -0,12 | 2,84 | 2,96 | -0,12 | 4,75 | 4,4 | 0,35 |  |
| ТК13 - ТП8 ввод | 133 | 18 | 23,4 | 1,044 | 52 | 16,70 | 0,39 | 0,04 | 2,40 | 4,19 | -1,79 | 2,37 | 4,23 | -1,86 | 6,5 | 6,2 | 0,3 |  |
| ТК15 - ТП9 ввод заужение | 159 | 138 | 179,4 | 1,4915 | 75 | 13,60 | 2,44 | 0,24 | 2,20 | 4,37 | -2,17 | 1,96 | 4,61 | -2,66 | 7,8 | 6 | 1,8 |  |
| ТК15-ТК17-ТП10 ввод | 133 | 376 | 488,8 | 0,5017 | 25 | 3,81 | 1,86 | 0,19 | 2,01 | 4,96 | -2,95 | 1,82 | 5,15 | -3,33 | 6,6 | 6,2 | 0,4 |  |
|  |  |  |  | 9,584 | 479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 97 - Гидравлический расчет магистральной тепловой сети от центральной котельной (проектируемое положение) Т1-Т2=20 С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка трассы | Т1,Т2 |  | длина (м) эквив. | Т1-Т2=18 С |  | Потери давления |  |  | Располагаемый напор на магистрали в точке подключения |  |  | Располагаемый напор на вводе в Т П от магистрали РАСЧЕТ |  |  |
|  | наружный диаметр (мм) | длина (м) |  | Нагрузка, Гкал/час | расход теплоносителя | Δh мм/м | общие потери давленияΔP м в одной трубе | общие потери давления ΔP кгс/см2 в одной трубе | Р1 кгс/ см2 | Р2 кгс/ см2 | ΔН кгс/ см2 | Р1 кгс/ см2 | Р2 кгс/ см2 | ΔН кгс/ см2 |
| Магистраль №1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 | 1,3 | 6,20 |  |  |  |
| ЦК-ТК1 | 377 | 8 | 10 | 9,8600 | 493 | 5,71 | 0,06 | 0,01 | 7,49 | 1,31 | 6,19 |  |  |  |
| ТК1-ТК2 | 377 | 117 | 152 | 7,9739 | 399 | 3,80 | 0,58 | 0,06 | 7,44 | 1,36 | 6,07 |  |  |  |
| ТК2 - ТК2а/м | 377 | 24 | 31 | 5,3339 | 267 | 1,73 | 0,05 | 0,01 | 7,43 | 1,37 | 6,06 |  |  |  |
| ТК2а/м-ТК3 | 377 | 127 | 165 | 5,1136 | 256 | 1,61 | 0,27 | 0,03 | 7,40 | 1,40 | 6,01 |  |  |  |
| ТК3-ТК4 | 273 | 532 | 692 | 5,1136 | 256 | 8,95 | 6,19 | 0,62 | 6,79 | 2,01 | 4,77 |  |  |  |
| ТК4 - ТК6 | 219 | 367 | 477 | 3,5234 | 176 | 13,20 | 6,30 | 0,63 | 6,16 | 2,64 | 3,51 |  |  |  |
| ТК6 - ТК11 заужение | 219 | 210 | 273 | 3,2571 | 163 | 11,70 | 3,19 | 0,32 | 5,84 | 2,96 | 2,87 |  |  |  |
| ТК11 - ТК12 - ТК13 (ТП8) | 219 | 370 | 481 | 3,0480 | 152 | 9,10 | 4,38 | 0,44 | 5,40 | 3,40 | 2,00 |  |  |  |
| ТК13 - ТК14 - ТК12 (ТП9) | 219 | 327 | 425 | 2,0313 | 102 | 4,75 | 2,02 | 0,20 | 5,20 | 3,60 | 1,59 |  |  |  |
| ТК15-ТК17-ТП10 | 133 | 379 | 493 | 0,5017 | 25 | 3,97 | 1,96 | 0,20 | 5,00 | 3,80 | 1,20 |  |  |  |
| ЦК-ТП12 заужение | 159 | 104 | 135 | 1,8414 | 92 | 19,10 | 2,58 | 0,26 | 4,60 | 2,50 | 2,10 |  |  |  |
|  | 273 | 364 | 473 | 1,8414 | 92 | 1,07 | 0,51 | 0,05 | 4,55 | 2,55 | 2,00 |  |  |  |
| ТК2а/м-здания на вводе |  |  |  | 0,2203 | 11 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Магистраль №2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная-ТК1-ТП12 ввод | 273 | 364 | 473,2 | 1,8414 | 92 | 1,07 | 0,51 | 0,05 | 4,80 | 2,20 | 2,60 | 4,75 | 2,20 | 2,55 |
| заужение | 159 | 104 | 135,2 | 1,8414 | 92 | 19,10 | 2,58 | 0,26 |  |  |  | 4,49 | 2,46 | 2,03 |
| Магистраль №1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2-ТП1 ввод | 273 | 86,5 | 112,45 | 1,756 | 88 | 1,07 | 0,12 | 0,01 | 7,44 | 1,36 | 6,07 | 7,42 | 1,38 | 6,05 |
|  | 159 | 71,5 | 92,95 | 1,756 | 88 | 19,10 | 1,78 | 0,18 |  |  |  | 7,25 | 1,55 | 5,69 |
|  | 133 | 15 | 19,5 | 1,756 | 88 | 50,10 | 0,98 | 0,10 |  |  |  | 7,15 | 1,65 | 5,50 |
| ТК2 - ТП2 ввод | 219 | 113 | 146,9 | 1,16 | 58 | 1,45 | 0,21 | 0,02 | 7,44 | 1,36 | 6,07 | 7,41 | 1,39 | 6,03 |
|  | 159 | 74 | 96,2 | 1,16 | 58 | 7,94 | 0,76 | 0,08 |  |  |  | 7,34 | 1,46 | 5,88 |
|  | 133 | 26 | 33,8 | 1,16 | 58 | 20,80 | 0,70 | 0,07 |  |  |  | 7,27 | 1,53 | 5,74 |
| ТК4 - ТП3 ввод заужение | 133 | 115 | 149,5 | 1,59 | 80 | 39,60 | 5,92 | 0,59 | 6,79 | 2,01 | 4,77 | 6,19 | 2,61 | 3,59 |
| ТК6-ТП5 ввод | 108 | 70 | 91 | 0,106 | 5 | 0,53 | 0,05 | 0,00 | 6,16 | 2,64 | 3,51 | 6,15 | 2,65 | 3,50 |
| ТК6-ТК7 ввод на ТП4 | 219 | 147 | 191,1 | 0,1603 | 8 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 6,16 | 2,64 | 3,51 | 6,15 | 2,65 | 3,51 |
| ТК7-ТК4а ввод на ТП4 | 108 | 18 | 23,4 | 0,1603 | 8 | 1,30 | 0,03 | 0,00 | 6,15 | 2,65 | 3,51 | 6,15 | 2,65 | 3,50 |
| ТК11 - ТП6 ввод | 108 | 12 | 15,6 | 0,2091 | 10 | 2,02 | 0,03 | 0,00 | 5,84 | 2,96 | 2,87 | 5,83 | 2,97 | 2,87 |
| ТК13 - ТП8 ввод | 133 | 18 | 23,4 | 1,044 | 52 | 16,70 | 0,39 | 0,04 | 5,40 | 4,19 | 1,21 | 5,36 | 4,23 | 1,13 |
| ТК15 - ТП9 ввод заужение | 159 | 138 | 179,4 | 1,4915 | 75 | 13,60 | 2,44 | 0,24 | 5,20 | 4,37 | 0,83 | 4,95 | 4,61 | 0,34 |
| ТК15-ТК17-ТП10 ввод | 133 | 376 | 488,8 | 0,5017 | 25 | 3,81 | 1,86 | 0,19 | 5,00 | 4,96 | 0,04 | 4,81 | 5,15 | -0,33 |
|  |  |  |  | 9,86 | 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Перспективы развития строительных фондов, а также сноса на рассматриваемую перспективу, на территории Куртамышского муниципального округа не планируется. В соответствии с этим прирост тепловых нагрузок не рассчитывался.

Предложения по модернизации источников подробнее рассмотрены в главе 6.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

1 вариант

Основным направлением развития систем теплоснабжения поселения является газификация частного сектора и газификация угольных (дизельных) котельных города, в том числе муниципальных котельных, позволяющая потребителям частного сектора перейти на индивидуальное, газовое теплоснабжение. Так же предусматривается развитие тепловых сетей для подключения вновь строящихся объектов капитального строительства при точечной застройке поселения.

Таблица 98 - Перспективный план газификации угольных котельных города Куртамыша

| № п/п | Наименование объекта | № котельной | Наименование котельной | Планируемый срок перевода котельной на газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | ЦК | Центральная котельная | 2022-2025 год |
| 2 | Котельная | 3 | Средняя школа №2 | 4кв.2022 год |
| 3 | Котельная | 4 | ПТУ-интернат | 4кв.2022 год |
| 4 | Котельная | 2 | МПМК-2 | 2023-2024 год |
| 5 | Котельная | 5 | Пищекомбинат | 2023-2024 год |
| 6 | Котельная | 6 | Ритм | 2023-2024 год |
| 7 | Котельная | 11 | Средняя школа №1 | 2024-2025 год |
| 8 | Котельная | 1 | Детский сад №10 | 2025-2026 год |
| 9 | Котельная | 7 | Медицинский | 2025-2026 год |
| 10 | Котельная | 8 | Детский сад №11 | 2025-2026 год |
| 11 | Котельная | 10 | Эдельвейс | 2026-2027 год |
| 12 | Котельная | 12 | Сырзавод | 2026-2027 год |

2 вариант

В случае неблагоприятной экономической ситуации, газификация муниципальных угольных котельных может быть отложена на неопределенный срок, в таком случае потребуется капитальный ремонт зданий Центральной котельной, котельной №3 школы №2, котельной №4 ПТУ-интернат, котельной №6 РИТМ, котельной №5 Пищекомбинат, котельной №2 МПМК-2, что потребует в ближайшее время 2022-2025 годы серьезных денежных средств на капитальный ремонт пришедших в негодность зданий котельных. Расчет потребности в денежных средствах на капитальный ремонт зданий котельных не проводился.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения не представляется возможным, в связи с недостаточностью сведений о капитальном ремонте зданий котельных.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения

Приоритетным направлением развития теплоснабжения поселения является перевод угольных котельных на природный газ, что позволит автоматизировать процессы приготовления теплоносителя, уменьшит энергоемкость производства тепловой энергии, улучшит качество теплоснабжения потребителей тепловой энергии, позволит котельной работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала, значительно сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Глава 6 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в городе Куртамыше – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории Куртамышского муниципального округа отсутствует.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы в котельных Куртамышского муниципального округа отсутствуют.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в Куртамышском муниципальном округе равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

Фактический и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных Куртамышского муниципального округа и максимального потребления теплопотребляющими установками потребителей приведен в таблице 60 (Глава 1 Часть 7).

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя будет напрямую зависеть от подключенной тепловой нагрузки новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения и протяженности тепловых сетей к ним.

Глава 7 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Существующие зоны теплоснабжения и нагрузка потребителей на расчетный период для Куртамышского муниципального округа увеличится незначительно.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов на расчетный период уменьшится в связи с газификацией Куртамышского муниципального округа и переходом на газовое отопление частного сектора.

Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры – не предвидится. Возникновение условий ее организации – отключение многоэтажных домов от централизованной системы теплоснабжения – не предполагается.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В настоящее время на территории Куртамышского муниципального округа источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют. В соответствии с генеральным планом развития городского округа строительство таких источников не планируется.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Куртамышского муниципального округа нет источников тепловой энергии, функционирующих в комбинированном режиме.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в рамках данного документа не предусмотрено.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в Куртамышском муниципальном округе отсутствуют.

7.6 Обоснование предложений по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Работы по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на территории Куртамышского муниципального округа не планируется.

Таблица 99 - Предложения по техническому перевооружению источников с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | в т. ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030-2040 |  |
|  |  |  |  | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час | затраты, млн. руб. | Изменение установленной мощности, Гкал/час |
| 1 | Газификация угольной Центральной котельной г. Куртамыша | 120 | 12,9 |  |  | 120 | 12,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газификация угольной котельной с. Нижнее, ул. Мира 13 | 24,1 | 1,03 |  |  | 24,1 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Газификация угольной котельной с. Советское, ул. Школьная 1 | 20,2 | 0,52 |  |  | 20,2 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газификация угольной котельной с. Советское, ул. Школьная 9 | 18,8 | 0,34 |  |  | 18,8 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газификация угольной котельной Автошколы ДОСААФ, г. Куртамыш, ул. Пролетарская 8 | 15,2 | 0,36 |  |  |  |  | 15,2 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Газификация угольной котельной Пищекомбинат, г. Куртамыш, ул. Труда 61г | 16,5 | 1,2 |  |  |  |  | 16,5 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Газификация угольной котельной Д\сад №5, г. Куртамыш, ул. Правды 15а | 13,8 | 0,7 |  |  |  |  | 13,8 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Газификация угольной котельной Медицинский, г. Куртамыш, пер. Медицинский 9а | 16,3 | 0,5 |  |  |  |  | 16,3 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Газификация угольной котельной Сырзавод, г. Куртамыш, ул. Сосновая 1а | 13,8 | 0,3 |  |  |  |  | 13,8 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Газификация угольной котельной Эдельвейс, г. Куртамыш, ул. Ленина 7 | 13,8 | 0,3 |  |  |  |  | 13,8 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Газификация угольной котельной с. Пушкино, ул. Центральная 67 | 17,2 | 0,8 |  |  |  |  | 17,2 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Газификация угольной котельной с. Песьяное, ул. Боровая 2а | 17,0 | 0,8 |  |  |  |  | 17,0 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка ( в рамках концессионного соглашения) систем видеонаблюдения и диспетчеризации в котельной №18 с. Нижнее, ул. Мира, 13б | 0,3 | 1,03 |  |  |  |  | 0,3 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка ( в рамках концессионного соглашения) систем видеонаблюдения и диспетчеризации в котельной №24 с. Советское (ДК), ул. Школьная, 9 | 0,3 | 0,34 |  |  |  |  | 0,3 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления НР-18 на котел Универсал-6М 26 сек. с. Пушкино, ул. Центральная, 67 | 2,7 | 0,25 |  |  |  |  | 2,7 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления ЛУГА на котел Универсал-6М 22 сек. с. Белоногово, ул. Центральная, 37г | 2,5 | 0,088 |  |  |  |  | 2,5 | 0,088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления Луга на котел Универсал-6М 22 сек. с. Верхнее, ул. Школьная, 18а | 2,5 | 0,352 |  |  |  |  | 2,5 | 0,352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления НР-18 на котел Универсал-6М 26 сек. с. Долговка, ул. Нагорная, 1а | 2,9 | 0,266 |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 0,266 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления Луга на котел Универсал-6М 34 сек. с. Песьяное, ул. Боровая, 2а | 3,2 | 0,394 |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 0,394 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления НР-18 на котел Универсал-6М 18 сек. с. Обанино, ул. Заречная, 12а | 2,2 | 0,19 |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла КВ-100 КБ на котел Универсал-6М 18 сек. с.Костылево, ул. Центральная, 40 | 2,5 | 0,195 |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 0,195 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления ЛУГА на котел Универсал-6М 34 сек. с. Камаган, Школьная, 16 | 3,4 | 0,358 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 | 0,358 |  |  |  |  |
| 23 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления ЛУГА на котел Универсал-6М 14 сек. с. Закомалдино, ул. Садовая, 2а | 2,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 0 |  |  |  |  |
| 24 | Модернизация оборудования котельной путем замены котла собственного изготовления ЛУГА на котел Универсал-6М 14 сек. с. Пепелино, Центральная, 94а | 2,4 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 0,021 |  |  |  |  |
|  | Итого | 334 | 23,234 | 0 | 0 | 183,1 | 14,79 | 131,9 | 7,02 | 10,8 | 1,045 | 8,2 | 0,379 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перед проведением работ по реализации мероприятий необходимо разработать проектно-сметную документацию!

7.7 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

7.8 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В связи с достаточной удаленностью котельных друг от друга (более 4 км.) и экономической нецелесообразностью при их объединении в общую сеть, в связи с потерями при транспортировке тепловой энергии, а также тепловых потерь в сетях при ее передачи, увеличение зоны действия котельных не рассматривалось.

7.9 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам когенерации не предусмотрен, в связи с отсутствием последних и в рассматриваемой перспективе ввод не планируется.

7.10 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Действующих и запланированных к строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией не предусмотрены.

7.11 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На рассматриваемую перспективу до 2040 года вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельных не предусмотрено

7.12 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Теплоснабжение малоэтажных жилых зданий в зонах застройки предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные котлы, электроотопление). Централизованное теплоснабжение малоэтажной жилой застройки нецелесообразно в связи с низкой плотностью тепловой нагрузки.

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ).

7.13 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Данные балансы представлены в Главе 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки и Главе 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.

7.14 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Рекомендации отсутствуют.

7.15 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

На ближайшую перспективу строительство новых промышленных предприятий не планируется. Перспективное развитие промышленности намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением потребления за счет внедрения энергосберегающих технологий.

7.16  Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно, по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали

самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч х км2;

Δr - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения при существующем положении для котельных приводятся в таблице 100.

Таблица 100 - Эффективный радиус теплоснабжения основных источников при существующем положении

| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, 2024 г., м | Эффективный радиус теплоснабжения, км |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Центральная котельная г. Куртамыша | 2200 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Котельная №1 Дет./сад №2 | 110 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная №2 МПМК-2 | 1300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №3 Ср.школа №2 | 500 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Котельная №4 ПНИ | 300 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная №5 Пищекомбинат | 450 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Котельная №6 Ритм | 560 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная №7 Медицинсий | 300 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №8 Дет./сад №5 | 80 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №10 Эдельвейс | 70 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №11 Ср. школа №1 | 200 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №12 Сырзавод | 580 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная ИП «Сладковская Л.А.» | 750 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная Автошкола ДОСААФ | 180 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №15 школа с. Пушкино | 420 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №16 школа с. Белоногово | 450 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №17 школа с. Верхнее | 510 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная №18 школа с. Нижнее | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №19 школа с. Костылево | 70 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №20 школа с. Советское | 35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №21 школа с. Долговка | 550 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №22 школа с. Песьяное | 140 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная №29 Дом культ. с. Песьяное | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №23 школа с. Обанино | 40 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №24 Дом культ. с. Советское | 170 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №25 школа с. Камаган | 60 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №26 школа с. Косулино | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №27 школа с. Камыши | 44 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №28 школа с. Закомалдино | 15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №29 клуб с. Каминское | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №30 школа с. Пепелино | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №31 клуб с. Пепелино | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №32 школа с. Закоулово | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Глава 8 - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенных пунктов планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Планируется строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную и комплексную застройку во вновь осваиваемых районах Куртамышского муниципального округа.

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Муниципальные котельные

1. Замена тепловой сети на участке ТК1-ТК2 с 2Д426мм на 2Д219 мм.

Для приведения гидравлического режима работы тепловой сети на центральный тепловой пункт №12 к расчетному, необходимо заменить участок тепловой сети 2Д426 мм от Центральной угольной котельной на 2Д219 мм в связи с изменением точки подключения газовой блочно-модульной котельной  к существующим тепловым сетям.

Реализация данного мероприятия позволит оптимизировать теплоснабжение потребителей тепловой энергии, подключенных к ЦТП №12.

Суммарная стоимость реализации мероприятий составляет – 2,945 млн.руб. на 01.01.2022 года с учетом инфляции (2022-4,3%, 2023-4,0%, 2024-4,0%, 2025-4,0%) на 31.12.2025 составит ориентировочно – 3,459 млн.руб.

2. Строительство тепловой сети 2Д108 для переключения потребителей ЦТП№6 на теплосети ЦТП №8.

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей Центральной котельной необходимо провести работы по переключению потребителей ЦТП№6 на тепловые сети от ЦТП №8, что улучшит гидравлический режим работы магистральной тепловой сети и позволит отключить насосное оборудование в ЦТП №6 и в полной мере задействовать насосное оборудование на прямом и обратном трубопроводах в насосной ЦТП №8.

Суммарная стоимость реализации мероприятий составляет – 1,452 млн.руб. без НДС на 01.01.2022 года с учетом инфляции (2022-4,3%, 2023-4,0%, 2024-4,0%, 2025-4,0%) на 31.12.2025 составит ориентировочно – 1,689млн.руб.

Источник финансирования федеральный, областной бюджет, частично собственные средства теплоснабжающей организации

Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковская Л.А.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, повышения безопасности теплоснабжения абонентов, подключенных к котельной ИП Сладковской Л.А.  необходимо провести  реконструкцию тепловой сети надземной прокладки протяженностью 98 м в двухтрубном исчислении на участке от угла участка здания городского рынка по пер. Приозерный 3/1 до участка по пр. Ленина, 8А, а именно- изменить способ прокладки тепловых сетей с надземного на подземный в непроходных каналах. Реконструкция, в первую очередь, проводится в связи с существующим предписанием Администрации города Куртамыш о необходимости перекладки тепловой сети на данном участке с надземного на подземный. Кроме того, при изменении способа прокладки будут снижены потери тепловой энергии через изоляционные конструкции трубопроводов.  Изменение способа прокладки теплотрассы ИП Сладковской Л.А. также необходимо  в целях предупреждения  возникновения аварий и чрезвычайных ситуации, повышения безопасности дорожного движения,  так как на участке от угла здания городского рынка по пер. Приозерный 3/1 до участка по  пр. Ленина, 35Б участок теплотрассы проходит через городской парк, а на участке от пр. Ленина, 35Б до пр. Ленина 8А  участок теплотрассы проходит над автодорогой Курган-Куртамыш-Целинное. Для реконструкции тепловых сетей от котельной ИП Сладковской Л.А. необходимы средства в размере 1,441 млн. руб. без НДС  Размер инвестиций определен на основании укрупненных сметных расчетов. Источник финансирования – собственные средства.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых. Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения достигается реконструкцией существующих сетей.

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов требуется в соответствии с расчетными гидравлическими характеристиками тепловой сети будет проводиться в зависимости от развития перспективной застройки, требующей подключения к централизованному теплоснабжению.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Тепловые сети выполненные из стали находятся в аварийном состоянии, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. На реконструкцию магистральных тепловых сетей от центральной котельной и вводов на центральные тепловые пункты с увеличением диаметра требуется ориентировочно 20,264 млн.руб. без НДС.

Так же требуется замена ветхих бесхозяйных тепловых сетей протяженностью 4079,3 п.м. в двухтрубном исполнении, переданных для эксплуатации ОАО «СКС» в соответствии с     Распоряжением №551-р от 23 мая 2022 года «О закреплении сооружений по теплоснабжению» ориентировочные затраты - 8,620 млн.руб. без НДС.

Источник финансирования федеральный, областной бюджет, частично привлеченные средства, кредиты, частично собственные средства теплоснабжающей организации, прочие источники финансирования.

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории Куртамышского муниципального округа отсутствуют. Все насосное оборудование находится в зданиях соответствующих котельных и тепловых пунктах, строительство новых насосных повысительных и откачивающих станций не требуется.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Системы горячего водоснабжения в Куртамышском муниципальном округе отсутствуют.

Глава 10 - Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Расчеты годовых расходов основного вида топлива и нормативных запасов аварийных видов топлива приведены в таблице 19 и 20 для каменного угля калорийностью 4900 ккал/кг, природного газа 8000 ккал/нм3.

В настоящее время неснижаемые запасы твердого топлива (каменного угля) рассчитаны по объему и хранятся на каждой котельной, либо на центральном угольном складе. В случае перевода котельных с твердого на газообразное топливо в проектом решении будет предусмотрено аварийное топливо на каждой котельной.

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

В разрабатываемой Схеме аварийного топлива на котельных в перспективном периоде не предусматривается. В соответствии с этим расчет нормативных запасов аварийного топлива не производился. Результаты расчета нормативных запасов резервных видов топлива приведены в таблице 19 и 20.

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве топлива в котельных является природный газ и уголь. Поставка газа и угля осуществляется в соответствии с договором.

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива на территории Куртамышского муниципального округа является природный газ и уголь.

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным видом топлива на территории Куртамышского муниципального округа является природный газ и уголь.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с реализацией мероприятий по замене изношенного оборудования и повышения эффективности использования котельно-печного топлива.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки есть необходимость в мероприятиях по газификации имеющихся котельных в Куртамышском муниципальном округе, работающих на угольном топливе.

Глава 11 - Оценка надежности теплоснабжения

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Расчет безотказной работы участков теплотрассы муниципальных котельных г. Куртамыша приведены в таблицах 101 - 122.

Таблица 101 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы Центральной котельной г. Куртамыша по магистрали ЦК

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1979 | 38 | 0,0105 | 0,296 | 0,0031080 | 0,89693 |
| 2 | 1979 | 38 | 0,0105 | 0,918 | 0,0096390 | 0,71365 |
| 3 | 1979 | 38 | 0,0105 | 1,28659 | 0,0135092 | 0,62324 |
| 4 | 1979 | 38 | 0,0105 | 0,25441 | 0,0026713 | 0,91074 |
| 5 | 1979 | 38 | 0,0105 | 0,52 | 0,0054600 | 0,82605 |
| 6 | 1979 | 38 | 0,0105 | 0,6097 | 0,0064019 | 0,79926 |
| 7 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,249 | 0,0016932 | 0,94566 |
| 8 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,096 | 0,0006528 | 0,97869 |
| 9 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,1554 | 0,0000011 | 0,99996 |
| 10 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,074 | 0,0000005 | 0,99998 |
| 11 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,07 | 0,0000000 | 1,00000 |
| Всего | 1980 | 37 | 0,0088 | 4,5291 | 0,0398561 | 0,25792 |

Таблица 102 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы Центральной котельной г. Куртамыша от ТП №1

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,065 | 0,0000910 | 0,99809 |
| 2 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,3717 | 0,0005204 | 0,98913 |
| 3 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,2351 | 0,0003291 | 0,99311 |
| 4 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,025 | 0,0000350 | 0,99927 |
| 5 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,02 | 0,0000280 | 0,99941 |
| 6 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,0044 | 0,0000062 | 0,99987 |
| Всего | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,7212 | 0,0010097 | 0,97902 |

Таблица 103 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы Центральной котельной г. Куртамыша от ТП №2

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1982 | 35 | 0,0056 | 0,166 | 0,0009296 | 0,97069 |
| 2 | 1982 | 35 | 0,0056 | 0,1356 | 0,0007594 | 0,97599 |
| 3 | 1982 | 35 | 0,0056 | 0,1692 | 0,0009475 | 0,97014 |
| 4 | 1982 | 35 | 0,0056 | 0,163 | 0,0009128 | 0,97121 |
| 5 | 1982 | 35 | 0,0056 | 0,205 | 0,0011480 | 0,96393 |
| 6 | 1982 | 35 | 0,0056 | 0,1514 | 0,0008478 | 0,97324 |
| Всего | 1982 | 35 | 0,0056 | 0,9902 | 0,0055451 | 0,83741 |

Таблица 104 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы Центральной котельной г. Куртамыша от ТП №3

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,09871 | 0,0008292 | 0,97220 |
| 2 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,3904 | 0,0032794 | 0,89449 |
| 3 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,06861 | 0,0005763 | 0,98060 |
| 4 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,15261 | 0,0012819 | 0,95735 |
| 5 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,12059 | 0,0010130 | 0,96614 |
| 6 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,18502 | 0,0015542 | 0,94853 |
| 7 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,07168 | 0,0006021 | 0,97974 |
| 8 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,09168 | 0,0007701 | 0,97416 |
| 9 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,015 | 0,0001260 | 0,99573 |
| 10 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,05 | 0,0004200 | 0,98582 |
| Всего | 1980 | 37 | 0,0084 | 1,2443 | 0,0104521 | 0,70091 |

Таблица 105 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы Центральной котельной г. Куртамыша от ТП №4

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,0926 | 0,0003611 | 0,989225 |
| 2 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,0025 | 0,0000098 | 0,999706 |
| 3 | 1987 | 30 | 0,0025 | 0,081 | 0,0002025 | 0,994547 |
| 4 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,029 | 0,0001131 | 0,996613 |
| 5 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,014 | 0,0000546 | 0,998363 |
| Всего | 1984 | 33 | 0,0036 | 0,2191 | 0,0007888 | 0,976614 |

Таблица 106 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы Центральной котельной г. Куртамыша от ТП №5

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,0697 | 0,0000976 | 0,99795 |
| 2 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,02 | 0,0000280 | 0,99941 |
| 3 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,3312 | 0,0004637 | 0,99031 |
| 4 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,0307 | 0,0000430 | 0,99910 |
| Всего | 1993 | 21 | 0,0014 | 0,4516 | 0,0006322 | 0,98681 |

Таблица 107 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы Центральной котельной г. Куртамыша от ТП №6

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,0402 | 0,0003377 | 0,98858 |
| 2 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,0318 | 0,0002671 | 0,99096 |
| 3 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,0338 | 0,0002839 | 0,99039 |
| 4 | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,0213 | 0,0001789 | 0,99394 |
| Всего | 1980 | 37 | 0,0084 | 0,1271 | 0,0010676 | 0,96435 |

Таблица 108 -  Расчет безотказной работы участков теплотрассы Центральной котельной г. Куртамыша от ТП №8

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,033 | 0,0001518 | 0,99531 |
| 2 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,1172 | 0,0005391 | 0,98343 |
| 3 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,1445 | 0,0006647 | 0,97961 |
| 4 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,1096 | 0,0005042 | 0,98449 |
| 5 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,3843 | 0,0017678 | 0,94667 |
| 6 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,1745 | 0,0008027 | 0,97542 |
| 7 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,0845 | 0,0003887 | 0,98802 |
| 8 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,3047 | 0,0014016 | 0,95748 |
| 9 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,025 | 0,0001150 | 0,99644 |
| 10 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,013 | 0,0000598 | 0,99815 |
| 11 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,012 | 0,0000552 | 0,99829 |
| 12 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,08697 | 0,0004001 | 0,98767 |
| 13 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,06283 | 0,0002890 | 0,99108 |
| 14 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,1562 | 0,0007185 | 0,97797 |
| Всего | 1983 | 34 | 0,0046 | 1,7083 | 0,0078582 | 0,78380 |

Таблица 109 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы Центральной котельной г. Куртамыша от ТП №9

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1987 | 30 | 0,0025 | 0,04186 | 0,0001047 | 0,99718 |
| 2 | 1987 | 30 | 0,0025 | 0,05539 | 0,0001385 | 0,99627 |
| 3 | 1987 | 30 | 0,0025 | 0,05508 | 0,0001377 | 0,99629 |
| 4 | 1987 | 30 | 0,0025 | 0,1405 | 0,0003513 | 0,99056 |
| 5 | 1987 | 30 | 0,0025 | 0,008 | 0,0000200 | 0,99946 |
| 6 | 1987 | 30 | 0,0025 | 0,00814 | 0,0000204 | 0,99945 |
| 7 | 1987 | 30 | 0,0025 | 0,03473 | 0,0000868 | 0,99766 |
| 8 | 1987 | 30 | 0,0025 | 0,05149 | 0,0001287 | 0,99653 |
| 9 | 1987 | 30 | 0,0025 | 0,0496 | 0,0001240 | 0,99666 |
| 10 | 1987 | 30 | 0,0025 | 0,2672 | 0,0006680 | 0,98213 |
| 11 | 1982 | 35 | 0,0056 | 0,08886 | 0,0004976 | 0,98420 |
| 12 | 1982 | 35 | 0,0056 | 0,20727 | 0,0011607 | 0,96354 |
| 13 | 1982 | 35 | 0,0056 | 0,12238 | 0,0006853 | 0,97831 |
| 14 | 1982 | 35 | 0,0056 | 0,0902 | 0,0005051 | 0,98397 |
| Всего | 1986 | 31 | 0,0029 | 1,2207 | 0,0035400 | 0,90563 |

Таблица 110 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы Центральной котельной г. Куртамыша от ТП №10

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1985 | 32 | 0,0033 | 0,2727 | 0,0008999 | 0,97424 |
| 2 | 1985 | 32 | 0,0033 | 0,059 | 0,0001947 | 0,99437 |
| 3 | 1985 | 32 | 0,0033 | 0,128 | 0,0004224 | 0,98783 |
| 4 | 1985 | 32 | 0,0033 | 0,1373 | 0,0004531 | 0,98695 |
| 5 | 1985 | 32 | 0,0033 | 0,0355 | 0,0001172 | 0,99661 |
| Всего | 1985 | 32 | 0,0033 | 0,6325 | 0,0020873 | 0,94126 |

Таблица 111 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы Центральной котельной г. Куртамыша от ТП №12

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,154 | 0,0010472 | 0,96603 |
| 2 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,325 | 0,0022100 | 0,92967 |
| 3 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,2945 | 0,0020026 | 0,93605 |
| 4 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,436 | 0,0029648 | 0,90680 |
| 5 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,1522 | 0,0010350 | 0,96642 |
| 6 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,5804 | 0,0039467 | 0,87788 |
| 7 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,033 | 0,0002244 | 0,99262 |
| 8 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,013 | 0,0000884 | 0,99709 |
| 9 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,05 | 0,0003400 | 0,98884 |
| 10 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,075 | 0,0005100 | 0,98331 |
| 11 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,1332 | 0,0009058 | 0,97055 |
| 12 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,073 | 0,0004964 | 0,98375 |
| 13 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,1374 | 0,0009343 | 0,96964 |
| 14 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,6583 | 0,0044764 | 0,86267 |
| 15 | 1981 | 36 | 0,0068 | 0,1479 | 0,0010057 | 0,96736 |
| Всего | 1981 | 36 | 0,0068 | 3,2629 | 0,0221877 | 0,48085 |

Таблица 112 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной детского сада №10 г. Куртамыша

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1985 | 32 | 0,0033 | 0,0788 | 0,0002600 | 0,99249 |
| 2 | 1985 | 32 | 0,0033 | 0,0655 | 0,0002162 | 0,99375 |
| 3 | 1985 | 32 | 0,0033 | 0,0065 | 0,0000215 | 0,99938 |
| 4 | 1985 | 32 | 0,0033 | 0,1659 | 0,0005475 | 0,98425 |
| 5 | 1985 | 32 | 0,0033 | 0,0407 | 0,0001343 | 0,99611 |
| 6 | 1985 | 32 | 0,0033 | 0,1615 | 0,0005330 | 0,98466 |
| Всего | 1985 | 32 | 0,0033 | 0,5189 | 0,0017124 | 0,95155 |

Таблица 113 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной детского сада №11 г. Куртамыша

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1991 | 26 | 0,0016 | 0,04 | 0,0000640 | 0,99853 |
| 2 | 1991 | 26 | 0,0016 | 0,029 | 0,0000464 | 0,99893 |
| 3 | 1991 | 26 | 0,0016 | 0,015 | 0,0000240 | 0,99945 |
| Всего | 1991 | 26 | 0,0016 | 0,084 | 0,0001344 | 0,99691 |

Таблица 114 -  Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной ср. школы №1 г. Куртамыша

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,138 | 0,0006348 | 0,98051 |
| 2 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,073 | 0,0003358 | 0,98964 |
| 3 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,0135 | 0,0000621 | 0,99808 |
| 4 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,1437 | 0,0006610 | 0,97972 |
| 5 | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,07 | 0,0003220 | 0,99007 |
| Всего | 1983 | 34 | 0,0046 | 0,4382 | 0,0020157 | 0,93943 |

Таблица 115-  Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной ср. школы №2 г. Куртамыша

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1988 | 29 | 0,0022 | 0,087 | 0,0001914 | 0,99504 |
| 2 | 1988 | 29 | 0,0022 | 0,0507 | 0,0001115 | 0,99711 |
| 3 | 1988 | 29 | 0,0022 | 0,06217 | 0,0001368 | 0,99645 |
| 4 | 1988 | 29 | 0,0022 | 0,20703 | 0,0004555 | 0,98823 |
| 5 | 1988 | 29 | 0,0022 | 0,0792 | 0,0001742 | 0,99548 |
| 6 | 1988 | 29 | 0,0022 | 0,04986 | 0,0001097 | 0,99715 |
| 7 | 1988 | 29 | 0,0022 | 0,02264 | 0,0000498 | 0,99871 |
| 8 | 1988 | 29 | 0,0022 | 0,1908 | 0,0004198 | 0,98914 |
| 9 | 1988 | 29 | 0,0022 | 0,2319 | 0,0005102 | 0,98682 |
| 10 | 1988 | 29 | 0,0022 | 0,0682 | 0,0001500 | 0,99611 |
| 11 | 1988 | 29 | 0,0022 | 0,0046 | 0,0000101 | 0,99974 |
| Всего | 1988 | 29 | 0,0022 | 1,0541 | 0,0023190 | 0,94149 |

Таблица 116 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной ПТУ-интерната г. Куртамыша

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,0324 | 0,0001264 | 0,99622 |
| 2 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,09448 | 0,0003685 | 0,98901 |
| 3 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,0809 | 0,0003155 | 0,99058 |
| 4 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,0824 | 0,0003214 | 0,99040 |
| 5 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,1107 | 0,0004317 | 0,98713 |
| 6 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,34862 | 0,0013596 | 0,96003 |
| 7 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,0049 | 0,0000191 | 0,99943 |
| 8 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,078 | 0,0003042 | 0,99092 |
| 9 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,0497 | 0,0000002 | 0,99999 |
| 10 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,18 | 0,0000007 | 0,99998 |
| 11 | 1984 | 33 | 0,0039 | 0,198 | 0,0000000 | 1,00000 |
| Всего | 1984 | 33 | 0,0039 | 1,2601 | 0,0049144 | 0,86292 |

Таблица 117 -  Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной пищекомбината г. Куртамыша

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,241 | 0,0003374 | 0,99294 |
| 2 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,136 | 0,0001904 | 0,99601 |
| 3 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,25 | 0,0003500 | 0,99268 |
| 4 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,104 | 0,0001456 | 0,99695 |
| 5 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,0505 | 0,0000707 | 0,99852 |
| 6 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,105 | 0,0001470 | 0,99692 |
| 7 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,057 | 0,0000798 | 0,99833 |
| 8 | 1993 | 24 | 0,0014 | 0,086 | 0,0001204 | 0,99747 |
| Всего | 1993 | 24 | 0,0014 | 1,0295 | 0,0014413 | 0,97019 |

Таблица 118 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной «Ритм» г. Куртамыша

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1974 | 43 | 0,0419 | 0,133 | 0,0055727 | 0,80019 |
| 2 | 1974 | 43 | 0,0419 | 0,05 | 0,0020950 | 0,91962 |
| 3 | 1974 | 43 | 0,0419 | 0,116 | 0,0048604 | 0,82332 |
| 4 | 1974 | 43 | 0,0419 | 0,11 | 0,0046090 | 0,83164 |
| 5 | 1974 | 43 | 0,0419 | 0,188 | 0,0078772 | 0,72972 |
| 6 | 1974 | 43 | 0,0419 | 0,1735 | 0,0072697 | 0,74767 |
| 7 | 1974 | 43 | 0,0419 | 0,1473 | 0,0061719 | 0,78124 |
| 8 | 1974 | 43 | 0,0419 | 0,14 | 0,0058660 | 0,79086 |
| 9 | 1974 | 43 | 0,0419 | 0,2252 | 0,0094359 | 0,68562 |
| 10 | 1974 | 43 | 0,0419 | 0,377 | 0,0157963 | 0,53161 |
| 11 | 1974 | 43 | 0,0419 | 0,217 | 0,0090923 | 0,69511 |
| 12 | 1974 | 43 | 0,0419 | 0,105 | 0,0043995 | 0,83863 |
| 13 | 1974 | 43 | 0,0419 | 0,02 | 0,0008380 | 0,96704 |
| Всего | 1974 | 43 | 0,0419 | 2,002 | 0,0838838 | 0,03490 |

Таблица 119 -  Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной п. Медицинский г. Куртамыша

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1969 | 48 | 0,2790 | 0,102 | 0,0284580 | 0,27787 |
| 2 | 1969 | 48 | 0,2790 | 0,047 | 0,0131130 | 0,55428 |
| 3 | 1969 | 48 | 0,2790 | 0,1015 | 0,0283185 | 0,27962 |
| 4 | 1969 | 48 | 0,2790 | 0,10654 | 0,0297247 | 0,26247 |
| 5 | 1969 | 48 | 0,2790 | 0,032 | 0,0089280 | 0,66914 |
| 6 | 1969 | 48 | 0,2790 | 0,14556 | 0,0406112 | 0,16081 |
| 7 | 1969 | 48 | 0,2790 | 0,1783 | 0,0497457 | 0,10661 |
| 8 | 1969 | 48 | 0,2790 | 0,251 | 0,0700290 | 0,04280 |
| 9 | 1969 | 48 | 0,2790 | 0,007 | 0,0019530 | 0,91587 |
| Всего | 1969 | 48 | 0,2790 | 0,9709 | 0,2708811 | 0,00001 |

Таблица 120- Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной МПМК-2 г. Куртамыша

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1973 | 44 | 0,0585 | 0,057 | 0,0033345 | 0,87222 |
| 2 | 1973 | 44 | 0,0585 | 0,17863 | 0,0104499 | 0,65152 |
| 3 | 1973 | 44 | 0,0585 | 0,141 | 0,0082485 | 0,71306 |
| 4 | 1973 | 44 | 0,0585 | 0,162 | 0,0094770 | 0,67803 |
| 5 | 1973 | 44 | 0,0585 | 0,2725 | 0,0159413 | 0,52017 |
| 6 | 1973 | 44 | 0,0585 | 0,19891 | 0,0116362 | 0,62059 |
| 7 | 1973 | 44 | 0,0585 | 0,32337 | 0,0189171 | 0,46043 |
| 8 | 1973 | 44 | 0,0585 | 0,019 | 0,0011115 | 0,95545 |
| 9 | 1973 | 44 | 0,0585 | 0,059 | 0,0034515 | 0,86805 |
| 10 | 1973 | 44 | 0,0585 | 0,10559 | 0,0061770 | 0,77627 |
| 11 | 1973 | 44 | 0,0585 | 0,094 | 0,0054990 | 0,79815 |
| Всего | 1973 | 44 | 0,0585 | 1,611 | 0,0942435 | 0,02098 |

Таблица 121 -  Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной «Эдельвейс» г. Куртамыша

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 13 | 0,0010 | 0,1038 | 0,0001038 | 0,99896 |
| 2 | 2004 | 13 | 0,0010 | 0,0737 | 0,0000737 | 0,99926 |
| Всего | 2004 | 13 | 0,0010 | 0,1775 | 0,0001775 | 0,99823 |

Таблица 122 - Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной сырзавода г. Куртамыша

| Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002 | 15 | 0,0010 | 0,142 | 0,0001420 | 0,99830 |
| 2 | 2002 | 15 | 0,0010 | 0,015 | 0,0000150 | 0,99982 |
| 3 | 2002 | 15 | 0,0010 | 0,01 | 0,0000100 | 0,99988 |
| Всего | 2002 | 15 | 0,0010 | 0,167 | 0,0001670 | 0,99800 |

Расчет надежности для котельной ИП Сладковской Л.А.

К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

На основании данных ИП Сладковской Л.А. прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, в 2023 г. зафиксировано не было.

На основании данных ИП Сладковской Л.А. прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, в 2023 г. зафиксировано не было.

В связи с вышеизложенным, система теплоснабжения от источника ИП Сладковская Л.А. (частная собственность) оценивается как надежная.

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Информация по восстановлению отказавших участков тепловых сетей сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения не предоставлена.

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети г. Куртамыша приведен в таблице 123.

Таблица 123 - Расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети г. Куртамыша

| № пп | Источник тепловой энергии | Число нарушений в подаче тепловой энергии, 10-3 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная магистраль | 5,76 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| 2 | Котельная Центральная от ТП-1 | 12,49 | 16,46 | 1,14 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 3 | Котельная Центральная от ТП-2 | 1,57 | 1,37 | 1,26 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 4 | Котельная Центральная от ТП-3 | 1,58 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 5 | Котельная Центральная от ТП-4 | 1,49 | 0,35 | 0,30 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 6 | Котельная Центральная от ТП-5 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 0,72 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 7 | Котельная Центральная от ТП-6 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 8 | Котельная Центральная от ТП-8 | 2,71 | 2,36 | 2,17 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 9 | Котельная Центральная от ТП-9 | 4,77 | 5,66 | 1,93 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 10 | Котельная Центральная от ТП-10 | 3,52 | 1,00 | 0,87 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 11 | Котельная Центральная от ТП-12 | 4,50 | 4,15 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| 12 | Котельная дет.сада №10 | 2,89 | 3,52 | 0,82 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 13 | Котельная детского сада №11 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 14 | Котельная ср. школы №1 | 0,69 | 0,60 | 0,56 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 15 | Котельная ср. школы №2 | 3,52 | 4,12 | 1,67 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 16 | Котельная ПТУ-интернат | 8,55 | 2,00 | 1,74 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 17 | Котельная пищекомбинат | 1,83 | 2,04 | 2,29 | 1,63 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 18 | Котельная «Ритм» | 2,55 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 19 | Котельная п. Медицинский | 1,24 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 20 | Котельная МПМК-2 | 2,05 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 21 | Котельная «Эдельвейс» | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 22 | Котельная сырзавод | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Прочие котельные. Частная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная ИП Сладковской Л.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Куртамыша приведен в таблице 124.

Таблица 124 - Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Куртамыша

| № пп | Источник тепловой энергии | Приведенная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Центральная магистраль | 0,311 | 0,245 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 |
| 12 | Котельная Центральная от ТП-1 | 0,674 | 0,889 | 0,308 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| 13 | Котельная Центральная от ТП-2 | 0,085 | 0,074 | 0,340 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| 14 | Котельная Центральная от ТП-3 | 0,085 | 0,067 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| 15 | Котельная Центральная от ТП-4 | 0,080 | 0,019 | 0,081 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 16 | Котельная Центральная от ТП-5 | 0,043 | 0,048 | 0,270 | 0,194 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 17 | Котельная Центральная от ТП-6 | 0,009 | 0,007 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 18 | Котельная Центральная от ТП-8 | 0,146 | 0,127 | 0,586 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 19 | Котельная Центральная от ТП-9 | 0,258 | 0,306 | 0,521 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 10 | Котельная Центральная от ТП-10 | 0,190 | 0,054 | 0,235 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 11 | Котельная Центральная от ТП-12 | 0,243 | 0,224 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |
| 12 | Котельная дет.сада №10 | 0,156 | 0,190 | 0,221 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 13 | Котельная детского сада №11 | 0,010 | 0,011 | 0,065 | 0,035 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 14 | Котельная ср. школы №1 | 0,110 | 0,132 | 0,160 | 0,037 | 0,032 | 0,151 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| 15 | Котельная ср. школы №2 | 0,126 | 0,143 | 0,164 | 0,190 | 0,222 | 0,451 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| 16 | Котельная ПТУ-интернат | 0,266 | 0,315 | 0,379 | 0,462 | 0,108 | 0,470 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 17 | Котельная пищекомбинат | 0,077 | 0,083 | 0,090 | 0,099 | 0,110 | 0,618 | 0,440 | 0,278 | 0,278 |
| 18 | Котельная «Ритм» | 4,530 | 0,171 | 0,149 | 0,138 | 0,108 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 19 | Котельная п. Медицинский | 1,625 | 0,083 | 0,072 | 0,067 | 0,052 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| 20 | Котельная МПМК-2 | 5,090 | 0,138 | 0,120 | 0,111 | 0,087 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| 21 | Котельная «Эдельвейс» | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,049 | 0,062 | 0,095 | 0,095 |
| 22 | Котельная сырзавод | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,046 | 0,068 | 0,070 | 0,070 |
| Прочие котельные. Частная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная ИП Сладковской Л.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Трубопроводы магистральных и разводящих тепловых сетей подвергаются обязательному гидравлическому испытанию в течение летней ремонтной кампании, давлением 1,25 рабочего.

По результатам гидравлических испытаний проводятся текущие ремонты тепловых сетей.

После ремонта теплосети вновь подвергаются гидравлическим испытаниям и в отопительный сезон уходят в рабочем состоянии. Определить вероятность фактических отказов в зимний отопительный период не представляется возможным.

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Куртамыша приведен в таблице 125.

Таблица 125 - Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Куртамыша

| № пп | Источник тепловой энергии | Приведенная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Центральная магистраль | 14,794 | 2,801 | 3,661 | 3,368 | 2,653 | 13,245 | 13,245 | 13,245 | 13,245 |
| 12 | Котельная Центральная от ТП-1 | 2,354 | 2,953 | 3,642 | 4,299 | 4,628 | 3,336 | 2,101 | 2,101 | 2,101 |
| 13 | Котельная Центральная от ТП-2 | 2,152 | 2,621 | 2,852 | 0,921 | 0,801 | 3,682 | 2,892 | 2,892 | 2,892 |
| 14 | Котельная Центральная от ТП-3 | 4,065 | 0,765 | 1,007 | 0,921 | 0,726 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 |
| 15 | Котельная Центральная от ТП-4 | 0,332 | 0,397 | 0,715 | 0,866 | 0,206 | 0,877 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| 16 | Котельная Центральная от ТП-5 | 0,238 | 0,260 | 0,422 | 0,466 | 0,520 | 2,924 | 2,101 | 2,101 | 2,101 |
| 17 | Котельная Центральная от ТП-6 | 0,412 | 0,079 | 0,108 | 0,097 | 0,076 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| 18 | Котельная Центральная от ТП-8 | 3,090 | 3,711 | 6,780 | 1,581 | 1,375 | 6,346 | 5,003 | 5,003 | 5,003 |
| 19 | Котельная Центральная от ТП-9 | 1,372 | 1,372 | 2,383 | 2,794 | 3,314 | 5,642 | 3,563 | 3,563 | 3,563 |
| 10 | Котельная Центральная от ТП-10 | 0,823 | 0,960 | 1,711 | 2,058 | 0,585 | 2,545 | 1,841 | 1,841 | 1,841 |
| 11 | Котельная Центральная от ТП-12 | 8,628 | 10,657 | 3,022 | 2,632 | 2,426 | 9,530 | 9,530 | 9,530 | 9,530 |
| 12 | Котельная дет.сада №10 | 0,052 | 0,062 | 0,073 | 0,087 | 0,106 | 0,124 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 13 | Котельная детского сада №11 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,023 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 14 | Котельная ср. школы №1 | 0,064 | 0,077 | 0,093 | 0,021 | 0,019 | 0,088 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 15 | Котельная ср. школы №2 | 0,199 | 0,226 | 0,259 | 0,300 | 0,351 | 0,713 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 16 | Котельная ПТУ-интернат | 0,213 | 0,252 | 0,303 | 0,370 | 0,086 | 0,376 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| 17 | Котельная пищекомбинат | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,076 | 0,085 | 0,476 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 18 | Котельная «Ритм» | 4,077 | 0,154 | 0,134 | 0,124 | 0,097 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| 19 | Котельная п. Медицинский | 7,313 | 0,042 | 0,036 | 0,034 | 0,026 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 20 | Котельная МПМК-2 | 6,210 | 0,168 | 0,146 | 0,135 | 0,106 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
| 21 | Котельная «Эдельвейс» | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 22 | Котельная сырзавод | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,016 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Прочие котельные. Частная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная ИП Сладковской Л.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя в системе теплоснабжения г. Куртамыша приведена в таблице 126.

Таблица 126 - Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя в системе теплоснабжения г. Куртамыша

| № пп | Источник тепловой энергии | Приведенная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Центральная магистраль | 402,712 | 76,258 | 66,431 | 61,124 | 48,153 | 48,153 | 48,153 | 48,153 | 48,153 |
| 12 | Котельная Центральная от ТП-1 | 64,072 | 80,385 | 102,398 | 132,469 | 174,725 | 174,725 | 174,725 | 174,725 | 174,725 |
| 13 | Котельная Центральная от ТП-2 | 58,569 | 71,344 | 88,050 | 16,706 | 14,544 | 14,544 | 14,544 | 14,544 | 14,544 |
| 14 | Котельная Центральная от ТП-3 | 110,653 | 20,833 | 18,278 | 16,706 | 13,168 | 13,168 | 13,168 | 13,168 | 13,168 |
| 15 | Котельная Центральная от ТП-4 | 9,041 | 10,810 | 12,972 | 15,723 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 3,734 |
| 16 | Котельная Центральная от ТП-5 | 6,486 | 7,075 | 7,665 | 8,451 | 9,434 | 9,434 | 9,434 | 9,434 | 9,434 |
| 17 | Котельная Центральная от ТП-6 | 11,203 | 2,162 | 1,965 | 1,769 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| 18 | Котельная Центральная от ТП-8 | 84,119 | 101,022 | 123,035 | 28,695 | 24,961 | 24,961 | 24,961 | 24,961 | 24,961 |
| 19 | Котельная Центральная от ТП-9 | 37,343 | 37,343 | 43,239 | 50,708 | 60,142 | 60,142 | 60,142 | 60,142 | 60,142 |
| 10 | Котельная Центральная от ТП-10 | 22,406 | 26,140 | 31,053 | 37,343 | 10,613 | 10,613 | 10,613 | 10,613 | 10,613 |
| 11 | Котельная Центральная от ТП-12 | 234,866 | 290,094 | 54,835 | 47,759 | 44,025 | 44,025 | 44,025 | 44,025 | 44,025 |
| 12 | Котельная дет.сада №10 | 18,278 | 21,619 | 25,550 | 30,660 | 37,343 | 37,343 | 37,343 | 37,343 | 37,343 |
| 13 | Котельная детского сада №11 | 1,572 | 1,572 | 1,769 | 1,965 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| 14 | Котельная ср. школы №1 | 21,619 | 25,943 | 31,447 | 7,272 | 6,289 | 6,289 | 6,289 | 6,289 | 6,289 |
| 15 | Котельная ср. школы №2 | 24,764 | 28,105 | 32,233 | 37,343 | 43,632 | 43,632 | 43,632 | 43,632 | 43,632 |
| 16 | Котельная ПТУ-интернат | 52,280 | 61,910 | 74,489 | 90,802 | 21,226 | 21,226 | 21,226 | 21,226 | 21,226 |
| 17 | Котельная пищекомбинат | 15,134 | 16,313 | 17,689 | 19,458 | 21,619 | 21,619 | 21,619 | 21,619 | 21,619 |
| 18 | Котельная «Ритм» | 890,330 | 33,608 | 29,285 | 27,123 | 21,226 | 21,226 | 21,226 | 21,226 | 21,226 |
| 19 | Котельная п. Медицинский | 2874,41 | 16,313 | 14,151 | 13,168 | 10,220 | 10,220 | 10,220 | 10,220 | 10,220 |
| 20 | Котельная МПМК-2 | 1000,39 | 27,123 | 23,585 | 21,816 | 17,099 | 17,099 | 17,099 | 17,099 | 17,099 |
| 21 | Котельная «Эдельвейс» | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 |
| 22 | Котельная сырзавод | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 |
| Прочие котельные. Частная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная ИП Сладковской Л.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

С учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту тепловых сетей, перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, как надежные.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется.

Глава 12 - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей приведены в таблице 98.

Величина необходимых инвестиций на техническое перевооружение источников тепловой энергии и реконструкцию тепловых сетей представлена в таблице 127.

Таблица 127 - Инвестиции в реконструкцию и строительство новых тепловых сетей и источников тепловой энергии

| - № пп | - Мероприятие | - Объем инвестиций, млн. руб без НДС | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальные котельные |  |  |  |
| 1 | Газификация угольной Центральной котельной г. Куртамыша | 143,0 | Инвестиционная программа на 2026-2028 г.г. за счет бюджетных средств, источник определяет Администрация Куртамышского муниципального округа |
| 2 | Газификация угольной котельной с. Нижнее, ул. Мира 13 | 22,7 |  |
| 3 | Газификация угольной котельной с. Советское, ул. Школьная 1 | 17,0 |  |
| 4 | Газификация угольной котельной с. Советское, ул. Школьная 9 | 13,4 |  |
| 5 | Газификация угольной котельной Автошколы ДОСААФ, г. Куртамыш, ул. Пролетарская 8 | 15,2 |  |
| 6 | Газификация угольной котельной Пищекомбинат, г. Куртамыш, ул. Труда 61г | 16,5 |  |
| 7 | Газификация угольной котельной Д\сад №5, г. Куртамыш, ул. Правды 15а | 3,8 |  |
| 8 | Газификация угольной котельной Медицинский, г. Куртамыш, пер. Медицинский 9а | 16,3 |  |
| 9 | Газификация угольной котельной Сырзавод, г. Куртамыш, ул. Сосновая 1а | 3,8 |  |
| 10 | Газификация угольной котельной Эдельвейс, г. Куртамыш, ул. Ленина 7 | 3.8 |  |
| 11 | Газификация угольной котельной с. Пушкино, ул. Центральная 67 | 17,2 |  |
| 12 | Газификация угольной котельной с. Песьяное, ул. Боровая 2а | 17,0 |  |
| 13 | Газификация угольной котельной с. Песьяное, ул. Зеленая 24 | 1,9 |  |
| 14 | Газификация угольной котельной с. Верхнее, ул. Школьнаяая 15 | 17,2 | Инвестиционная программа на 2026-2028 г.г. за счет бюджетных средств, источник определяет Администрация Куртамышского муниципального округа |
| 15 | Газификация угольной котельной с. Костылево, ул. Центральная 40 | 13,4 |  |
| 16 | Газификация угольной котельной с. Камаган, ул. Школьная 16 | 16,3 |  |
| 17 | Газификация угольной котельной с. Камыши, ул. Школьная 20а | 3,8 |  |
| 18 | Газификация угольной котельной с. Белоногово, ул. Центральная 237г | 13,4 |  |
| 19 | Газификация угольной котельной с. Долговка, ул. Нагорная 1а | 16,3 |  |
| 20 | Газификация угольной котельной с. Косулино, ул. Школьная 1 | 13,4 |  |
| 21 | Газификация угольной котельной с. Закомалдино, ул. Садовая 2а | 3,8 |  |
| 22 | Газификация угольной котельной с. Обанино, ул. Заречная 12а | 13,4 |  |
| 23 | Газификация угольной котельной с. Закоулово, ул. Центральная 1а | 3,8 |  |
| 24 | Газификация угольной котельной с. Пепелино, ул. Центральная 94а | 3,8 |  |
| 25 | Газификация угольной котельной с. Пепелино, ул. Степная 24 | 1,9 |  |
| 26 | Газификация угольной котельной с. Каминское, ул. Мичурина 8 | 1,9 |  |
| Итого |  | 414 |  |
| - Прочие котельные. Частная собственность. Котельная ИП Сладковская Л.А. |  |  |  |
| - 9 | - Реконструкция котельной ИП Сладковской Л.А. | - 1,441 |  |
| - Итого |  | - 1,441 |  |

12.2 Обоснование предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей и газификации  котельных г. Куртамыша, планируется бюджет поселения и внебюджетные источники, для модернизации муниципальных котельных в связи с переводом котельных на газообразное топливо, строительства новых тепловых сетей и сетей газоснабжения - бюджет области, федеральный бюджет, частично привлеченные средства, кредиты, частично собственные средства теплоснабжающей организации.

Источником необходимых инвестиции, обеспечивающих финансовые потребности  для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей и котельной ИП Сладковской Л.А. являются собственные средства.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Показатель эффективности реализации мероприятия рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 4 года.

Экономический эффект мероприятий достигается за счет перевода угольных котельных на газообразное топливо с применением современных технологий автоматизации процессов производства тепловой энергии, а так же за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления электроэнергии котельных.

Расчет экономической эффективности мероприятий по газификации котельных, осуществляемой в 2025-2027 годах будет рассчитан по мере выполнения и утверждения Инвестиционных программ по газификации угольных котельных.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Мероприятия предусмотренные схемой теплоснабжения инвестируются из бюджетов федерального, областного, районного, за счет кредитов,  а так же за счет собственных средств теплоснабжающей организации Компенсацию единовременных затрат, необходимых для газификации малых угольных котельных №2 МПМК, №5 Пищекомбинат, №6 РИТМ и остальных семи малых угольных котельных планируется произвести на заемные средства, с последующим включением в тарифную составляющую затрат на теплоснабжение.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- установка систем учета тепла у потребителей;

- поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения.

Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 131.

Таблица 131 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Индикаторы развития систем теплоснабжения города Куртамыша и сельских поселений | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 3,9509 | 3,9509 | 3,9509 | 3,9509 | 3,9509 | 3,9509 | 3,9509 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 182,50 | 182,50 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| котельная №1 детского сада №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,141 | 0,600 | 0,600 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 146,76 | 146,76 | 146,76 | 146,76 | 146,76 | 146,76 | 146,76 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| котельная №2 МПМК-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,397 | 0,397 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 138,34 | 138,34 | 138,34 | 138,34 | 138,34 | 138,34 | 138,34 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| котельная №3 средней школы №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,4767 | 4,4767 | 4,4767 | 4,4767 | 4,4767 | 4,4767 | 4,4767 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,251 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| котельная №4 ПТУ-интернат |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 5,1987 | 5,1987 | 5,1987 | 5,1987 | 5,1987 | 5,1987 | 5,1987 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,426 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 96,21 | 96,21 | 96,21 | 96,21 | 96,21 | 96,21 | 96,21 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| котельная №5 Пищекомбинат |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,296 | 0,296 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 206,58 | 206,58 | 206,58 | 206,58 | 206,58 | 206,58 | 206,58 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| котельная №6 РИТМ |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,8585 | 4,8585 | 4,8585 | 4,8585 | 4,8585 | 4,8585 | 4,8585 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,242 | 0,242 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 251,51 | 251,51 | 251,51 | 251,51 | 251,51 | 251,51 | 251,51 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| котельная №7 Медицинский |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 5,0352 | 5,0352 | 5,0352 | 5,0352 | 5,0352 | 5,0352 | 5,0352 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| котельная №8 детского сада №11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 5,2002 | 5,2002 | 5,2002 | 5,2002 | 5,2002 | 5,2002 | 5,2002 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| котельная №10 Эдельвейс |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 6,2714 | 6,2714 | 6,2714 | 6,2714 | 6,2714 | 6,2714 | 6,2714 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,469 | 0,469 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| котельная №11 средней школы №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,9064 | 4,9064 | 4,9064 | 4,9064 | 4,9064 | 4,9064 | 4,9064 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 59,5530 | 59,5530 | 59,5530 | 59,5530 | 59,5530 | 59,5530 | 59,5530 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| котельная №12 Сырзавод |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,483 | 0,483 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 138,01 | 138,01 | 138,01 | 138,01 | 138,01 | 138,01 | 138,01 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | отпуск электрической энергии от котельных города Куртамыша и сельских поселений отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | комбинированная выработка тепловой энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный ( по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ( фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)(для городского округа, города федерального значения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

В соответствии с действующим с сфере государственного ценового регулирования законодательством, тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие, как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен ( тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов  организации и возможных изменений условий реализации Инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за жилищно-коммунальные услуги для потребителей тепловой энергии за счет установления ежегодных предельных индексов роста.

Изменение тарифа возможно только в связи с инфляционными процессами, а так же в случае утверждения Инвестиционных программ.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

В настоящее время в Куртамышском муниципальном округе действуют одна теплоснабжающая организация: Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы», осуществляющая теплоснабжение непосредственно в населенных пунктах Куртамышского муниципального округа.

ОАО «СКС» в полном объеме отвечает критериям, установленным для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей организации, а именно:

- владеет на законном основании (на праве хозяйственного ведения) источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах Куртамышского муниципального округа;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения выполняется:

- на предприятии имеется необходимая приборы и инструмент для проведения ремонтных работ на котельных, тепловых сетях, техника для проведения работ по ремонту тепловых сетей;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей.

На  основании  оценки критериев  определения  единой  теплоснабжающей  организации, установленных в «Правилах организации теплоснабжения», утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в своих зонах действия – Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы».

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

В настоящее время в Куртамышском муниципальном округе действуют одна теплоснабжающая организация: Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы», осуществляющая теплоснабжение непосредственно в населенных пунктах Куртамышского муниципального округа.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 132.

Таблица 132 - Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № п/п | Теплоисточник | Техническое обслуживание теплоисточника | Техническое обслуживание тепловых сетей | Организация, предлагаемая в качестве ЕТО | Обоснование выбора организации, предлагаемой в качестве ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная г. Куртамыша | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 2 | Котельная №1 Дет./сад №2 | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 3 | Котельная №2 МПМК-2 | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 4 | Котельная №3 Ср.школа №2 | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 5 | Котельная №4 ПНИ | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 6 | Котельная №5 Пищекомбинат | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 7 | Котельная №6 Ритм | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 8 | Котельная №7 Медицинсий | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 9 | Котельная №8 Дет./сад №5 | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 10 | Котельная №10 Эдельвейс | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 11 | Котельная №11 Ср. школа №1 | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | ОАО «СКС» | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 12 | Котельная №12 Сырзавод | Котельная №12 Сырзавод | Котельная №12 Сырзавод | Котельная №12 Сырзавод | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 13 | Котельная ИП «Сладковская Л.А.» | ИП «Сладковская Л.А.» | ИП «Сладковская Л.А.» | ИП «Сладковская Л.А.» | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 14 | Котельная Автошкола ДОСААФ | Автошкола ДОСААФ | Автошкола ДОСААФ | Автошкола ДОСААФ | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 15 | Котельная №15 школа с. Пушкино | школа с. Пушкино | школа с. Пушкино | школа с. Пушкино | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 16 | Котельная №16 школа с. Белоногово | школа с. Белоногово | школа с. Белоногово | школа с. Белоногово | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 17 | Котельная №17 школа с. Верхнее | школа с. Верхнее | школа с. Верхнее | школа с. Верхнее | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 18 | Котельная №18 школа с. Нижнее | школа с. Нижнее | школа с. Нижнее | школа с. Нижнее | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 19 | Котельная №19 школа с. Костылево | школа с. Костылево | школа с. Костылево | школа с. Костылево | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 20 | Котельная №20 школа с. Советское | школа с. Советское | школа с. Советское | школа с. Советское | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 21 | Котельная №21 школа с. Долговка | школа с. Долговка | школа с. Долговка | школа с. Долговка | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 22 | Котельная №22 школа с. Песьяное | школа с. Песьяное | школа с. Песьяное | школа с. Песьяное | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 23 | Котельная №29 Дом культ. с. Песьяное | Дом культ. с. Песьяное | Дом культ. с. Песьяное | Дом культ. с. Песьяное | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 24 | Котельная №23 школа с. Обанино | школа с. Обанино | школа с. Обанино | школа с. Обанино | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 25 | Котельная №24 Дом культ. с. Советское | Дом культ. с. Советское | Дом культ. с. Советское | Дом культ. с. Советское | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 26 | Котельная №25 школа с. Камаган | школа с. Камаган | школа с. Камаган | школа с. Камаган | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 27 | Котельная №26 школа с. Косулино | школа с. Косулино | школа с. Косулино | школа с. Косулино | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 28 | Котельная №27 школа с. Камыши | школа с. Камыши | школа с. Камыши | школа с. Камыши | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 29 | Котельная №28 школа с. Закомалдино | школа с. Закомалдино | школа с. Закомалдино | школа с. Закомалдино | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 30 | Котельная №29 клуб с. Каминское | клуб с. Каминское | клуб с. Каминское | клуб с. Каминское | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 31 | Котельная №30 школа с. Пепелино | школа с. Пепелино | школа с. Пепелино | школа с. Пепелино | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 32 | Котельная №31 клуб с. Пепелино | клуб с. Пепелино | клуб с. Пепелино | клуб с. Пепелино | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
| 33 | Котельная №32 школа с. Закоулово | школа с. Закоулово | школа с. Закоулово | школа с. Закоулово | владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»вслучае, если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или  нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах округа.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласноПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время теплоснабжающие предприятия отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, в границах зон деятельности источников теплоснабжения.

15.4 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Графическое изображение зон деятельности единых теплоснабжающих организаций приведено в приложении.

Глава 16 - Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

a) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабженияна территории Куртамышского муниципального округа приведен в таблице 133.

Таблица 133 - Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация угольной котельной №8 д/сада №5 | Российская Федерация, Курганская обл., Куртамышский муниципальный район, городское поселение город Куртамыш, ул. Правды, 15а, | 2026 |
| 2. | Газификация угольной котельной №5 Пищекомбинат | Российская Федерация, Курганская обл., Куртамышский муниципальный район, городское поселение город Куртамыш, ул. Труда, 61 г | 2026 |
| 3. | Газификация угольной котельной №7 Медицинский | Российская Федерация, Курганская обл., Куртамышский муниципальный район, городское поселение город Куртамыш, пер. Медицинский, 9а | 2026 |
| 4. | Газификация угольной котельной №12 Сырзавод | Российская Федерация, Курганская обл., Куртамышский муниципальный район, городское поселение город Куртамыш, ул. Сосновая, 1а | 2026 |
| 5. | Газификация угольной котельной №10 Эдельвейс | Российская Федерация, Курганская обл., Куртамышский муниципальный район, городское поселение город Куртамыш, ул. Ленина, 7 | 2026 |
| 6. | Газификация угольной котельной ПОУ «Куртамышская автомобильная школа ДОСААФ» | Российская Федерация, Курганская обл., Куртамышский муниципальный район, городское поселение город Куртамыш, ул. Пролетарская, 8 | 2026 |
| 7. | Установка БМК | Российская Федерация, Курганская обл., Куртамышский муниципальный район, с. Пушкино, ул. Центральная, 67 | 2026 |
| 8. | Установка БМК | Российская Федерация, Курганская обл., Куртамышский муниципальный район, с. Песьяное, ул. Боровая, 2а | 2026 |
| 9. | Установка ( в рамках концессионного соглашения) систем видеонаблюдения и диспетчеризации в котельной №18 с. Нижнее | Российская Федерация, Курганская обл., Куртамышский муниципальный район, с. Нижнее, ул. Мира, 13б | 2026 |
| 10. | Установка ( в рамках концессионного соглашения) систем видеонаблюдения и диспетчеризации в котельной №24 с. Советское (ДК) | Российская Федерация, Курганская обл., Куртамышский муниципальный район, с. Советское, ул. Школьная, 9 | 2026 |

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

На территории Куртамышского муниципального округа есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей. Сведения о рекомендуемых мероприятиях приведены в таблице 134.

Таблица 134 - Мероприятия по развитию тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Наименование мероприятия | Место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от центральной котельной до тепловых пунктов, включая разводящие сети к потребителям. | Российская Федерация, Курганская обл., Куртамышский муниципальный район, городское поселение город Куртамыш, ул. Энергетиков, 1, | 2026 |
| 2. | Реконструкция (в рамках концессионного соглашения) тепловых сетей от котельной №18 с. Нижнее, путем замены на новые в ППУ изоляции. | Российская Федерация, Курганская обл., Куртамышский муниципальный район, с. Нижнее, ул. Мира, 13б | 2026 |
| 3. | Реконструкция (в рамках концессионного соглашения) тепловых сетей от котельной №24 с. Советское (ДК), путем замены на новые в ППУ изоляции. | Российская Федерация, Курганская обл., Куртамышский муниципальный район, с. Советское, ул. Школьная, 9 | 2026 |

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Рекомендации отсуствуют.

Глава 17 - Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие в ходе разработки, утверждения и актуализации схемы теплоснабжения были учтены в итоговом варианте схемы теплоснабжения.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии,

- скорректированы мощности источников тепловой энергии,

- уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения.

Проект схемы теплоснабжения доработан в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. № 276).

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации по развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с

учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения Куртамышского муниципального округа, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в Схеме теплоснабжения Куртамышского муниципального округа Курганской области.

Уровень централизованного теплоснабжения в Куртамышском муниципальном округе достаточно высок – к тепловым сетям от котельных подключены все многоквартирные дома и общественные здания, производственные здания промышленных предприятий.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением жилых домов малоэтажной застройки.

Развитие системы теплоснабжения Куртамышского муниципального округапредлагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных. При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период, даны предложения по тепловым сетям. Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу теплоснабжающих организаций определит предлагаемое органам местного самоуправления установление для этой организации статуса единой теплоснабжающей организации.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики городского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов резервных запасов топлива;

- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации  схемы теплоснабжения принимается до 1 марта.

Управляющий делами - руководитель

аппарата Администрации Куртамышского

муниципального округа Курганской области                                                             Г.В. Булатова

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схемы. Технологическое подключение объектов теплоснабжения к централизованной                       системе теплоснабжения

Схемы. Зона действия теплоснабжения муниципальных котельных

Зона действия котельной ИП Сладковской Л.А.